## 통신설비용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-28 | 장성 2,3터널(부) | UPS40KVA | BS | RP | 150 | 2020-03-05 | 2020-04-02 | 3.4 | 20*2 | 30 | 29~31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 3.45 | 101.5% |  | Max. | 13.23 | 3.48
2 | 13.17 | 3.44 | 101.2% |  | Min | 13.17 | 3.33
3 | 13.19 | 3.39 | 99.71%
4 | 13.18 | 3.42 | 100.6%
5 | 13.19 | 3.43 | 100.9% |  | Total(V) | 264 | 13.2
6 | 13.19 | 3.38 | 99.41%
7 | 13.2 | 3.37 | 99.12%
8 | 13.19 | 3.35 | 98.53%
9 | 13.21 | 3.36 | 98.82%
10 | 13.21 | 3.38 | 99.41%
11 | 13.21 | 3.39 | 99.71%
12 | 13.21 | 3.36 | 98.82%
13 | 13.21 | 3.4 | 100%
14 | 13.22 | 3.41 | 100.3%
15 | 13.23 | 3.4 | 100%
16 | 13.22 | 3.37 | 99.12%
17 | 13.23 | 3.43 | 100.9%
18 | 13.22 | 3.37 | 99.12%
19 | 13.23 | 3.44 | 101.2%
20 | 13.23 | 3.37 | 99.12%
21 | 13.2 | 3.46 | 101.8%
22 | 13.2 | 3.4 | 100%
23 | 13.18 | 3.4 | 100%
24 | 13.19 | 3.48 | 102.4%
25 | 13.18 | 3.43 | 100.9%
26 | 13.21 | 3.4 | 100%
27 | 13.2 | 3.38 | 99.41%
28 | 13.21 | 3.39 | 99.71%
29 | 13.21 | 3.45 | 101.5%
30 | 13.19 | 3.41 | 100.3%
31 | 13.22 | 3.39 | 99.71%
32 | 13.22 | 3.35 | 98.53%
33 | 13.22 | 3.47 | 102.1%
34 | 13.2 | 3.41 | 100.3%
35 | 13.18 | 3.37 | 99.12%
36 | 13.23 | 3.38 | 99.41%
37 | 13.22 | 3.33 | 97.94%
38 | 13.22 | 3.35 | 98.53%
39 | 13.22 | 3.38 | 99.41%
40 | 13.21 | 3.33 | 97.94%

## 비상조명용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-28 | 장성 2,3터널(부) | UPS100KVA | BS | RP | 200 | 2020-02-22 | 2020-04-06 | 2.8 | 30*2 | 30 | 28~31 | 0 | 2.9 | 1.45%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 2.1 | 75% |  | Max. | 13.36 | 3.23
2 | 13.32 | 2.13 | 76.07% |  | Min | 13.14 | 1.67
3 | 13.2 | 2.18 | 77.86%
4 | 13.3 | 2.29 | 81.79%
5 | 13.2 | 2.13 | 76.07% |  | Total(V) | 397.3 | 13.2433
6 | 13.29 | 2.47 | 88.21%
7 | 13.26 | 2.29 | 81.79%
8 | 13.14 | 2.5 | 89.29%
9 | 13.19 | 2.78 | 99.29%
10 | 13.17 | 2.6 | 92.86%
11 | 13.18 | 2.65 | 94.64%
12 | 13.18 | 2.62 | 93.57%
13 | 13.24 | 2.68 | 95.71%
14 | 13.25 | 2.7 | 96.43%
15 | 13.14 | 2.62 | 93.57%
16 | 13.24 | 2.67 | 95.36%
17 | 13.23 | 2.63 | 93.93%
18 | 13.31 | 2.67 | 95.36%
19 | 13.29 | 2.65 | 94.64%
20 | 13.28 | 2.72 | 97.14%
21 | 13.29 | 2.58 | 92.14%
22 | 13.27 | 2.54 | 90.71%
23 | 13.25 | 2.4 | 85.71%
24 | 13.23 | 2.18 | 77.86%
25 | 13.3 | 2.43 | 86.79%
26 | 13.32 | 2.73 | 97.5%
27 | 13.3 | 2.27 | 81.07%
28 | 13.29 | 1.93 | 68.93%
29 | 13.3 | 1.95 | 69.64%
30 | 13.16 | 1.96 | 70%
31 | 13.36 | 1.86 | 66.43%
32 | 13.23 | 1.79 | 63.93%
33 | 13.23 | 1.96 | 70%
34 | 13.22 | 2.17 | 77.5%
35 | 13.23 | 2.38 | 85%
36 | 13.36 | 3.23 | 115.4%
37 | 13.2 | 2.36 | 84.29%
38 | 13.19 | 2.59 | 92.5%
39 | 13.19 | 2.57 | 91.79%
40 | 13.2 | 2.62 | 93.57%
41 | 13.2 | 2.56 | 91.43%
42 | 13.23 | 2.69 | 96.07%
43 | 13.28 | 2.7 | 96.43%
44 | 13.16 | 2.6 | 92.86%
45 | 13.3 | 2.68 | 95.71%
46 | 13.2 | 2.6 | 92.86%
47 | 13.29 | 2.7 | 96.43%
48 | 13.17 | 2.59 | 92.5%
49 | 13.22 | 2.61 | 93.21%
50 | 13.2 | 2.64 | 94.29%
51 | 13.2 | 2.46 | 87.86%
52 | 13.2 | 2.37 | 84.64%
53 | 13.32 | 2.36 | 84.29%
54 | 13.2 | 2.02 | 72.14%
55 | 13.34 | 2.2 | 78.57%
56 | 13.23 | 1.91 | 68.21%
57 | 13.24 | 1.94 | 69.29%
58 | 13.24 | 1.67 | 59.64%
59 | 13.36 | 1.76 | 62.86%
60 | 13.36 | 1.72 | 61.43%

## 설비제어용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-28 | 장성 2,3터널(부) | UPS30KVA | BS | RP | 120 | 2020-06-07 | 2020-07-22 | 3.8 | 20*2 | 30 | 29~31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.08 | 3.68 | 96.84% |  | Max. | 13.21 | 3.78
2 | 13.08 | 3.68 | 96.84% |  | Min | 13.08 | 3.61
3 | 13.08 | 3.65 | 96.05%
4 | 13.09 | 3.62 | 95.26%
5 | 13.13 | 3.71 | 97.63% |  | Total(V) | 262.7 | 13.135
6 | 13.12 | 3.71 | 97.63%
7 | 13.1 | 3.65 | 96.05%
8 | 13.11 | 3.64 | 95.79%
9 | 13.11 | 3.68 | 96.84%
10 | 13.11 | 3.7 | 97.37%
11 | 13.15 | 3.7 | 97.37%
12 | 13.16 | 3.77 | 99.21%
13 | 13.17 | 3.71 | 97.63%
14 | 13.17 | 3.73 | 98.16%
15 | 13.17 | 3.75 | 98.68%
16 | 13.18 | 3.72 | 97.89%
17 | 13.2 | 3.71 | 97.63%
18 | 13.19 | 3.76 | 98.95%
19 | 13.2 | 3.73 | 98.16%
20 | 13.21 | 3.65 | 96.05%
21 | 13.11 | 3.73 | 98.16%
22 | 13.1 | 3.67 | 96.58%
23 | 13.1 | 3.63 | 95.53%
24 | 13.1 | 3.61 | 95%
25 | 13.12 | 3.73 | 98.16%
26 | 13.12 | 3.7 | 97.37%
27 | 13.11 | 3.7 | 97.37%
28 | 13.1 | 3.63 | 95.53%
29 | 13.15 | 3.71 | 97.63%
30 | 13.14 | 3.74 | 98.42%
31 | 13.13 | 3.72 | 97.89%
32 | 13.12 | 3.72 | 97.89%
33 | 13.18 | 3.69 | 97.11%
34 | 13.16 | 3.65 | 96.05%
35 | 13.15 | 3.66 | 96.32%
36 | 13.16 | 3.65 | 96.05%
37 | 13.2 | 3.66 | 96.32%
38 | 13.19 | 3.66 | 96.32%
39 | 13.19 | 3.78 | 99.47%
40 | 13.2 | 3.76 | 98.95%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-28 | 장성 2,3터널(부) | 정류기 | BS | RP | 100 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 4.1 | 9 | 30 | 30~31 | 0 | 3.2 | 3.2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.96 | 96.59% |  | Max. | 13.25 | 4.01
2 | 13.24 | 3.96 | 96.59% |  | Min | 13.23 | 3.91
3 | 13.25 | 3.94 | 96.1%
4 | 13.24 | 3.91 | 95.37%
5 | 13.24 | 3.94 | 96.1% |  | Total(V) | 119.2 | 13.2444
6 | 13.23 | 3.95 | 96.34%
7 | 13.23 | 4.01 | 97.8%
8 | 13.24 | 3.96 | 96.59%
9 | 13.24 | 3.97 | 96.83%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-28 | 장성 2,3터널(부) | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2015-03-06 |  | 2.8 | 2*2 |  |  |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.07 | 2.76 | 98.57% |  | Max. | 13.07 | 2.76
2 | 13.07 | 2.73 | 97.5% |  | Min | 13.07 | 2.71
3 | 13.07 | 2.73 | 97.5%
4 | 13.07 | 2.71 | 96.79%
[5 empty] | Total(V) | 26.14 | 13.07