## 설비제어용UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-05 | 문수산터널(부) | 설비제어용UPS(30KVA) | BS | RP | 150 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 3.4 | 30 | 30 | 28~29 | 0 | 2.1 | 1.4%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.64 | 77.65% |  | Max. | 13.27 | 3.5
2 | 13.25 | 2.59 | 76.18% |  | Min | 13.24 | 2.36
3 | 13.26 | 2.63 | 77.35%
4 | 13.26 | 2.78 | 81.76%
5 | 13.26 | 2.86 | 84.12% |  | Total(V) | 397.7 | 13.2567
6 | 13.26 | 2.93 | 86.18%
7 | 13.27 | 3.07 | 90.29%
8 | 13.27 | 3.22 | 94.71%
9 | 13.27 | 3.41 | 100.3%
10 | 13.27 | 3.5 | 102.9%
11 | 13.25 | 3.49 | 102.6%
12 | 13.24 | 3.47 | 102.1%
13 | 13.26 | 3.45 | 101.5%
14 | 13.26 | 3.45 | 101.5%
15 | 13.26 | 3.47 | 102.1%
16 | 13.26 | 3.46 | 101.8%
17 | 13.24 | 3.47 | 102.1%
18 | 13.24 | 3.42 | 100.6%
19 | 13.25 | 3.39 | 99.71%
20 | 13.25 | 3.34 | 98.24%
21 | 13.26 | 3.23 | 95%
22 | 13.26 | 3.08 | 90.59%
23 | 13.26 | 2.87 | 84.41%
24 | 13.26 | 2.68 | 78.82%
25 | 13.26 | 2.65 | 77.94%
26 | 13.26 | 2.48 | 72.94%
27 | 13.25 | 2.39 | 70.29%
28 | 13.26 | 2.41 | 70.88%
29 | 13.25 | 2.45 | 72.06%
30 | 13.25 | 2.36 | 69.41%

## 조명용UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-05 | 문수산터널(부) | 조명용UPS(80KVA) | BS | RP | 100 | 2020-03-26 |  | 4.1 | 40*2 | 32 | 27~28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.97 | 96.83% |  | Max. | 13.25 | 4.03
2 | 13.25 | 4.01 | 97.8% |  | Min | 13.21 | 3.84
3 | 13.25 | 3.93 | 95.85%
4 | 13.25 | 3.95 | 96.34%
5 | 13.25 | 3.99 | 97.32% |  | Total(V) | 529.2 | 13.23
6 | 13.24 | 3.95 | 96.34%
7 | 13.23 | 3.89 | 94.88%
8 | 13.23 | 3.92 | 95.61%
9 | 13.23 | 3.91 | 95.37%
10 | 13.24 | 3.87 | 94.39%
11 | 13.23 | 4.03 | 98.29%
12 | 13.24 | 3.9 | 95.12%
13 | 13.23 | 3.91 | 95.37%
14 | 13.23 | 3.9 | 95.12%
15 | 13.22 | 3.91 | 95.37%
16 | 13.22 | 3.93 | 95.85%
17 | 13.22 | 3.88 | 94.63%
18 | 13.22 | 3.9 | 95.12%
19 | 13.22 | 3.89 | 94.88%
20 | 13.22 | 3.86 | 94.15%
21 | 13.22 | 3.9 | 95.12%
22 | 13.21 | 3.88 | 94.63%
23 | 13.21 | 3.89 | 94.88%
24 | 13.22 | 3.9 | 95.12%
25 | 13.21 | 3.88 | 94.63%
26 | 13.21 | 3.89 | 94.88%
27 | 13.21 | 3.89 | 94.88%
28 | 13.23 | 3.89 | 94.88%
29 | 13.23 | 3.84 | 93.66%
30 | 13.23 | 3.86 | 94.15%
31 | 13.23 | 3.9 | 95.12%
32 | 13.22 | 3.9 | 95.12%
33 | 13.22 | 3.91 | 95.37%
34 | 13.22 | 3.92 | 95.61%
35 | 13.24 | 3.89 | 94.88%
36 | 13.24 | 3.92 | 95.61%
37 | 13.24 | 3.93 | 95.85%
38 | 13.24 | 3.89 | 94.88%
39 | 13.24 | 4.01 | 97.8%
40 | 13.24 | 3.9 | 95.12%
41 | 13.27 | 3.97 | 96.83%
42 | 13.26 | 3.99 | 97.32%
43 | 13.26 | 3.99 | 97.32%
44 | 13.27 | 4.04 | 98.54%
45 | 13.26 | 3.93 | 95.85%
46 | 13.24 | 4.15 | 101.2%
47 | 13.25 | 4.05 | 98.78%
48 | 13.22 | 4.05 | 98.78%
49 | 13.26 | 4.03 | 98.29%
50 | 13.25 | 4.01 | 97.8%
51 | 13.26 | 4.03 | 98.29%
52 | 13.26 | 4.03 | 98.29%
53 | 13.25 | 4.01 | 97.8%
54 | 13.24 | 4.04 | 98.54%
55 | 13.25 | 4.04 | 98.54%
56 | 13.24 | 3.96 | 96.59%
57 | 13.24 | 4.04 | 98.54%
58 | 13.23 | 3.91 | 95.37%
59 | 13.2 | 4.04 | 98.54%
60 | 13.23 | 4.09 | 99.76%
61 | 13.19 | 3.97 | 96.83%
62 | 13.2 | 3.88 | 94.63%
63 | 13.2 | 3.93 | 95.85%
64 | 13.2 | 3.87 | 94.39%
65 | 13.2 | 3.89 | 94.88%
66 | 13.2 | 3.87 | 94.39%
67 | 13.2 | 3.98 | 97.07%
68 | 13.22 | 3.95 | 96.34%
69 | 13.22 | 3.87 | 94.39%
70 | 13.22 | 3.88 | 94.63%
71 | 13.21 | 3.84 | 93.66%
72 | 13.21 | 3.88 | 94.63%
73 | 13.21 | 3.86 | 94.15%
74 | 13.21 | 3.9 | 95.12%
75 | 13.23 | 3.96 | 96.59%
76 | 13.23 | 3.91 | 95.37%
77 | 13.23 | 3.96 | 96.59%
78 | 13.22 | 3.97 | 96.83%
79 | 13.23 | 3.97 | 96.83%
80 | 13.23 | 3.98 | 97.07%
설치 사진
제품사진

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-05 | 문수산터널(부) | 정류기 | BS | RP | 100 | 2020-03-26 |  | 4.1 | 9 | 30 | 29~30 | 0 | 1.6 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.95 | 96.34% |  | Max. | 13.33 | 4
2 | 13.25 | 3.94 | 96.1% |  | Min | 13.24 | 3.91
3 | 13.24 | 3.95 | 96.34%
4 | 13.28 | 3.94 | 96.1%
5 | 13.29 | 3.95 | 96.34% |  | Total(V) | 119.7 | 13.3
6 | 13.27 | 3.97 | 96.83%
7 | 13.33 | 4 | 97.56%
8 | 13.33 | 3.96 | 96.59%
9 | 13.31 | 3.91 | 95.37%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-05 | 문수산터널(부) | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2020-02-22 |  | 2.8 | 2*2 | 22 | 22 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 2.27 | 81.07% |  | Max. | 13.22 | 2.29
2 | 13.22 | 2.29 | 81.79% |  | Min | 13.21 | 2.22
3 | 13.21 | 2.22 | 79.29%
4 | 13.22 | 2.23 | 79.64%
[5 empty] | Total(V) | 26.44 | 13.22