## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-29 | 선운휴먼시아 | 정류기 | BS | ESH | 100 | 2016-10-26 |  | 5 | 9 | 24 | 24~25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 4.78 | 95.6% |  | Max. | 13.6 | -.---
2 | 13.14 | 4.63 | 92.6% |  | Min | 13.12 | 4.48
3 | 13.13 | 4.72 | 94.4%
4 | 13.12 | 4.54 | 90.8%
5 | 13.14 | 4.76 | 95.2% |  | Total(V) | 118.8 | 13.2
6 | 13.14 | 4.54 | 90.8%
7 | 13.6 | -.--- | #VALUE!
8 | 13.15 | 4.62 | 92.4%
9 | 13.14 | 4.48 | 89.6%

## 정류기 (2)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-29 | 선운휴먼시아 | 정류기 | BS | ESH | 100 | 2016-10-26 |  | 5 | 9 | 24 | 24~25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 7.78 | 155.6% |  | Max. | 13.6 | -.---
2 | 13.14 | 6.63 | 132.6% |  | Min | 13.12 | 4.98
3 | 13.13 | 6.72 | 134.4%
4 | 13.12 | 7.54 | 150.8%
5 | 13.14 | 5.76 | 115.2% |  | Total(V) | 118.8 | 13.2
6 | 13.14 | 4.98 | 99.6%
7 | 13.6 | -.--- | #VALUE!
8 | 13.15 | 6.96 | 139.2%
9 | 13.14 | 7.15 | 143%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-29 | 선운휴먼시아 | 비상발전기 | BS | ESH | 200 | 2016-11-24 |  | 3.4 | 2*2 |  |  |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.8 | 82.35% |  | Max. | 13.41 | 3.5
2 | 13.41 | 2.95 | 86.76% |  | Min | 13.36 | 2.75
3 | 13.38 | 2.75 | 80.88%
4 | 13.39 | 3.5 | 102.9%
[5 empty] | Total(V) | 26.77 | 13.385

## 비상발전기 (2)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-09-29 | 선운휴먼시아 | 비상발전기 | BS | ESH | 200 | 2016-11-24 |  | 3.4 | 2*2 |  |  |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 5.1 | 150% |  | Max. | 13.41 | 5.1
2 | 13.41 | 3.95 | 116.2% |  | Min | 13.36 | 3.95
3 | 13.38 | 4.29 | 126.2%
4 | 13.39 | 4.72 | 138.8%
[5 empty] | Total(V) | 26.77 | 13.385