## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-07 | 선운휴먼시아1단지 | 정류기용 | BS | ESP | 100 | 2025.09.17 | 2025.10.01 | 3.3 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.71 | 3.61 | 109.4% |  | Max. | 13.78 | 3.81 | 115.5%
2 | 13.73 | 3.48 | 105.5% |  | Min | 13.71 | 3.362 | 101.9%
3 | 13.78 | 3.6 | 109.1%
4 | 13.77 | 3.51 | 106.4%
5 | 13.76 | 3.69 | 111.8% |  | Total(V) | 123.83 | 13.7589
6 | 13.75 | 3.362 | 101.9%
7 | 13.78 | 3.51 | 106.4%
8 | 13.78 | 3.59 | 108.8%
9 | 13.77 | 3.81 | 115.5%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-07 | 선운휴먼시아1단지 | 발전기용 | BS | ESP | 200 | 2025.09.09 | 2025.10.01 | 2.3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 1.76 | 76.52% |  | Max. | 13.37 | 1.87 | 81.3%
2 | 13.36 | 1.87 | 81.3% |  | Min | 13.36 | 1.76 | 76.52%
3 | 13.37 | 1.81 | 78.7%
4 | 13.37 | 1.82 | 79.13%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 26.85 | 13.425
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## Sheet1
1.정류기 |  |  | 2.비상발전기 |  |  | 3.방송장비
구분 | DC등용 |  | 구분 | 조작전원 |  | 구분 | 비상발전기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 4.07 | 1 | 13.06 | 4.22 | 1
2 | 13.25 | 4.62 | 2 | 13.48 | 2.76 | 2
3 | 13.35 | 5.29 | 3 | 13.11 | 3.58 | 3
4 | 13.2 | 6.08 | 4 | 13.43 | 2.59 | 4
5 | 13.17 | 7.04
6 | 13.18 | 4.86
7 | 12.9 | 7.92
8 | 13.02 | 8.2
9 | 12.92 | 9.56