## UPS1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-12 | CGI센터 | UPS1호기 | BS | RP | 250 | KA6K05 | 2016.12.01 |  | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.54 | 3.91 | #DIV/0! |  | Max. | 13.57 | 11.63
2 | 13.35 | 3.13 | #DIV/0! |  | Min | 11.25 | 2.98
3 | 13.37 | 3.16 | #DIV/0!
4 | 13.42 | 3.92 | #DIV/0!
5 | 13.41 | 3.95 | #DIV/0! |  | Total(V) | 400 | 13.3333
6 | 13.44 | 3.85 | #DIV/0!
7 | 13.39 | 3.11 | #DIV/0!
8 | 13.46 | 3.84 | #DIV/0!
9 | 13.47 | 3.91 | #DIV/0!
10 | 13.43 | 3.17 | #DIV/0!
11 | 13.48 | 3.14 | #DIV/0!
12 | 13.41 | 3.21 | #DIV/0!
13 | 13.48 | 3.83 | #DIV/0!
14 | 11.25 | 10.46 | #DIV/0!
15 | 11.26 | 11.63 | #DIV/0!
16 | 13.44 | 3.8 | #DIV/0!
17 | 13.51 | 3.85 | #DIV/0!
18 | 13.5 | 3.88 | #DIV/0!
19 | 13.48 | 3.75 | #DIV/0!
20 | 13.47 | 3.61 | #DIV/0!
21 | 13.49 | 3.82 | #DIV/0!
22 | 13.53 | 3.54 | #DIV/0!
23 | 13.52 | 3.81 | #DIV/0!
24 | 13.5 | 3.54 | #DIV/0!
25 | 13.5 | 3.6 | #DIV/0!
26 | 13.51 | 3.51 | #DIV/0!
27 | 13.57 | 3.59 | #DIV/0!
28 | 13.56 | 3.76 | #DIV/0!
29 | 13.54 | 3.63 | #DIV/0!
30 | 13.57 | 3.81 | #DIV/0!
31 | 13.38 | 3.14 | #DIV/0!
32 | 13.38 | 3.04 | #DIV/0!
33 | 13.33 | 3.05 | #DIV/0!
34 | 13.37 | 3.11 | #DIV/0!
35 | 13.32 | 3.09 | #DIV/0!
36 | 13.31 | 3.08 | #DIV/0!
37 | 13.33 | 3.13 | #DIV/0!
38 | 13.31 | 3.07 | #DIV/0!
39 | 13.36 | 3.27 | #DIV/0!
40 | 13.35 | 2.98 | #DIV/0!
41 | 13.33 | 3.1 | #DIV/0!
42 | 13.31 | 3.36 | #DIV/0!
43 | 13.33 | 3.27 | #DIV/0!
44 | 13.33 | 3.15 | #DIV/0!
45 | 13.34 | 3.14 | #DIV/0!
46 | 13.34 | 3.09 | #DIV/0!
47 | 13.32 | 3.17 | #DIV/0!
48 | 13.3 | 3.18 | #DIV/0!
49 | 13.31 | 3.15 | #DIV/0!
50 | 13.34 | 3.21 | #DIV/0!
51 | 13.34 | 3.15 | #DIV/0!
52 | 13.3 | 3.09 | #DIV/0!
53 | 13.3 | 3.09 | #DIV/0!
54 | 13.29 | 3.07 | #DIV/0!
55 | 13.3 | 3.24 | #DIV/0!
56 | 13.3 | 3.17 | #DIV/0!
57 | 13.32 | 3.19 | #DIV/0!
58 | 13.33 | 3.22 | #DIV/0!
59 | 13.34 | 3.2 | #DIV/0!
60 | 13.35 | 3.18 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-12 | CGI센터 | UPS2호기 | BS | RP | 250 | KA6L02 | 2016.12.01 |  | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.75 | #DIV/0! |  | Max. | 13.42 | 5.64
2 | 13.35 | 2.8 | #DIV/0! |  | Min | 13.35 | 2.52
3 | 13.38 | 2.7 | #DIV/0!
4 | 13.37 | 2.72 | #DIV/0!
5 | 13.35 | 2.7 | #DIV/0! |  | Total(V) | 401.9 | 13.3967
6 | 13.36 | 2.7 | #DIV/0!
7 | 13.37 | 2.61 | #DIV/0!
8 | 13.36 | 2.66 | #DIV/0!
9 | 13.36 | 2.68 | #DIV/0!
10 | 13.38 | 2.75 | #DIV/0!
11 | 13.39 | 2.72 | #DIV/0!
12 | 13.39 | 2.75 | #DIV/0!
13 | 13.39 | 2.57 | #DIV/0!
14 | 13.39 | 2.54 | #DIV/0!
15 | 13.4 | 2.62 | #DIV/0!
16 | 13.39 | 2.63 | #DIV/0!
17 | 13.39 | 2.71 | #DIV/0!
18 | 13.4 | 4.56 | #DIV/0!
19 | 13.4 | 2.62 | #DIV/0!
20 | 13.41 | 2.62 | #DIV/0!
21 | 13.42 | 2.65 | #DIV/0!
22 | 13.41 | 2.77 | #DIV/0!
23 | 13.41 | 2.96 | #DIV/0!
24 | 13.39 | 2.74 | #DIV/0!
25 | 13.42 | 2.78 | #DIV/0!
26 | 13.42 | 2.88 | #DIV/0!
27 | 13.42 | 3.14 | #DIV/0!
28 | 13.39 | 3.4 | #DIV/0!
29 | 13.42 | 3.39 | #DIV/0!
30 | 13.42 | 2.93 | #DIV/0!
31 | 13.39 | 2.86 | #DIV/0!
32 | 13.38 | 2.67 | #DIV/0!
33 | 13.38 | 2.75 | #DIV/0!
34 | 13.38 | 2.63 | #DIV/0!
35 | 13.39 | 2.76 | #DIV/0!
36 | 13.39 | 2.64 | #DIV/0!
37 | 13.39 | 2.66 | #DIV/0!
38 | 13.37 | 2.62 | #DIV/0!
39 | 13.38 | 3.09 | #DIV/0!
40 | 13.37 | 3.16 | #DIV/0!
41 | 13.37 | 3.99 | #DIV/0!
42 | 13.4 | 3.34 | #DIV/0!
43 | 13.39 | 2.73 | #DIV/0!
44 | 13.4 | 2.92 | #DIV/0!
45 | 13.38 | 2.6 | #DIV/0!
46 | 13.38 | 3.11 | #DIV/0!
47 | 13.38 | 2.58 | #DIV/0!
48 | 13.37 | 3.16 | #DIV/0!
49 | 13.4 | 2.52 | #DIV/0!
50 | 13.41 | 2.94 | #DIV/0!
51 | 13.4 | 2.88 | #DIV/0!
52 | 13.4 | 3.6 | #DIV/0!
53 | 13.41 | 5.64 | #DIV/0!
54 | 13.4 | 4.09 | #DIV/0!
55 | 13.43 | 3.35 | #DIV/0!
56 | 13.42 | 3.06 | #DIV/0!
57 | 13.3 | 3.11 | #DIV/0!
58 | 13.42 | 3.22 | #DIV/0!
59 | 13.41 | 3.76 | #DIV/0!
60 | 13.43 | 3.94 | #DIV/0!
61 | 13.38 | 2.76 | #DIV/0!
62 | 13.38 | 3.24 | #DIV/0!
63 | 13.39 | 2.8 | #DIV/0!
64 | 13.37 | 2.65 | #DIV/0!
65 | 13.39 | 2.64 | #DIV/0!
66 | 13.38 | 2.65 | #DIV/0!
67 | 13.4 | 2.59 | #DIV/0!
68 | 13.39 | 3.01 | #DIV/0!
69 | 13.39 | 2.65 | #DIV/0!
70 | 13.39 | 2.52 | #DIV/0!
71 | 13.37 | 2.57 | #DIV/0!
72 | 13.36 | 2.54 | #DIV/0!
73 | 13.4 | 2.61 | #DIV/0!
74 | 13.41 | 3.09 | #DIV/0!
75 | 13.4 | 2.7 | #DIV/0!
76 | 13.4 | 2.54 | #DIV/0!
77 | 13.4 | 2.57 | #DIV/0!
78 | 13.38 | 2.69 | #DIV/0!
79 | 13.41 | 2.54 | #DIV/0!
80 | 13.42 | 2.65 | #DIV/0!
81 | 13.41 | 2.58 | #DIV/0!
82 | 13.4 | 2.54 | #DIV/0!
83 | 13.38 | 2.61 | #DIV/0!
84 | 13.39 | 2.68 | #DIV/0!
85 | 13.41 | 2.83 | #DIV/0!
86 | 13.41 | 2.93 | #DIV/0!
87 | 13.4 | 2.95 | #DIV/0!
88 | 13.4 | 3.19 | #DIV/0!
89 | 13.39 | 3.98 | #DIV/0!
90 | 13.39 | 4.5 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS3호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-12 | CGI센터 | UPS3호기 | BS | RP | 250 | KA6L02 | 2016.12.01 |  | 60 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 2.7 | #DIV/0! |  | Max. | 13.33 | 7.98
2 | 13.3 | 2.62 | #DIV/0! |  | Min | 13.27 | 2.58
3 | 13.28 | 2.58 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 2.64 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 2.64 | #DIV/0! |  | Total(V) | 399.13 | 13.3043
6 | 13.29 | 3.16 | #DIV/0!
7 | 13.29 | 2.61 | #DIV/0!
8 | 13.3 | 2.62 | #DIV/0!
9 | 13.28 | 2.63 | #DIV/0!
10 | 13.3 | 2.63 | #DIV/0!
11 | 13.3 | 2.6 | #DIV/0!
12 | 13.29 | 2.64 | #DIV/0!
13 | 13.31 | 2.63 | #DIV/0!
14 | 13.29 | 2.65 | #DIV/0!
15 | 13.31 | 3.05 | #DIV/0!
16 | 13.31 | 2.89 | #DIV/0!
17 | 13.31 | 2.67 | #DIV/0!
18 | 13.3 | 2.58 | #DIV/0!
19 | 13.31 | 2.68 | #DIV/0!
20 | 13.31 | 2.73 | #DIV/0!
21 | 13.32 | 2.75 | #DIV/0!
22 | 13.32 | 2.89 | #DIV/0!
23 | 13.32 | 3.23 | #DIV/0!
24 | 13.33 | 2.62 | #DIV/0!
25 | 13.33 | 3.54 | #DIV/0!
26 | 13.31 | 4.34 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 4.18 | #DIV/0!
28 | 13.33 | 4.41 | #DIV/0!
29 | 13.32 | 5.37 | #DIV/0!
30 | 13.32 | 7.98 | #DIV/0!
31 | 13.28 | 2.64 | #DIV/0!
32 | 13.29 | 2.72 | #DIV/0!
33 | 13.29 | 2.81 | #DIV/0!
34 | 13.28 | 2.73 | #DIV/0!
35 | 13.28 | 2.68 | #DIV/0!
36 | 13.29 | 2.72 | #DIV/0!
37 | 13.3 | 2.63 | #DIV/0!
38 | 13.29 | 2.61 | #DIV/0!
39 | 13.29 | 2.66 | #DIV/0!
40 | 13.3 | 2.71 | #DIV/0!
41 | 13.3 | 2.65 | #DIV/0!
42 | 13.29 | 2.7 | #DIV/0!
43 | 13.3 | 2.63 | #DIV/0!
44 | 13.3 | 2.61 | #DIV/0!
45 | 13.29 | 2.65 | #DIV/0!
46 | 13.29 | 2.63 | #DIV/0!
47 | 13.29 | 2.67 | #DIV/0!
48 | 13.31 | 2.69 | #DIV/0!
49 | 13.33 | 2.75 | #DIV/0!
50 | 13.33 | 2.7 | #DIV/0!
51 | 13.31 | 2.73 | #DIV/0!
52 | 13.33 | 2.76 | #DIV/0!
53 | 13.31 | 2.89 | #DIV/0!
54 | 13.33 | 3.14 | #DIV/0!
55 | 13.32 | 3.23 | #DIV/0!
56 | 13.33 | 3.36 | #DIV/0!
57 | 13.33 | 3.71 | #DIV/0!
58 | 13.33 | 4.2 | #DIV/0!
59 | 13.32 | 4.12 | #DIV/0!
60 | 13.31 | 5.11 | #DIV/0!
61 | 13.31 | 2.84 | #DIV/0!
62 | 13.28 | 2.82 | #DIV/0!
63 | 13.3 | 2.67 | #DIV/0!
64 | 13.28 | 2.73 | #DIV/0!
65 | 13.28 | 2.73 | #DIV/0!
66 | 13.3 | 2.8 | #DIV/0!
67 | 13.32 | 2.73 | #DIV/0!
68 | 13.29 | 2.7 | #DIV/0!
69 | 13.28 | 2.61 | #DIV/0!
70 | 13.28 | 2.6 | #DIV/0!
71 | 13.27 | 2.61 | #DIV/0!
72 | 13.28 | 2.63 | #DIV/0!
73 | 13.31 | 2.63 | #DIV/0!
74 | 13.32 | 2.6 | #DIV/0!
75 | 13.31 | 2.59 | #DIV/0!
76 | 13.31 | 2.67 | #DIV/0!
77 | 13.29 | 2.59 | #DIV/0!
78 | 13.3 | 2.62 | #DIV/0!
79 | 13.31 | 2.68 | #DIV/0!
80 | 13.33 | 2.64 | #DIV/0!
81 | 13.33 | 2.63 | #DIV/0!
82 | 13.3 | 2.81 | #DIV/0!
83 | 13.32 | 2.76 | #DIV/0!
84 | 13.31 | 2.95 | #DIV/0!
85 | 13.33 | 3.08 | #DIV/0!
86 | 13.33 | 3.07 | #DIV/0!
87 | 13.33 | 3.37 | #DIV/0!
88 | 13.32 | 3.69 | #DIV/0!
89 | 13.32 | 3.95 | #DIV/0!
90 | 13.3 | 7.03 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## Sheet4
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.54 | 3.91 | 31 | 13.38 | 3.14
2 | 13.35 | 3.13 | 32 | 13.38 | 3.04
3 | 13.37 | 3.16 | 33 | 13.33 | 3.05
4 | 13.42 | 3.92 | 34 | 13.37 | 3.11
5 | 13.41 | 3.95 | 35 | 13.32 | 3.09
6 | 13.44 | 3.85 | 36 | 13.31 | 3.08
7 | 13.39 | 3.11 | 37 | 13.33 | 3.13
8 | 13.46 | 3.84 | 38 | 13.31 | 3.07
9 | 13.47 | 3.91 | 39 | 13.36 | 3.27
10 | 13.43 | 3.17 | 40 | 13.35 | 2.98
11 | 13.48 | 3.14 | 41 | 13.33 | 3.1
12 | 13.41 | 3.21 | 42 | 13.31 | 3.36
13 | 13.48 | 3.83 | 43 | 13.33 | 3.27
14 | 11.25 | 10.46 | 44 | 13.33 | 3.15
15 | 11.26 | 11.63 | 45 | 13.34 | 3.14
16 | 13.44 | 3.8 | 46 | 13.34 | 3.09
17 | 13.51 | 3.85 | 47 | 13.32 | 3.17
18 | 13.5 | 3.88 | 48 | 13.3 | 3.18
19 | 13.48 | 3.75 | 49 | 13.31 | 3.15
20 | 13.47 | 3.61 | 50 | 13.34 | 3.21
21 | 13.49 | 3.82 | 51 | 13.34 | 3.15
22 | 13.53 | 3.54 | 52 | 13.3 | 3.09
23 | 13.52 | 3.81 | 53 | 13.3 | 3.09
24 | 13.5 | 3.54 | 54 | 13.29 | 3.07
25 | 13.5 | 3.6 | 55 | 13.3 | 3.24
26 | 13.51 | 3.51 | 56 | 13.3 | 3.17
27 | 13.57 | 3.59 | 57 | 13.32 | 3.19
28 | 13.56 | 3.76 | 58 | 13.33 | 3.22
29 | 13.54 | 3.63 | 59 | 13.34 | 3.2
30 | 13.57 | 3.81 | 60 | 13.35 | 3.18

## Sheet2
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.75 | 31 | 13.39 | 2.86 | 61 | 13.38 | 2.76
2 | 13.35 | 2.8 | 32 | 13.38 | 2.67 | 62 | 13.38 | 3.24
3 | 13.38 | 2.7 | 33 | 13.38 | 2.75 | 63 | 13.39 | 2.8
4 | 13.37 | 2.72 | 34 | 13.38 | 2.63 | 64 | 13.37 | 2.65
5 | 13.35 | 2.7 | 35 | 13.39 | 2.76 | 65 | 13.39 | 2.64
6 | 13.36 | 2.7 | 36 | 13.39 | 2.64 | 66 | 13.38 | 2.65
7 | 13.37 | 2.61 | 37 | 13.39 | 2.66 | 67 | 13.4 | 2.59
8 | 13.36 | 2.66 | 38 | 13.37 | 2.62 | 68 | 13.39 | 3.01
9 | 13.36 | 2.68 | 39 | 13.38 | 3.09 | 69 | 13.39 | 2.65
10 | 13.38 | 2.75 | 40 | 13.37 | 3.16 | 70 | 13.39 | 2.52
11 | 13.39 | 2.72 | 41 | 13.37 | 3.99 | 71 | 13.37 | 2.57
12 | 13.39 | 2.75 | 42 | 13.4 | 3.34 | 72 | 13.36 | 2.54
13 | 13.39 | 2.57 | 43 | 13.39 | 2.73 | 73 | 13.4 | 2.61
14 | 13.39 | 2.54 | 44 | 13.4 | 2.92 | 74 | 13.41 | 3.09
15 | 13.4 | 2.62 | 45 | 13.38 | 2.6 | 75 | 13.4 | 2.7
16 | 13.39 | 2.63 | 46 | 13.38 | 3.11 | 76 | 13.4 | 2.54
17 | 13.39 | 2.71 | 47 | 13.38 | 2.58 | 77 | 13.4 | 2.57
18 | 13.4 | 4.56 | 48 | 13.37 | 3.16 | 78 | 13.38 | 2.69
19 | 13.4 | 2.62 | 49 | 13.4 | 2.52 | 79 | 13.41 | 2.54
20 | 13.41 | 2.62 | 50 | 13.41 | 2.94 | 80 | 13.42 | 2.65
21 | 13.42 | 2.65 | 51 | 13.4 | 2.88 | 81 | 13.41 | 2.58
22 | 13.41 | 2.77 | 52 | 13.4 | 3.6 | 82 | 13.4 | 2.54
23 | 13.41 | 2.96 | 53 | 13.41 | 5.64 | 83 | 13.38 | 2.61
24 | 13.39 | 2.74 | 54 | 13.4 | 4.09 | 84 | 13.39 | 2.68
25 | 13.42 | 2.78 | 55 | 13.43 | 3.35 | 85 | 13.41 | 2.83
26 | 13.42 | 2.88 | 56 | 13.42 | 3.06 | 86 | 13.41 | 2.93
27 | 13.42 | 3.14 | 57 | 13.3 | 3.11 | 87 | 13.4 | 2.95
28 | 13.39 | 3.4 | 58 | 13.42 | 3.22 | 88 | 13.4 | 3.19
29 | 13.42 | 3.39 | 59 | 13.41 | 3.76 | 89 | 13.39 | 3.98
30 | 13.42 | 2.93 | 60 | 13.43 | 3.94 | 90 | 13.39 | 4.5

## Sheet2 (2)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 2.7 | 31 | 13.28 | 2.64 | 61 | 13.31 | 2.84
2 | 13.3 | 2.62 | 32 | 13.29 | 2.72 | 62 | 13.28 | 2.82
3 | 13.28 | 2.58 | 33 | 13.29 | 2.81 | 63 | 13.3 | 2.67
4 | 13.27 | 2.64 | 34 | 13.28 | 2.73 | 64 | 13.28 | 2.73
5 | 13.28 | 2.64 | 35 | 13.28 | 2.68 | 65 | 13.28 | 2.73
6 | 13.29 | 3.16 | 36 | 13.29 | 2.72 | 66 | 13.3 | 2.8
7 | 13.29 | 2.61 | 37 | 13.3 | 2.63 | 67 | 13.32 | 2.73
8 | 13.3 | 2.62 | 38 | 13.29 | 2.61 | 68 | 13.29 | 2.7
9 | 13.28 | 2.63 | 39 | 13.29 | 2.66 | 69 | 13.28 | 2.61
10 | 13.3 | 2.63 | 40 | 13.3 | 2.71 | 70 | 13.28 | 2.6
11 | 13.3 | 2.6 | 41 | 13.3 | 2.65 | 71 | 13.27 | 2.61
12 | 13.29 | 2.64 | 42 | 13.29 | 2.7 | 72 | 13.28 | 2.63
13 | 13.31 | 2.63 | 43 | 13.3 | 2.63 | 73 | 13.31 | 2.63
14 | 13.29 | 2.65 | 44 | 13.3 | 2.61 | 74 | 13.32 | 2.6
15 | 13.31 | 3.05 | 45 | 13.29 | 2.65 | 75 | 13.31 | 2.59
16 | 13.31 | 2.89 | 46 | 13.29 | 2.63 | 76 | 13.31 | 2.67
17 | 13.31 | 2.67 | 47 | 13.29 | 2.67 | 77 | 13.29 | 2.59
18 | 13.3 | 2.58 | 48 | 13.31 | 2.69 | 78 | 13.3 | 2.62
19 | 13.31 | 2.68 | 49 | 13.33 | 2.75 | 79 | 13.31 | 2.68
20 | 13.31 | 2.73 | 50 | 13.33 | 2.7 | 80 | 13.33 | 2.64
21 | 13.32 | 2.75 | 51 | 13.31 | 2.73 | 81 | 13.33 | 2.63
22 | 13.32 | 2.89 | 52 | 13.33 | 2.76 | 82 | 13.3 | 2.81
23 | 13.32 | 3.23 | 53 | 13.31 | 2.89 | 83 | 13.32 | 2.76
24 | 13.33 | 2.62 | 54 | 13.33 | 3.14 | 84 | 13.31 | 2.95
25 | 13.33 | 3.54 | 55 | 13.32 | 3.23 | 85 | 13.33 | 3.08
26 | 13.31 | 4.34 | 56 | 13.33 | 3.36 | 86 | 13.33 | 3.07
27 | 13.32 | 4.18 | 57 | 13.33 | 3.71 | 87 | 13.33 | 3.37
28 | 13.33 | 4.41 | 58 | 13.33 | 4.2 | 88 | 13.32 | 3.69
29 | 13.32 | 5.37 | 59 | 13.32 | 4.12 | 89 | 13.32 | 3.95
30 | 13.32 | 7.98 | 60 | 13.31 | 5.11 | 90 | 13.3 | 7.03