## 초암산터널UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 초암산터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020-04-07 | 2020-05-01 |  | 30 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 2.76 | #DIV/0! |  | Max. | 13.34 | 2.88
2 | 13.26 | 2.78 | #DIV/0! |  | Min | 13.22 | 2.75
3 | 13.26 | 2.79 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 2.76 | #DIV/0!
5 | 13.25 | 2.78 | #DIV/0! |  | Total(V) | 398.1 | 13.27
6 | 13.27 | 2.79 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 2.82 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 2.8 | #DIV/0!
9 | 13.26 | 2.75 | #DIV/0!
10 | 13.24 | 2.75 | #DIV/0!
11 | 13.31 | 2.84 | #DIV/0!
12 | 13.32 | 2.85 | #DIV/0!
13 | 13.34 | 2.88 | #DIV/0!
14 | 13.3 | 2.87 | #DIV/0!
15 | 13.29 | 2.86 | #DIV/0!
16 | 13.23 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.24 | 2.78 | #DIV/0!
18 | 13.25 | 2.78 | #DIV/0!
19 | 13.26 | 2.78 | #DIV/0!
20 | 13.26 | 2.75 | #DIV/0!
21 | 13.22 | 2.78 | #DIV/0!
22 | 13.24 | 2.79 | #DIV/0!
23 | 13.25 | 2.77 | #DIV/0!
24 | 13.25 | 2.78 | #DIV/0!
25 | 13.26 | 2.77 | #DIV/0!
26 | 13.25 | 2.85 | #DIV/0!
27 | 13.28 | 2.86 | #DIV/0!
28 | 13.3 | 2.81 | #DIV/0!
29 | 13.3 | 2.83 | #DIV/0!
30 | 13.32 | 2.86 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 초암산터널UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 초암산터널 | UPS50KVA | BS | RP | 150 | 2017.09.29 | 2017.10.01 |  | 60 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 3.79 | #DIV/0! |  | Max. | 13.37 | 3.94
2 | 13.24 | 3.75 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 3.45
3 | 13.27 | 3.63 | #DIV/0!
4 | 13.28 | 3.62 | #DIV/0!
5 | 13.26 | 3.76 | #DIV/0! |  | Total(V) | 398.5 | 13.2833
6 | 13.29 | 3.65 | #DIV/0!
7 | 13.21 | 3.94 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.71 | #DIV/0!
9 | 13.26 | 3.71 | #DIV/0!
10 | 13.28 | 3.66 | #DIV/0!
11 | 13.3 | 3.59 | #DIV/0!
12 | 13.31 | 3.59 | #DIV/0!
13 | 13.22 | 3.9 | #DIV/0!
14 | 13.25 | 3.67 | #DIV/0!
15 | 13.28 | 3.61 | #DIV/0!
16 | 13.26 | 3.6 | #DIV/0!
17 | 13.29 | 3.59 | #DIV/0!
18 | 13.31 | 3.58 | #DIV/0!
19 | 13.25 | 3.75 | #DIV/0!
20 | 13.28 | 3.7 | #DIV/0!
21 | 13.29 | 3.67 | #DIV/0!
22 | 13.31 | 3.62 | #DIV/0!
23 | 13.32 | 3.58 | #DIV/0!
24 | 13.34 | 3.55 | #DIV/0!
25 | 13.28 | 3.59 | #DIV/0!
26 | 13.32 | 3.49 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 3.52 | #DIV/0!
28 | 13.35 | 3.5 | #DIV/0!
29 | 13.35 | 3.49 | #DIV/0!
30 | 13.34 | 3.45 | #DIV/0!
31 | 13.21 | 3.91 | #DIV/0!
32 | 13.23 | 3.83 | #DIV/0!
33 | 13.25 | 3.75 | #DIV/0!
34 | 13.28 | 3.71 | #DIV/0!
35 | 13.26 | 3.72 | #DIV/0!
36 | 13.29 | 3.66 | #DIV/0!
37 | 13.32 | 3.63 | #DIV/0!
38 | 13.3 | 3.56 | #DIV/0!
39 | 13.28 | 3.59 | #DIV/0!
40 | 13.24 | 3.81 | #DIV/0!
41 | 13.25 | 3.67 | #DIV/0!
42 | 13.23 | 3.82 | #DIV/0!
43 | 13.32 | 3.56 | #DIV/0!
44 | 13.3 | 3.56 | #DIV/0!
45 | 13.29 | 3.54 | #DIV/0!
46 | 13.27 | 3.61 | #DIV/0!
47 | 13.25 | 3.66 | #DIV/0!
48 | 13.22 | 3.89 | #DIV/0!
49 | 13.3 | 3.73 | #DIV/0!
50 | 13.32 | 3.66 | #DIV/0!
51 | 13.3 | 3.69 | #DIV/0!
52 | 13.29 | 3.68 | #DIV/0!
53 | 13.28 | 3.74 | #DIV/0!
54 | 13.24 | 3.87 | #DIV/0!
55 | 13.37 | 3.5 | #DIV/0!
56 | 13.36 | 3.53 | #DIV/0!
57 | 13.34 | 3.53 | #DIV/0!
58 | 13.34 | 3.55 | #DIV/0!
59 | 13.32 | 3.5 | #DIV/0!
60 | 13.28 | 3.56 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 초암산터널UPS15KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 초암산터널 | UPS15KVA | BS | RP | 100 | 2016.05.17 | 2016.06.01 |  | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 31.5 | #DIV/0! |  | Max. | 13.4 | 211.3
2 | 13.29 | 16.05 | #DIV/0! |  | Min | 13.08 | 12.02
3 | 13.26 | 18.48 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 38.6 | #DIV/0!
5 | 13.31 | 15.98 | #DIV/0! |  | Total(V) | 398.5 | 13.2833
6 | 13.26 | 36.7 | #DIV/0!
7 | 13.16 | 38.2 | #DIV/0!
8 | 13.34 | 14.1 | #DIV/0!
9 | 13.33 | 15.85 | #DIV/0!
10 | 13.34 | 13.82 | #DIV/0!
11 | 13.29 | 43.3 | #DIV/0!
12 | 13.38 | 14.49 | #DIV/0!
13 | 13.08 | 211.3 | #DIV/0!
14 | 13.4 | 29.31 | #DIV/0!
15 | 13.38 | 12.02 | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 초암산터널 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 초암산터널 | 정류기 | BS | RP | 60 | 2018.06.25 | 2017.07.01 |  | 9 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 8.02 | #DIV/0! |  | Max. | 13.24 | 8.8
2 | 13.11 | 8.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.1 | 7.48
3 | 13.1 | 8.8 | #DIV/0!
4 | 13.12 | 8.53 | #DIV/0!
5 | 13.14 | 8.56 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118 | 13.1111
6 | 13.16 | 8 | #DIV/0!
7 | 13.24 | 7.48 | #DIV/0!
8 | 13.22 | 7.75 | #DIV/0!
9 | 13.2 | 7.96 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 초암산터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 초암산터널 | 비상발전기 | BS | SEB | 200 | 2020-07-28 | 2020-08-01 |  | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 |  | #DIV/0! |  | Max. | 13.36 | 0
2 | 13.36 |  | #DIV/0! |  | Min | 13.26 | 0
3 | 13.27 |  | #DIV/0!
4 | 13.36 |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.2 | 13.1
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 노동1터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 노동1터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020.04.18 | 2020.05.01 |  | 30 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 2.79 | #DIV/0! |  | Max. | 13.34 | 2.83
2 | 13.25 | 2.81 | #DIV/0! |  | Min | 13.09 | 2.77
3 | 13.32 | 2.77 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 2.79 | #DIV/0!
5 | 13.13 | 2.78 | #DIV/0! |  | Total(V) | 397.2 | 13.24
6 | 13.12 | 2.79 | #DIV/0!
7 | 13.11 | 2.8 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 2.77 | #DIV/0!
9 | 13.1 | 2.81 | #DIV/0!
10 | 13.1 | 2.8 | #DIV/0!
11 | 13.09 | 2.81 | #DIV/0!
12 | 13.25 | 2.8 | #DIV/0!
13 | 13.26 | 2.78 | #DIV/0!
14 | 13.23 | 2.8 | #DIV/0!
15 | 13.24 | 2.8 | #DIV/0!
16 | 13.24 | 2.8 | #DIV/0!
17 | 13.23 | 2.8 | #DIV/0!
18 | 13.26 | 2.83 | #DIV/0!
19 | 13.23 | 2.81 | #DIV/0!
20 | 13.24 | 2.79 | #DIV/0!
21 | 13.26 | 2.79 | #DIV/0!
22 | 13.26 | 2.82 | #DIV/0!
23 | 13.27 | 2.77 | #DIV/0!
24 | 13.27 | 2.81 | #DIV/0!
25 | 13.29 | 2.8 | #DIV/0!
26 | 13.34 | 2.82 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 2.81 | #DIV/0!
28 | 13.33 | 2.79 | #DIV/0!
29 | 13.31 | 2.8 | #DIV/0!
30 | 13.3 | 2.79 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 노동1터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 노동1터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 100 | 2011.10.02 | 2011.11.01 |  | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 5.62 | #DIV/0! |  | Max. | 13.22 | 5.62
2 | 13.22 | 5.54 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 5.54
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 장동3터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 장동3터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020.04.17 | 2020.05.01 |  | 30 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.81 | #DIV/0! |  | Max. | 13.33 | 2.85
2 | 13.26 | 2.81 | #DIV/0! |  | Min | 13.23 | 2.75
3 | 13.24 | 2.79 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 2.79 | #DIV/0!
5 | 13.29 | 2.81 | #DIV/0! |  | Total(V) | 398.2 | 13.2733
6 | 13.28 | 2.81 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 2.84 | #DIV/0!
8 | 13.33 | 2.82 | #DIV/0!
9 | 13.32 | 2.77 | #DIV/0!
10 | 13.32 | 2.8 | #DIV/0!
11 | 13.29 | 2.79 | #DIV/0!
12 | 13.27 | 2.79 | #DIV/0!
13 | 13.3 | 2.79 | #DIV/0!
14 | 13.33 | 2.81 | #DIV/0!
15 | 13.25 | 2.77 | #DIV/0!
16 | 13.23 | 2.8 | #DIV/0!
17 | 13.24 | 2.81 | #DIV/0!
18 | 13.25 | 2.8 | #DIV/0!
19 | 13.24 | 2.81 | #DIV/0!
20 | 13.23 | 2.78 | #DIV/0!
21 | 13.26 | 2.81 | #DIV/0!
22 | 13.25 | 2.79 | #DIV/0!
23 | 13.28 | 2.8 | #DIV/0!
24 | 13.28 | 2.85 | #DIV/0!
25 | 13.25 | 2.78 | #DIV/0!
26 | 13.26 | 2.77 | #DIV/0!
27 | 13.27 | 2.75 | #DIV/0!
28 | 13.26 | 2.8 | #DIV/0!
29 | 13.32 | 2.82 | #DIV/0!
30 | 13.33 | 2.79 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 장동3터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 장동3터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 100 | 2011.10.02 | 2011.11.01 |  | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 5.99 | #DIV/0! |  | Max. | 13.26 | 5.99
2 | 13.26 | 5.95 | #DIV/0! |  | Min | 13.18 | 5.95
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 강진2터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 강진2터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020.04.18 | 2020.05.01 |  | 30 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.62 | #DIV/0! |  | Max. | 13.29 | 2.67
2 | 13.21 | 2.59 | #DIV/0! |  | Min | 13.12 | 2.56
3 | 13.26 | 2.6 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 2.66 | #DIV/0!
5 | 13.2 | 2.65 | #DIV/0! |  | Total(V) | 396.6 | 13.22
6 | 13.26 | 2.62 | #DIV/0!
7 | 13.17 | 2.67 | #DIV/0!
8 | 13.24 | 2.63 | #DIV/0!
9 | 13.24 | 2.61 | #DIV/0!
10 | 13.22 | 2.64 | #DIV/0!
11 | 13.2 | 2.63 | #DIV/0!
12 | 13.12 | 2.62 | #DIV/0!
13 | 13.17 | 2.59 | #DIV/0!
14 | 13.14 | 2.63 | #DIV/0!
15 | 13.12 | 2.65 | #DIV/0!
16 | 13.19 | 2.61 | #DIV/0!
17 | 13.22 | 2.6 | #DIV/0!
18 | 13.2 | 2.56 | #DIV/0!
19 | 13.26 | 2.6 | #DIV/0!
20 | 13.27 | 2.63 | #DIV/0!
21 | 13.24 | 2.65 | #DIV/0!
22 | 13.26 | 2.59 | #DIV/0!
23 | 13.16 | 2.62 | #DIV/0!
24 | 13.22 | 2.61 | #DIV/0!
25 | 13.24 | 2.63 | #DIV/0!
26 | 13.25 | 2.6 | #DIV/0!
27 | 13.28 | 2.64 | #DIV/0!
28 | 13.27 | 2.61 | #DIV/0!
29 | 13.28 | 2.62 | #DIV/0!
30 | 13.29 | 2.58 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 강진2터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 강진2터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 150 | 2011.04.16 | 2011.05.01 |  | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.18 | 5.58 | #DIV/0! |  | Max. | 13.19 | 5.58
2 | 13.19 | 5.21 | #DIV/0! |  | Min | 13.18 | 5.21
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 강진1터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 강진1터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020.04.08 | 2020.05.01 |  | 30 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.75 | #DIV/0! |  | Max. | 13.26 | 2.79
2 | 13.24 | 2.76 | #DIV/0! |  | Min | 13.11 | 2.68
3 | 13.23 | 2.71 | #DIV/0!
4 | 13.23 | 2.72 | #DIV/0!
5 | 13.21 | 2.69 | #DIV/0! |  | Total(V) | 396.2 | 13.2067
6 | 13.2 | 2.73 | #DIV/0!
7 | 13.18 | 2.71 | #DIV/0!
8 | 13.19 | 2.71 | #DIV/0!
9 | 13.21 | 2.75 | #DIV/0!
10 | 13.23 | 2.75 | #DIV/0!
11 | 13.22 | 2.69 | #DIV/0!
12 | 13.23 | 2.73 | #DIV/0!
13 | 13.2 | 2.71 | #DIV/0!
14 | 13.19 | 2.71 | #DIV/0!
15 | 13.18 | 2.68 | #DIV/0!
16 | 13.22 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.25 | 2.74 | #DIV/0!
18 | 13.11 | 2.73 | #DIV/0!
19 | 13.24 | 2.68 | #DIV/0!
20 | 13.14 | 2.75 | #DIV/0!
21 | 13.17 | 2.73 | #DIV/0!
22 | 13.26 | 2.71 | #DIV/0!
23 | 13.16 | 2.73 | #DIV/0!
24 | 13.11 | 2.72 | #DIV/0!
25 | 13.22 | 2.72 | #DIV/0!
26 | 13.23 | 2.71 | #DIV/0!
27 | 13.23 | 2.71 | #DIV/0!
28 | 13.25 | 2.71 | #DIV/0!
29 | 13.12 | 2.79 | #DIV/0!
30 | 13.24 | 2.71 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 강진1터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 강진1터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 150 | 2011.04.22 | 2011.05.01 |  | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 5.64 | #DIV/0! |  | Max. | 13.21 | 5.64
2 | 13.21 | 5.43 | #DIV/0! |  | Min | 13.21 | 5.43
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 영암2터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 영암2터널 | UPS30KVA | BS | RP | 150 | 2020.04.14 | 2020.05.01 |  | 30 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.27 | 3.52 | #DIV/0! |  | Max. | 13.32 | 3.59
2 | 13.32 | 3.51 | #DIV/0! |  | Min | 13.17 | 3.41
3 | 13.29 | 3.5 | #DIV/0!
4 | 13.29 | 3.59 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 3.54 | #DIV/0! |  | Total(V) | 397 | 13.2333
6 | 13.26 | 3.52 | #DIV/0!
7 | 13.24 | 3.48 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 3.53 | #DIV/0!
9 | 13.28 | 3.52 | #DIV/0!
10 | 13.27 | 3.54 | #DIV/0!
11 | 13.17 | 3.48 | #DIV/0!
12 | 13.21 | 3.48 | #DIV/0!
13 | 13.25 | 3.51 | #DIV/0!
14 | 13.25 | 3.53 | #DIV/0!
15 | 13.24 | 3.48 | #DIV/0!
16 | 13.18 | 3.49 | #DIV/0!
17 | 13.22 | 3.5 | #DIV/0!
18 | 13.22 | 3.51 | #DIV/0!
19 | 13.24 | 3.51 | #DIV/0!
20 | 13.22 | 3.52 | #DIV/0!
21 | 13.23 | 3.52 | #DIV/0!
22 | 13.23 | 3.5 | #DIV/0!
23 | 13.25 | 3.45 | #DIV/0!
24 | 13.23 | 3.5 | #DIV/0!
25 | 13.19 | 3.42 | #DIV/0!
26 | 13.23 | 3.41 | #DIV/0!
27 | 13.24 | 3.41 | #DIV/0!
28 | 13.23 | 3.41 | #DIV/0!
29 | 13.22 | 3.42 | #DIV/0!
30 | 13.21 | 3.41 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 영암2터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 영암2터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 150 | 2011.04.22 | 2011.05.01 |  | 2 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 5.49 | #DIV/0! |  | Max. | 13.24 | 5.91
2 | 13.2 | 5.91 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 5.49
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 영암1터널 UPS40KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 영암1터널 | UPS40KVA | BS | RP | 200 | 2020.04.09 | 2020.05.01 |  | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.2 | 2.71 | #DIV/0! |  | Max. | 13.25 | 2.79
2 | 13.22 | 2.71 | #DIV/0! |  | Min | 13.15 | 2.66
3 | 13.2 | 2.74 | #DIV/0!
4 | 13.19 | 2.7 | #DIV/0!
5 | 13.18 | 2.75 | #DIV/0! |  | Total(V) | 395.4 | 13.18
6 | 13.18 | 2.74 | #DIV/0!
7 | 13.19 | 2.79 | #DIV/0!
8 | 13.18 | 2.69 | #DIV/0!
9 | 13.2 | 2.72 | #DIV/0!
10 | 13.19 | 2.79 | #DIV/0!
11 | 13.18 | 2.72 | #DIV/0!
12 | 13.19 | 2.76 | #DIV/0!
13 | 13.2 | 2.69 | #DIV/0!
14 | 13.19 | 2.75 | #DIV/0!
15 | 13.17 | 2.7 | #DIV/0!
16 | 13.25 | 2.66 | #DIV/0!
17 | 13.17 | 2.72 | #DIV/0!
18 | 13.15 | 2.75 | #DIV/0!
19 | 13.17 | 2.71 | #DIV/0!
20 | 13.18 | 2.76 | #DIV/0!
21 | 13.17 | 2.7 | #DIV/0!
22 | 13.15 | 2.73 | #DIV/0!
23 | 13.17 | 2.76 | #DIV/0!
24 | 13.18 | 2.72 | #DIV/0!
25 | 13.17 | 2.69 | #DIV/0!
26 | 13.17 | 2.73 | #DIV/0!
27 | 13.18 | 2.74 | #DIV/0!
28 | 13.19 | 2.71 | #DIV/0!
29 | 13.19 | 2.75 | #DIV/0!
30 | 13.19 | 2.73 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 영암1터널 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-15 | 영암2터널 | 비상발전기 | BS | ITX | 150 | 2011.04.22 | 2011.05.01 |  | 2 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 5.54 | #DIV/0! |  | Max. | 13.21 | 5.73
2 | 13.2 | 5.73 | #DIV/0! |  | Min | 13.2 | 5.54
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.43 | 13.215
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진