## 전산실UPS2
형 명 | ESP 100 | 제조일자 | 2024.09.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 1 | 13.26 | 3.37 | 23 | 3.3 | 102.1%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 2 | 13.27 | 3.41 | 23 | 3.3 | 103.3%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 3 | 13.33 | 3.33 | 23 | 3.3 | 100.9%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 4 | 13.28 | 3.39 | 23 | 3.3 | 102.7%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 5 | 13.22 | 3.51 | 23 | 3.3 | 106.4%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 6 | 13.23 | 3.6 | 23 | 3.3 | 109.1%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 7 | 13.24 | 3.41 | 23 | 3.3 | 103.3%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 8 | 13.28 | 3.37 | 23 | 3.3 | 102.1%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 9 | 13.25 | 3.55 | 23 | 3.3 | 107.6%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 10 | 13.21 | 3.46 | 23 | 3.3 | 104.8%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 11 | 13.25 | 3.39 | 23 | 3.3 | 102.7%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 12 | 13.26 | 3.42 | 23 | 3.3 | 103.6%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 13 | 13.25 | 3.34 | 23 | 3.3 | 101.2%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 14 | 13.25 | 3.49 | 23 | 3.3 | 105.8%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 15 | 13.29 | 3.45 | 23 | 3.3 | 104.5%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 16 | 13.3 | 3.35 | 23 | 3.3 | 101.5%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 17 | 13.21 | 3.44 | 23 | 3.3 | 104.2%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 18 | 13.25 | 3.39 | 23 | 3.3 | 102.7%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 19 | 13.25 | 3.57 | 23 | 3.3 | 108.2%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 20 | 13.28 | 3.46 | 23 | 3.3 | 104.8%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 21 | 13.24 | 3.36 | 23 | 3.3 | 101.8%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 22 | 13.27 | 3.53 | 23 | 3.3 | 107%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 23 | 13.27 | 3.53 | 23 | 3.3 | 107%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 24 | 13.22 | 3.53 | 23 | 3.3 | 107%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 25 | 13.21 | 3.49 | 23 | 3.3 | 105.8%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 26 | 11.96 | 84.3 | 23 | 3.3 | 2555% | 무상교체
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 27 | 13.26 | 3.58 | 23 | 3.3 | 108.5%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 28 | 13.24 | 3.96 | 23 | 3.3 | 120%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 29 | 13.24 | 3.51 | 23 | 3.3 | 106.4%
2024-11-11 | 낙동강샘물자원관 | UPS | 30 | 13.29 | 3.48 | 23 | 3.3 | 105.5%
평균 |  |  |  | 13.212 | 6.1657 |  |  | 186.8%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 84.3 |  |  | 2555%
최소값 |  |  |  | 11.96 | 3.33 |  |  | 100.9%
점검내용 | 1. #26번 전지 내부저항 상승 무상교체(내부저항 2555%) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
불량전지
LOT번호