## 양동시장역(201021)
양동시장PSD(상행) |  | 기준내부저항(Max.5.3mΩ) | 양동시장PSD(하행) |  | 기준내부저항(Max.5.3mΩ)
GMH30 |  |  | GMH30
No. | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No. | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 1.36 | 4.55 | 1 | 1.35 | 3.36
2 | 1.35 | 4.67 | 2 | 1.36 | 3.37
3 | 1.37 | 8.44 | 3 | 1.35 | 3.57
4 | 1.36 | 4.74 | 4 | 1.35 | 3.28
5 | 1.36 | 3.92 | 5 | 1.35 | 3.88
6 | 1.4 | 2.29 | 6 | 1.34 | 3.32
7 | 1.36 | 5.99 | 7 | 1.36 | 3.36
8 | 1.35 | 4.04 | 8 | 1.34 | 3.22
9 | 1.41 | 2.72 | 9 | 1.33 | 2.88
10 | 1.37 | 4.51 | 10 | 1.34 | 3.46
11 | 1.4 | 2.61 | 11 | 1.35 | 3.23
12 | 1.4 | 2.52 | 12 | 1.35 | 3.46
13 | 1.4 | 2.08 | 13 | 1.34 | 3.22
14 | 1.4 | 2.06 | 14 | 1.34 | 3.09
15 | 1.4 | 2.25 | 15 | 1.35 | 3.3
16 | 1.4 | 2.5 | 16 | 1.38 | 109.1
17 | 1.4 | 2.35 | 17 | 1.34 | 3.2
18 | 1.4 | 2.25 | 18 | 1.34 | 3.48
19 | 1.4 | 2.25 | 19 | 1.35 | 3.1
20 | 1.4 | 2.47 | 20 | 1.35 | 3.29
21 | 1.36 | 4.86 | 21 | 1.35 | 3.88
22 | 1.35 | 4.54 | 22 | 1.35 | 3.6
23 | 1.34 | 5.09 | 23 | 1.35 | 3.88
24 | 1.36 | 7.23 | 24 | 1.36 | 3.98
25 | 1.35 | 5.97 | 25 | 1.36 | 3.84
26 | 1.35 | 2.78 | 26 | 1.36 | 3.5
27 | 1.34 | 5.46 | 27 | 1.35 | 3.58
28 | 1.35 | 3.96 | 28 | 1.35 | 3.52
29 | 1.34 | 2.68 | 29 | 1.36 | 3.38
30 | 1.36 | 7.41 | 30 | 1.36 | 3.68
31 | 1.37 | 7.3 | 31 | 1.37 | 145.7
32 | 1.37 | 7.75 | 32 | 1.34 | 2.87
33 | 1.37 | 7.44 | 33 | 1.34 | 2.91
34 | 1.37 | 9.17 | 34 | 1.34 | 2.76
35 | 1.37 | 5.28 | 35 | 1.35 | 2.6
36 | 1.38 | 13.06 | 36 | 1.34 | 2.77
37 | 1.37 | 7.23 | 37 | 1.36 | 3.3
38 | 1.36 | 6.71 | 38 | 1.35 | 3.04
39 | 1.38 | 6.34 | 39 | 1.36 | 3.21
40 | 1.39 | 6.74 | 40 | 1.35 | 2.84
41 | 1.38 | 7.02 | 41 | 1.35 | 3.69
42 | 1.4 | 2.31 | 42 | 1.36 | 3.26
43 | 1.36 | 4.24 | 43 | 1.34 | 3.4
44 | 1.36 | 5.37 | 44 | 1.34 | 3.23
45 | 1.37 | 10.53 | 45 | 1.34 | 3.24
46 | 1.36 | 6.07 | 46 | 1.35 | 3.25
47 | 1.37 | 8.84 | 47 | 1.36 | 3.64
48 | 1.37 | 7.73 | 48 | 1.35 | 3.33
49 | 1.37 | 7 | 49 | 1.36 | 3.59
50 | 1.37 | 9.23 | 50 | 1.35 | 3.67
51 | 1.33 | 4.79 | 51 | 1.35 | 2.96
52 | 1.36 | 9.36 | 52 | 1.38 | 136.7
53 | 1.34 | 5.57 | 53 | 1.35 | 2.97
54 | 1.36 | 4.76 | 54 | 1.35 | 2.85
55 | 1.32 | 4.95 | 55 | 1.36 | 3.53
56 | 1.34 | 5.22 | 56 | 1.35 | 3.1
57 | 1.36 | 5.69 | 57 | 1.36 | 3.04
58 | 1.36 | 5.66 | 58 | 1.35 | 2.81
59 | 1.36 | 5.53 | 59 | 1.36 | 3.5
60 | 1.35 | 3.73 | 60 | 1.35 | 2.9
61 | 1.37 | 6.19 | 61 | 1.36 | 3.18
62 | 1.36 | 5.2 | 62 | 1.36 | 4.23
63 | 1.37 | 10.84 | 63 | 1.35 | 3.15
64 | 1.36 | 5.63 | 64 | 1.35 | 2.91
65 | 1.37 | 3.49 | 65 | 1.37 | 47.9
66 | 1.36 | 4.62 | 66 | 1.34 | 2.62
67 | 1.37 | 9.33 | 67 | 1.35 | 2.73
68 | 1.37 | 6.33 | 68 | 1.36 | 4.23
69 | 1.37 | 6.72 | 69 | 1.37 | 101.7
70 | 1.36 | 4.88 | 70 | 1.35 | 3.21
71 | 1.36 | 5.04 | 71 | 1.35 | 3.5
72 | 1.36 | 6.1 | 72 | 1.36 | 3.59
73 | 1.36 | 5.89 | 73 | 1.35 | 3.81
74 | 1.36 | 5.83 | 74 | 1.34 | 3.29
75 | 1.35 | 4.51 | 75 | 1.36 | 3.34
76 | 1.38 | 25.29 | 76 | 1.34 | 3.54
77 | 1.36 | 5.26 | 77 | 1.35 | 3.79
78 | 1.36 | 5.6 | 78 | 1.35 | 3.25
79 | 1.37 | 5.75 | 79 | 1.36 | 3.55
80 | 1.37 | 6.01 | 80 | 1.35 | 4.05
81 | 1.36 | 4.95 | 81 | 1.36 | 3.98
82 | 1.36 | 6.5 | 82 | 1.34 | 3.74
83 | 1.33 | 2.47 | 83 | 1.35 | 2.73
84 | 1.36 | 4.98 | 84 | 1.36 | 3.43
85 | 1.37 | 4.84 | 85 | 1.35 | 3.99
86 | 1.36 | 6.01 | 86 | 1.35 | 3.61
87 | 1.35 | 3.88 | 87 | 1.35 | 3.52
88 | 1.34 | 4.48 | 88 | 1.35 | 3.43
89 | 1.36 | 5.18 | 89 | 1.35 | 3.48
90 | 1.35 | 4.36 | 90 | 1.35 | 3.58
91 | 1.37 | 5.29 | 91 | 1.34 | 2.89
92 | 1.35 | 5.62 | 92 | 1.34 | 2.75
93 | 1.36 | 4.83 | 93 | 1.36 | 3.32
94 | 1.35 | 4.09 | 94 | 1.35 | 3.26
95 | 1.37 | 6.2 | 95 | 1.34 | 3.52
96 | 1.34 | 4.61 | 96 | 1.35 | 3.26
97 | 1.34 | 4.11 | 97 | 1.34 | 2.8
98 | 1.36 | 5.15 | 98 | 1.35 | 3.28
99 | 1.35 | 4.72 | 99 | 1.34 | 2.95
100 | 1.32 | 3.85 | 100 | 1.35 | 2.79
101 | 1.36 | 4.79 | 101 | 1.34 | 2.92
102 | 1.36 | 4.47 | 102 | 1.35 | 3.39
103 | 1.35 | 3.73 | 103 | 1.34 | 3.42
104 | 1.35 | 4.09 | 104 | 1.34 | 3.34
105 | 1.35 | 4.17 | 105 | 1.33 | 3.05
106 | 1.37 | 4.4 | 106 | 1.34 | 2.83
107 | 1.38 | 4.3 | 107 | 1.35 | 3.67
108 | 1.38 | 5.38 | 108 | 1.34 | 3.28
109 | 1.38 | 4.76 | 109 | 1.35 | 3.33
110 | 1.37 | 4.19 | 110 | 1.34 | 3.16
111 | 1.34 | 4.09 | 111 | 1.35 | 3.84
112 | 1.35 | 4.68 | 112 | 1.35 | 3.6
113 | 1.35 | 5.22 | 113 | 1.34 | 3.63
114 | 1.35 | 2.97 | 114 | 1.34 | 3.58
115 | 1.34 | 2.95 | 115 | 1.36 | 4.03
116 | 1.35 | 4.86 | 116 | 1.35 | 3.55
117 | 1.33 | 4.09 | 117 | 1.34 | 3.7
118 | 1.34 | 4.26 | 118 | 1.35 | 3.71
119 | 1.32 | 3.84 | 119 | 1.34 | 3.77
120 | 1.34 | 3.79 | 120 | 1.34 | 3.19
121 | 1.37 | 6.33 | 121 | 1.34 | 2.79
122 | 1.36 | 4.71 | 122 | 1.34 | 2.84
123 | 1.37 | 7.95 | 123 | 1.34 | 3.26
124 | 1.37 | 9.58 | 124 | 1.34 | 3.67
125 | 1.37 | 6.68 | 125 | 1.34 | 3.33
126 | 1.36 | 6.16 | 126 | 1.33 | 3.07
127 | 1.37 | 6.83 | 127 | 1.34 | 3.16
128 | 0.2 | 317 | 128 | 1.34 | 3.43
129 | 1.37 | 3.84 | 129 | 1.35 | 3.4
130 | 1.39 | 7.44 | 130 | 1.34 | 3.37
131 | 1.37 | 4.75 | 131 | 1.35 | 3.6
132 | 1.38 | 11.66 | 132 | 1.33 | 3.62
133 | 1.36 | 4.93 | 133 | 1.35 | 2.88
134 | 1.37 | 7.1 | 134 | 0.05 | 199.1
135 | 1.38 | 8.55 | 135 | 1.37 | 300
136 | 1.37 | 10.57 | 136 | 1.35 | 3.87
137 | 1.37 | 11.76 | 137 | 1.35 | 3.33
138 | 1.38 | 11.65 | 138 | 1.34 | 3.23
139 | 1.37 | 7.07 | 139 | 1.35 | 3.49
140 | 1.37 | 5.67 | 140 | 1.35 | 3.74
141 | 1.34 | 2.7 | 141 | 1.34 | 2.5
142 | 1.35 | 3.14 | 142 | 1.34 | 3.02
143 | 1.34 | 2.68 | 143 | 1.34 | 3.05
144 | 1.34 | 2.91 | 144 | 1.34 | 3.64
145 | 1.34 | 2.97 | 145 | 1.34 | 2.93
146 | 1.34 | 2.69 | 146 | 1.35 | 3.33
147 | 1.33 | 2.63 | 147 | 1.34 | 3.3
148 | 1.34 | 2.98 | 148 | 1.35 | 3.66
149 | 1.35 | 5.16 | 149 | 1.35 | 3.6
150 | 1.36 | 3.77 | 150 | 1.35 | 3.51
151 | 1.39 | 6.54 | 151 | 1.34 | 3.37
152 | 1.38 | 6.04 | 152 | 1.34 | 3.16
153 | 1.39 | 7.2 | 153 | 1.35 | 3.43
154 | 1.44 | 28.53 | 154 | 1.35 | 3.07
155 | 1.37 | 5.88 | 155 | 1.35 | 3.2
156 | 1.37 | 5.58 | 156 | 1.34 | 3.49
157 | 1.37 | 11.9 | 157 | 1.34 | 3.73
158 | 1.37 | 16.34 | 158 | 1.36 | 3.78
159 | 1.4 | 2.31 | 159 | 1.35 | 3.72
160 | 1.4 | 2.56 | 160 | 1.34 | 3.75
161 | 1.32 | 3.28 | 161 | 1.35 | 4.22
162 | 1.37 | 5.51 | 162 | 1.35 | 3.77
163 | 1.36 | 4.34 | 163 | 1.33 | 2.87
164 | 1.36 | 4.75 | 164 | 1.34 | 3.15
165 | 1.35 | 3.93 | 165 | 1.35 | 2.85
166 | 1.36 | 4.47 | 166 | 1.35 | 3.51
167 | 1.36 | 4.73 | 167 | 1.35 | 3.61
168 | 1.35 | 3.21 | 168 | 1.35 | 2.87
169 | 1.32 | 3.03 | 169 | 1.34 | 3.25
170 | 1.38 | 28.66 | 170 | 1.36 | 3.58
171 | 1.37 | 18 | 171 | 1.35 | 3.42
172 | 1.34 | 2.66 | 172 | 1.33 | 2.95
173 | 1.33 | 4.32 | 173 | 1.36 | 3.85
174 | 1.32 | 3.58 | 174 | 1.35 | 2.98
175 | 1.36 | 5.65 | 175 | 1.34 | 3.53
176 | 1.36 | 4.82 | 176 | 1.33 | 2.84
177 | 1.36 | 5.17 | 177 | 1.35 | 2.95
178 | 1.32 | 3.73 | 178 | 1.35 | 3.62
179 | 0.34 | 82.4 | 179 | 1.34 | 2.93
180 | 1.34 | 2.91 | 180 | 1.35 | 2.92
181 | 1.4 | 2.62 | 181 | 1.35 | 3.61
182 | 1.4 | 2.2 | 182 | 1.33 | 3.2
183 | 1.4 | 2.31 | 183 | 1.35 | 3.41
184 | 1.4 | 2.04 | 184 | 1.36 | 3.69
185 | 1.4 | 2.62 | 185 | 1.34 | 3.51
186 | 1.4 | 359 | 186 | 1.34 | 3.54
187 | 1.37 | 6.32 | 187 | 1.33 | 3.22
188 | 1.25 | 359 | 188 | 1.35 | 3.41
189 | 1.32 | 3.64 | 189 | 1.33 | 3.24
190 | 0.19 | 6.85 | 190 | 0.04 | 300
전압,내부저항 이상 : 79개 |  |  | 전압,내부저항 이상 : 8개