## 광주시청점UPS5KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-19 | 국민은행 | 광주시청점 | BS | ESP | 65 | 2018.07.06 | 2018.07.15 | 6.2 | 20 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.04 | 6.53 | 105.3% |  | Max. | 13.68 | 3000
2 | 12.51 | 3000 | 48387% |  | Min | 12.51 | 6.17
3 | 13.1 | 6.45 | 104%
4 | 13.07 | 6.22 | 100.3%
5 | 13.15 | 6.9 | 111.3% |  | Total(V) | 263.4 | 13.17
6 | 13.16 | 6.49 | 104.7%
7 | 13.08 | 7.46 | 120.3%
8 | 13 | 7.91 | 127.6%
9 | 13.01 | 6.22 | 100.3%
10 | 13.11 | 6.17 | 99.52%
11 | 13.16 | 6.57 | 106%
12 | 13.22 | 6.62 | 106.8%
13 | 12.98 | 24.47 | 394.7%
14 | 13.18 | 6.54 | 105.5%
15 | 13.19 | 6.37 | 102.7%
16 | 13.61 | 6.23 | 100.5%
17 | 13.36 | 7.41 | 119.5%
18 | 13.46 | 6.17 | 99.52%
19 | 13.21 | 6.22 | 100.3%
20 | 13.68 | 6.75 | 108.9%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 광주본점UPS5KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-19 | 국민은행 | 광주시청점 | BS | ESP | 65 | 2018.07.06 | 2018.07.15 | 6.2 | 20 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 6.62 | 106.8% |  | Max. | 13.35 | 17.44
2 | 12.99 | 17.44 | 281.3% |  | Min | 12.99 | 6.45
3 | 13.15 | 7.75 | 125%
4 | 13.27 | 6.68 | 107.7%
5 | 13.21 | 7.89 | 127.3% |  | Total(V) | 264.1 | 13.205
6 | 13.11 | 8.21 | 132.4%
7 | 13.04 | 13.62 | 219.7%
8 | 13.2 | 7.9 | 127.4%
9 | 13.26 | 8.31 | 134%
10 | 13.02 | 13.95 | 225%
11 | 13.29 | 7.72 | 124.5%
12 | 13.15 | 6.45 | 104%
13 | 13.24 | 6.68 | 107.7%
14 | 13.28 | 8 | 129%
15 | 13.31 | 7.14 | 115.2%
16 | 13.32 | 8.24 | 132.9%
17 | 13.3 | 7.89 | 127.3%
18 | 13.29 | 6.57 | 106%
19 | 13.16 | 8.27 | 133.4%
20 | 13.35 | 8.36 | 134.8%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 광주본점UPS30KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-19 | 국민은행 | 광주시청점 | BS | SLD | 120 | 2018.10.27 |  |  | 40 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 2.89 | #DIV/0! |  | Max. | 13.29 | 3.07
2 | 13.21 | 2.88 | #DIV/0! |  | Min | 13.16 | 2.76
3 | 13.24 | 2.95 | #DIV/0!
4 | 13.22 | 2.78 | #DIV/0!
5 | 13.18 | 2.93 | #DIV/0! |  | Total(V) | 264.8 | 6.62
6 | 13.26 | 2.83 | #DIV/0!
7 | 13.21 | 2.82 | #DIV/0!
8 | 13.25 | 2.89 | #DIV/0!
9 | 13.16 | 2.88 | #DIV/0!
10 | 13.24 | 2.84 | #DIV/0!
11 | 13.23 | 2.82 | #DIV/0!
12 | 13.27 | 2.78 | #DIV/0!
13 | 13.26 | 2.9 | #DIV/0!
14 | 13.27 | 2.8 | #DIV/0!
15 | 13.26 | 2.88 | #DIV/0!
16 | 13.28 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.21 | 2.86 | #DIV/0!
18 | 13.23 | 3.07 | #DIV/0!
19 | 13.29 | 2.76 | #DIV/0!
20 | 13.29 | 2.76 | #DIV/0!
21 | 13.28 | 2.86 | #DIV/0!
22 | 13.26 | 2.87 | #DIV/0!
23 | 13.25 | 2.99 | #DIV/0!
24 | 13.25 | 2.82 | #DIV/0!
25 | 13.26 | 2.88 | #DIV/0!
26 | 13.24 | 2.87 | #DIV/0!
27 | 13.24 | 2.81 | #DIV/0!
28 | 13.24 | 3.01 | #DIV/0!
29 | 13.22 | 2.86 | #DIV/0!
30 | 13.23 | 2.8 | #DIV/0!
31 | 13.26 | 2.85 | #DIV/0!
32 | 13.25 | 2.8 | #DIV/0!
33 | 13.23 | 3.01 | #DIV/0!
34 | 13.26 | 2.83 | #DIV/0!
35 | 13.23 | 2.85 | #DIV/0!
36 | 13.24 | 2.9 | #DIV/0!
37 | 13.2 | 3.03 | #DIV/0!
38 | 13.25 | 2.94 | #DIV/0!
39 | 13.22 | 2.87 | #DIV/0!
40 | 13.24 | 2.85 | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## 자운대점UPS5KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-20 | 국민은행 | 자운대점 | BS | ESP | 65 | 2018.08.24 | 2018.09월 | 6.2 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.9 | 5.99 | 96.61% |  | Max. | 12.94 | 6.44
2 | 12.87 | 6.44 | 103.9% |  | Min | 12.85 | 5.39
3 | 12.87 | 5.69 | 91.77%
4 | 12.85 | 5.56 | 89.68%
5 | 12.86 | 5.77 | 93.06% |  | Total(V) | 257.7 | 12.885
6 | 12.89 | 5.66 | 91.29%
7 | 12.88 | 6.07 | 97.9%
8 | 12.86 | 5.47 | 88.23%
9 | 12.86 | 5.43 | 87.58%
10 | 12.86 | 5.39 | 86.94%
11 | 12.92 | 6.24 | 100.6%
12 | 12.89 | 5.42 | 87.42%
13 | 12.89 | 5.46 | 88.06%
14 | 12.88 | 5.46 | 88.06%
15 | 12.89 | 5.76 | 92.9%
16 | 12.94 | 5.48 | 88.39%
17 | 12.9 | 6 | 96.77%
18 | 12.92 | 6.01 | 96.94%
19 | 12.91 | 6.04 | 97.42%
20 | 12.91 | 5.95 | 95.97%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## 한국수자원공사점UPS5KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-20 | 국민은행 | 자운대점 | BS | ESP | 65 | 2018.08.24 | 2018.09월 | 6.2 | 20 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.15 | 6.59 | 106.3% |  | Max. | 13.33 | 7.06
2 | 13.11 | 6.12 | 98.71% |  | Min | 13.01 | 5.87
3 | 13.11 | 6.5 | 104.8%
4 | 13.09 | 6.23 | 100.5%
5 | 13.01 | 6.22 | 100.3% |  | Total(V) | 263.6 | 13.18
6 | 13.16 | 6.55 | 105.6%
7 | 13.14 | 6.54 | 105.5%
8 | 13.2 | 6.68 | 107.7%
9 | 13.16 | 6.45 | 104%
10 | 13.17 | 6.45 | 104%
11 | 13.27 | 6.06 | 97.74%
12 | 13.23 | 6.15 | 99.19%
13 | 13.16 | 6.22 | 100.3%
14 | 13.13 | 5.87 | 94.68%
15 | 13.2 | 5.96 | 96.13%
16 | 13.25 | 7.06 | 113.9%
17 | 13.33 | 6.15 | 99.19%
18 | 13.29 | 6.48 | 104.5%
19 | 13.3 | 6.45 | 104%
20 | 13.32 | 6.07 | 97.9%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진