## UPS80KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-27 | 광주과기원신재생에너지동 | UPS80KVA | BS | RP | 200 | KA0C19 KA0C20 | 2020.04.17 |  | 36 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 481.2 | 13.3667
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0! |  | 고조파 영향으로 내부저항 측정불가
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0! | (+)단자 변색
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0! | (+)단자이상
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-27 | 광주과기원신재생에너지동 | UPS50KVA | BS | RP | 250 | KA0F05 | 2020.07.20 |  | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.41 | 2.84 | #DIV/0! |  | Max. | 13.51 | 2.84
2 | 13.42 | 2.78 | #DIV/0! |  | Min | 13.41 | 2.75
3 | 13.44 | 2.8 | #DIV/0!
4 | 13.46 | 2.78 | #DIV/0!
5 | 13.43 | 2.79 | #DIV/0! |  | Total(V) | 403.72 | 13.4573
6 | 13.42 | 2.81 | #DIV/0!
7 | 13.46 | 2.77 | #DIV/0!
8 | 13.44 | 2.81 | #DIV/0!
9 | 13.44 | 2.77 | #DIV/0!
10 | 13.42 | 2.77 | #DIV/0!
11 | 13.44 | 2.77 | #DIV/0!
12 | 13.45 | 2.83 | #DIV/0!
13 | 13.45 | 2.82 | #DIV/0!
14 | 13.43 | 2.76 | #DIV/0!
15 | 13.47 | 2.76 | #DIV/0!
16 | 13.42 | 2.78 | #DIV/0!
17 | 13.47 | 2.78 | #DIV/0!
18 | 13.49 | 2.77 | #DIV/0!
19 | 13.47 | 2.77 | #DIV/0!
20 | 13.45 | 2.76 | #DIV/0!
21 | 13.46 | 2.78 | #DIV/0!
22 | 13.47 | 2.78 | #DIV/0!
23 | 13.48 | 2.76 | #DIV/0!
24 | 13.48 | 2.77 | #DIV/0!
25 | 13.47 | 2.81 | #DIV/0!
26 | 13.48 | 2.79 | #DIV/0!
27 | 13.48 | 2.77 | #DIV/0!
28 | 13.5 | 2.79 | #DIV/0!
29 | 13.51 | 2.75 | #DIV/0!
30 | 13.51 | 2.77 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진

## UPS50KVA-2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-27 | 광주과기원신재생에너지동 | UPS50KVA | BS | ESP | 150 | 2016.11.11 | 2016.11.28 | 3.5 | 30 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 4.72 | 134.9% |  | Max. | 13.5 | 6.1
2 | 13.39 | 5.24 | 149.7% |  | Min | 13.2 | 4.42
3 | 13.31 | 4.76 | 136%
4 | 13.44 | 4.88 | 139.4%
5 | 13.36 | 5.25 | 150% |  | Total(V) | 401.67 | 13.389
6 | 13.42 | 4.76 | 136%
7 | 13.44 | 4.96 | 141.7%
8 | 13.38 | 4.8 | 137.1%
9 | 13.48 | 4.88 | 139.4%
10 | 13.2 | 6.03 | 172.3%
11 | 13.32 | 4.68 | 133.7%
12 | 13.42 | 4.63 | 132.3%
13 | 13.27 | 4.55 | 130%
14 | 13.35 | 4.74 | 135.4%
15 | 13.34 | 4.65 | 132.9%
16 | 13.42 | 4.54 | 129.7%
17 | 13.47 | 4.79 | 136.9%
18 | 13.39 | 4.54 | 129.7%
19 | 13.34 | 4.84 | 138.3%
20 | 13.4 | 4.59 | 131.1%
21 | 13.43 | 6.1 | 174.3%
22 | 13.4 | 5.01 | 143.1%
23 | 13.43 | 4.42 | 126.3%
24 | 13.47 | 4.55 | 130%
25 | 13.36 | 4.48 | 128%
26 | 13.4 | 4.58 | 130.9%
27 | 13.49 | 4.65 | 132.9%
28 | 13.45 | 4.76 | 136%
29 | 13.5 | 4.66 | 133.1%
30 | 13.34 | 4.48 | 128%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진

## UPS100KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-27 | 광주과기원신재생에너지동 | UPS50KVA | BS | RP | 200 | 2017.02.11 | 2017.02.22 |  | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 4.03 | #DIV/0! |  | Max. | 13.24 | 300
2 | 13.19 | 3.93 | #DIV/0! |  | Min | 12.36 | 3.79
3 | 13.19 | 3.89 | #DIV/0!
4 | 13.19 | 3.97 | #DIV/0!
5 | 13.19 | 3.99 | #DIV/0! |  | Total(V) | 395.6 | 13.1867
6 | 13.19 | 4.03 | #DIV/0!
7 | 13.2 | 3.98 | #DIV/0!
8 | 13.21 | 3.84 | #DIV/0!
9 | 13.21 | 3.88 | #DIV/0!
10 | 13.21 | 3.85 | #DIV/0!
11 | 13.21 | 3.98 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 3.92 | #DIV/0!
13 | 13.21 | 3.92 | #DIV/0!
14 | 13.21 | 3.92 | #DIV/0!
15 | 13.21 | 3.93 | #DIV/0!
16 | 13.22 | 3.95 | #DIV/0!
17 | 13.22 | 3.89 | #DIV/0!
18 | 13.22 | 3.96 | #DIV/0!
19 | 13.22 | 3.94 | #DIV/0!
20 | 13.22 | 3.92 | #DIV/0!
21 | 13.22 | 3.96 | #DIV/0!
22 | 12.36 | 300 | #DIV/0!
23 | 13.21 | 3.96 | #DIV/0!
24 | 13.24 | 3.79 | #DIV/0!
25 | 13.24 | 3.89 | #DIV/0!
26 | 13.23 | 3.85 | #DIV/0!
27 | 13.24 | 3.94 | #DIV/0!
28 | 13.24 | 3.93 | #DIV/0!
29 | 13.24 | 3.88 | #DIV/0!
30 | 13.23 | 3.96 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진