## UPS#1(12V x 30EA 2조병렬)
형 명 | RP150-12 | 제조일자 | 2026.01.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 1 | 13.3 | 3.39 | 24 | 3.4 | 99.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 2 | 13.29 | 3.2 | 24 | 3.4 | 94.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 3 | 13.29 | 3.27 | 24 | 3.4 | 96.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 4 | 13.28 | 3.31 | 24 | 3.4 | 97.35%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 5 | 13.27 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 6 | 13.28 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 7 | 13.29 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 8 | 13.25 | 3.22 | 24 | 3.4 | 94.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 9 | 13.27 | 3.27 | 24 | 3.4 | 96.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 10 | 13.27 | 3.3 | 24 | 3.4 | 97.06%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 11 | 13.24 | 3.32 | 24 | 3.4 | 97.65%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 12 | 13.25 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 13 | 13.23 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 14 | 13.25 | 3.21 | 24 | 3.4 | 94.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 15 | 13.26 | 3.24 | 24 | 3.4 | 95.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 16 | 13.24 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 17 | 13.24 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 18 | 13.23 | 3.34 | 24 | 3.4 | 98.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 19 | 13.27 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 20 | 13.29 | 3.21 | 24 | 3.4 | 94.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 21 | 13.3 | 3.27 | 24 | 3.4 | 96.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 22 | 13.28 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 23 | 13.31 | 3.24 | 24 | 3.4 | 95.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 24 | 13.31 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 25 | 13.22 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 26 | 13.22 | 3.27 | 24 | 3.4 | 96.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 27 | 13.3 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 28 | 13.23 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 29 | 13.23 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 30 | 13.24 | 3.27 | 24 | 3.4 | 96.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 31 | 13.34 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 32 | 13.31 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 33 | 13.27 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 34 | 13.27 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 35 | 13.27 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 36 | 13.35 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 37 | 13.34 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 38 | 13.26 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 39 | 13.31 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 40 | 13.31 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 41 | 13.31 | 3.3 | 24 | 3.4 | 97.06%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 42 | 13.3 | 3.34 | 24 | 3.4 | 98.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 43 | 13.22 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 44 | 13.24 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 45 | 13.24 | 3.23 | 24 | 3.4 | 95%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 46 | 13.25 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 47 | 13.24 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 48 | 13.3 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 49 | 13.25 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 50 | 13.22 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 51 | 13.23 | 3.29 | 24 | 3.4 | 96.76%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 52 | 13.2 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 53 | 13.23 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 54 | 13.23 | 3.3 | 24 | 3.4 | 97.06%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 55 | 13.24 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 56 | 13.22 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 57 | 13.23 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 58 | 13.25 | 3.25 | 24 | 3.4 | 95.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 59 | 13.24 | 3.26 | 24 | 3.4 | 95.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#1 | 60 | 13.23 | 3.28 | 24 | 3.4 | 96.47%
평균 |  |  |  | 13.2638 | 3.2703 |  |  | 96.19%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 3.39 |  |  | 99.71%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 3.2 |  |  | 94.12%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 (30EA * 2조 병렬운영) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS#2(12V x 30EA 2조병렬)
형 명 | RP150-12 | 제조일자 | 2026.01.22 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 1 | 13.25 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 2 | 13.26 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 3 | 13.26 | 3.02 | 24 | 3.4 | 88.82%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 4 | 13.29 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 5 | 13.26 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 6 | 13.28 | 3.1 | 24 | 3.4 | 91.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 7 | 13.28 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 8 | 13.27 | 3.05 | 24 | 3.4 | 89.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 9 | 13.25 | 3.11 | 24 | 3.4 | 91.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 10 | 13.23 | 3.05 | 24 | 3.4 | 89.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 11 | 13.23 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 12 | 13.24 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 13 | 13.32 | 3.05 | 24 | 3.4 | 89.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 14 | 13.3 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 15 | 13.29 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 16 | 13.28 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 17 | 13.31 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 18 | 13.32 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 19 | 13.2 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 20 | 13.28 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 21 | 13.21 | 3.11 | 24 | 3.4 | 91.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 22 | 13.21 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 23 | 13.27 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 24 | 13.27 | 3.02 | 24 | 3.4 | 88.82%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 25 | 13.26 | 3.09 | 24 | 3.4 | 90.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 26 | 13.29 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 27 | 13.26 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 28 | 13.27 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 29 | 13.28 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 30 | 13.27 | 3.02 | 24 | 3.4 | 88.82%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 31 | 13.34 | 3.01 | 24 | 3.4 | 88.53%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 32 | 13.34 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 33 | 13.29 | 3.05 | 24 | 3.4 | 89.71%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 34 | 13.31 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 35 | 13.3 | 3.08 | 24 | 3.4 | 90.59%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 36 | 13.29 | 3 | 24 | 3.4 | 88.24%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 37 | 13.26 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 38 | 13.27 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 39 | 13.24 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 40 | 13.27 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 41 | 13.28 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 42 | 13.27 | 3.11 | 24 | 3.4 | 91.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 43 | 13.27 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 44 | 13.26 | 3.06 | 24 | 3.4 | 90%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 45 | 13.29 | 3.14 | 24 | 3.4 | 92.35%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 46 | 13.28 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 47 | 13.26 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 48 | 13.25 | 3.02 | 24 | 3.4 | 88.82%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 49 | 13.26 | 3.09 | 24 | 3.4 | 90.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 50 | 13.08 | 4.69 | 24 | 3.4 | 137.9% | 2조병렬 #20번
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 51 | 13.29 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 52 | 13.27 | 3.1 | 24 | 3.4 | 91.18%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 53 | 13.25 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 54 | 13.26 | 3.09 | 24 | 3.4 | 90.88%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 55 | 13.25 | 2.99 | 24 | 3.4 | 87.94%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 56 | 13.24 | 3.01 | 24 | 3.4 | 88.53%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 57 | 13.24 | 3.07 | 24 | 3.4 | 90.29%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 58 | 13.24 | 3.03 | 24 | 3.4 | 89.12%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 59 | 13.28 | 3.11 | 24 | 3.4 | 91.47%
2026-07-13 | 김해시청 | 정보통신실 UPS#2 | 60 | 13.29 | 3.04 | 24 | 3.4 | 89.41%
평균 |  |  |  | 13.2668 | 3.0792 |  |  | 90.56%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 4.69 |  |  | 137.9%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 2.99 |  |  | 87.94%
점검내용 | 1. AS(내부저항 상승)요청으로 점검 (30EA * 2조병렬 운영) : 2조 #20번전지(Cell No : 50) > 참고치 대비 138% 전압 13.08V (그 외 전지 13.21~13.34V) 2~3개월 추이 관찰후 재점검 하기로 협의됨. 2. 전지 전압 및 내부저항 : 그 외 전지 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진