## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 14일 | 점검형태 | BS
업체명 | 평택 AK프라자 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 방재실 100KVA용 | 충전전압(V) | 449.3
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 3.9
수량(EA) | 33EA | AC(A) | 5.5
LOT | 2019.08.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.91 | 2.41 | 104.8%
2 | 13.91 | 2.75 | 119.6%
3 | 13.57 | 2.35 | 102.2%
4 | 13.62 | 2.43 | 105.7%
5 | 13.58 | 2.45 | 106.5%
6 | 13.39 | 2.52 | 109.6%
7 | 13.42 | 2.39 | 103.9%
8 | 13.41 | 2.68 | 116.5%
9 | 13.44 | 2.85 | 123.9%
10 | 13.24 | 2.5 | 108.7%
11 | 13.36 | 2.31 | 100.4%
12 | 13.33 | 2.39 | 103.9%
13 | 13.36 | 2.52 | 109.6%
14 | 13.32 | 2.52 | 109.6%
15 | 13.29 | 2.41 | 104.8%
16 | 13.21 | 2.47 | 107.4%
17 | 13.28 | 2.41 | 104.8%
18 | 13.22 | 2.56 | 111.3%
19 | 13.2 | 2.56 | 111.3%
20 | 13.2 | 2.34 | 101.7%
21 | 13.1 | 2.61 | 113.5%
22 | 13.31 | 2.39 | 103.9%
23 | 13.26 | 2.6 | 113%
24 | 13.25 | 2.37 | 103%
25 | 13.07 | 2.64 | 114.8%
26 | 13.39 | 2.41 | 104.8%
27 | 13.62 | 2.29 | 99.57%
28 | 13.4 | 2.81 | 122.2%
29 | 13.27 | 2.54 | 110.4%
30 | 13.51 | 2.31 | 100.4%
31 | 13.53 | 2.44 | 106.1%
32 | 13.76 | 2.67 | 116.1%
33 | 13.41 | 2.49 | 108.3%
평균 | 13.3982 | 2.4967 | 108.6%