## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 14일 | 점검형태 | AS
업체명 | 평택 AK프라자 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | 전산실 60KVA용 | 충전전압(V) | 420.9(UPS LOAD 상태)
제품명 | ESP130-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 33EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.07.25 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.78 | 3.83 | 127.7%
2 | 12.78 | 4.11 | 137%
3 | 12.82 | 4.21 | 140.3%
4 | 12.8 | 4.8 | 160%
5 | 12.87 | 4.01 | 133.7%
6 | 12.83 | 3.85 | 128.3%
7 | 12.87 | 4.12 | 137.3%
8 | 12.83 | 3.69 | 123%
9 | 12.85 | 3.65 | 121.7%
10 | 12.76 | 4.13 | 137.7%
11 | 12.86 | 3.48 | 116%
12 | 12.79 | 3.88 | 129.3%
13 | 12.76 | 3.91 | 130.3%
14 | 12.67 | 4.45 | 148.3%
15 | 12.77 | 3.86 | 128.7%
16 | 12.73 | 4.34 | 144.7%
17 | 12.71 | 4.13 | 137.7%
18 | 12.66 | 4.86 | 162%
19 | 12.64 | 5.68 | 189.3%
20 | 12.72 | 4.12 | 137.3%
21 | 12.71 | 4.04 | 134.7%
22 | 12.7 | 5.14 | 171.3%
23 | 12.8 | 3.58 | 119.3%
24 | 12.7 | 5.39 | 179.7%
25 | 12.76 | 3.92 | 130.7%
26 | 12.69 | 5.07 | 169%
27 | 12.69 | 4.68 | 156%
28 | 12.77 | 3 | 100% | ESP130(+) | Lot: 220318
29 | 12.68 | 4.76 | 158.7%
30 | 12.73 | 4.48 | 149.3%
31 | 12.67 | 4.92 | 164%
32 | 12.66 | 4.62 | 154%
33 | 12.69 | 3.01 | 100.3% | ESP130(+) | Lot: 220318
평균 | 12.75 | 4.2339 | 141.1%