## 세아엔지니어링A조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-30 | 세아엔지니어링 | 발전기용-A조 | BS | MSB | 600 | 2020-08-22 | 2020-11-17 | 0.32 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.37 | 115.6% |  | Max. | 2.23 | 0.43
2 | 2.22 | 0.37 | 115.6% |  | Min | 2.2 | 0.319
3 | 2.22 | 0.36 | 112.5%
4 | 2.21 | 0.34 | 106.2%
5 | 2.23 | 0.35 | 109.4% |  | Total(V) | 64.04 | 2.1347
6 | 2.22 | 0.36 | 112.5%
7 | 2.21 | 0.33 | 103.1%
8 | 2.21 | 0.34 | 106.2%
9 | 2.21 | 0.43 | 134.4%
10 | 측정불가 | 측정불가 |  |  | #10번 Multi Meter 측정결과
11 | 2.21 | 0.358 | 111.9% |  | 구분 | (+)-1 | (+)-2
12 | 2.21 | 0.355 | 110.9% |  | (-)-1 | 1.82V | 1.82V
13 | 2.21 | 0.335 | 104.7% |  | (-)-2 | 2.13V | 2.13V
14 | 2.21 | 0.345 | 107.8%
15 | 2.21 | 0.355 | 110.9%
16 | 2.21 | 0.366 | 114.4%
17 | 2.2 | 0.321 | 100.3%
18 | 2.21 | 0.335 | 104.7%
19 | 2.2 | 0.362 | 113.1%
20 | 2.2 | 0.394 | 123.1%
21 | 2.2 | 0.375 | 117.2%
22 | 2.2 | 0.345 | 107.8%
23 | 2.2 | 0.359 | 112.2%
24 | 2.2 | 0.344 | 107.5%
25 | 2.2 | 0.398 | 124.4%
26 | 2.2 | 0.361 | 112.8%
27 | 2.2 | 0.344 | 107.5%
28 | 2.2 | 0.322 | 100.6%
29 | 2.2 | 0.33 | 103.1%
30 | 2.21 | 0.319 | 99.69%
설치 사진
제품사진

## 세아엔지니어링B조
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-11-30 | 세아엔지니어링 | 발전기용-B조 | BS | MSB | 600 | 2020-08-22 | 2020-11-17 | 0.32 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.18 | 0.368 | 115% |  | Max. | 2.19 | 0.432
2 | 2.18 | 0.351 | 109.7% |  | Min | 2.14 | 0.329
3 | 2.19 | 0.362 | 113.1%
4 | 2.18 | 0.329 | 102.8%
5 | 2.18 | 0.381 | 119.1% |  | Total(V) | 65.42 | 2.1807
6 | 2.19 | 0.33 | 103.1%
7 | 2.18 | 0.344 | 107.5%
8 | 2.19 | 0.368 | 115%
9 | 2.14 | 0.353 | 110.3%
10 | 2.18 | 0.432 | 135% | B-9
11 | 2.18 | 0.401 | 125.3%
12 | 2.18 | 0.382 | 119.4%
13 | 2.18 | 0.359 | 112.2%
14 | 2.18 | 0.337 | 105.3%
15 | 2.19 | 0.345 | 107.8%
16 | 2.19 | 0.338 | 105.6%
17 | 2.18 | 0.349 | 109.1%
18 | 2.18 | 0.412 | 128.8%
19 | 2.18 | 0.351 | 109.7%
20 | 2.18 | 0.385 | 120.3%
21 | 2.18 | 0.407 | 127.2%
22 | 2.19 | 0.366 | 114.4%
23 | 2.18 | 0.378 | 118.1%
24 | 2.18 | 0.364 | 113.8%
25 | 2.18 | 0.345 | 107.8%
26 | 2.18 | 0.342 | 106.9%
27 | 2.18 | 0.357 | 111.6%
28 | 2.18 | 0.34 | 106.2%
29 | 2.18 | 0.362 | 113.1%
30 | 2.18 | 0.374 | 116.9%
설치 사진
제품사진