## A조
형 명 | GSL500EC | 제조일자 | 2020.10.12 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 1 | 2.21 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 2 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 3 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 4 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 5 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 6 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 7 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 8 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 9 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 10 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 11 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 12 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 13 | 2.04 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 14 | 2.22 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 15 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 16 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 17 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 18 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 19 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 20 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 21 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 22 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 23 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 24 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 25 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 26 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 27 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 28 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 29 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 30 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 31 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 32 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 33 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 34 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 35 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 36 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 37 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 38 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 39 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 40 | 2.24 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 41 | 2.22 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 42 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 43 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 44 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 45 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 46 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 47 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 48 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 49 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 50 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 51 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 52 | 2.2 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 53 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 54 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 55 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 56 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 57 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 58 | 2.22 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 59 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 60 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 61 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 62 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 63 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 64 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 65 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 66 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 67 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 68 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 69 | 2.22 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 70 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 71 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 72 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 73 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 74 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 75 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 76 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 77 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 78 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 79 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 80 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 81 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 82 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 83 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 84 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 85 | 2.22 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 86 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 87 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 88 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 89 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 90 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 91 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 92 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 93 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 94 | 2.24 | 0.44 |  | 21 | 0.45 | 97.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 95 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 96 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 97 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 98 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 99 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 100 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 101 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 102 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 103 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 104 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 105 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 106 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 107 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 108 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 109 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 110 | 2.22 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 111 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 112 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 113 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 114 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 115 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 116 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 117 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 118 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 119 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 120 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 121 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 122 | 2.17 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 123 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 124 | 2.24 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 125 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 126 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 127 | 2.24 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 128 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 129 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 130 | 2.24 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 131 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 132 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 133 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 134 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 135 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 136 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 137 | 2.24 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 138 | 2.23 | 0.34 |  | 21 | 0.45 | 75.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 139 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 140 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 141 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 142 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 143 | 2.24 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 144 | 2.22 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 145 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 146 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 147 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 148 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 149 | 2.24 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 150 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 151 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 152 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 153 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 154 | 2.23 | 0.34 |  | 21 | 0.45 | 75.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 155 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 156 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 157 | 2.23 | 0.46 |  | 21 | 0.45 | 102.2%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 158 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 159 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 160 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 161 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 162 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 163 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 164 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 165 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 166 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 167 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 168 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 169 | 2.24 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 170 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 171 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 172 | 2.24 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 173 | 2.24 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 174 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 175 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 176 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 177 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 178 | 2.23 | 0.34 |  | 21 | 0.45 | 75.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 179 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 180 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 181 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 182 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 183 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 184 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 185 | 2.24 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 186 | 2.24 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 187 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 188 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 189 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 190 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 191 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 192 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 193 | 2.24 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 194 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 195 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 196 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 197 | 2.22 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 198 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 199 | 2.24 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 200 | 2.22 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 201 | 2.22 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 202 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 203 | 2.24 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 204 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 205 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 206 | 2.24 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 207 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 208 | 2.23 | 0.41 |  | 21 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 209 | 2.22 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 210 | 2.22 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 211 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 212 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 213 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 214 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 215 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 216 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 217 | 2.23 | 0.44 |  | 21 | 0.45 | 97.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 218 | 2.23 | 0.35 |  | 21 | 0.45 | 77.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 219 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 220 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 221 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 222 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 223 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 224 | 2.24 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 225 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 226 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 227 | 2.23 | 0.39 |  | 21 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 228 | 2.23 | 0.37 |  | 21 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 229 | 2.24 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 230 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 231 | 2.23 | 0.36 |  | 21 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 232 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 233 | 2.23 | 0.43 |  | 21 | 0.45 | 95.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 234 | 2.22 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 235 | 2.22 | 0.34 |  | 21 | 0.45 | 75.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 236 | 2.23 | 0.44 |  | 21 | 0.45 | 97.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 237 | 2.23 | 0.42 |  | 21 | 0.45 | 93.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 238 | 2.23 | 0.4 |  | 21 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 239 | 2.23 | 0.38 |  | 21 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS A조 | 240 | 2.22 | 0.34 |  | 21 | 0.45 | 75.56%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## B조
형 명 | GSL500EC | 제조일자 | 2020.10.08 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 1 | 2.23 | 0.351 |  | 22 | 0.45 | 78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 2 | 2.23 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 3 | 2.24 | 0.362 |  | 22 | 0.45 | 80.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 4 | 2.22 | 0.409 |  | 22 | 0.45 | 90.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 5 | 2.24 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 6 | 2.22 | 0.348 |  | 22 | 0.45 | 77.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 7 | 2.22 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 8 | 2.23 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 9 | 2.22 | 0.402 |  | 22 | 0.45 | 89.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 10 | 2.22 | 0.338 |  | 22 | 0.45 | 75.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 11 | 2.22 | 0.353 |  | 22 | 0.45 | 78.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 12 | 2.22 | 0.353 |  | 22 | 0.45 | 78.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 13 | 2.22 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 14 | 2.23 | 0.39 |  | 22 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 15 | 2.23 | 0.344 |  | 22 | 0.45 | 76.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 16 | 2.23 | 0.377 |  | 22 | 0.45 | 83.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 17 | 2.23 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 18 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 19 | 2.24 | 0.379 |  | 22 | 0.45 | 84.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 20 | 2.23 | 0.365 |  | 22 | 0.45 | 81.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 21 | 2.24 | 0.336 |  | 22 | 0.45 | 74.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 22 | 2.23 | 0.395 |  | 22 | 0.45 | 87.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 23 | 2.23 | 0.403 |  | 22 | 0.45 | 89.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 24 | 2.23 | 0.378 |  | 22 | 0.45 | 84%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 25 | 2.23 | 0.376 |  | 22 | 0.45 | 83.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 26 | 2.23 | 0.4 |  | 22 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 27 | 2.23 | 0.405 |  | 22 | 0.45 | 90%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 28 | 2.23 | 0.354 |  | 22 | 0.45 | 78.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 29 | 2.24 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 30 | 2.23 | 0.366 |  | 22 | 0.45 | 81.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 31 | 2.24 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 32 | 2.24 | 0.345 |  | 22 | 0.45 | 76.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 33 | 2.24 | 0.382 |  | 22 | 0.45 | 84.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 34 | 2.24 | 0.382 |  | 22 | 0.45 | 84.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 35 | 2.23 | 0.37 |  | 22 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 36 | 2.22 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 37 | 2.23 | 0.394 |  | 22 | 0.45 | 87.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 38 | 2.23 | 0.366 |  | 22 | 0.45 | 81.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 39 | 2.21 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 40 | 2.23 | 0.372 |  | 22 | 0.45 | 82.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 41 | 2.23 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 42 | 2.22 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 43 | 2.23 | 0.375 |  | 22 | 0.45 | 83.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 44 | 2.22 | 0.345 |  | 22 | 0.45 | 76.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 45 | 2.22 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 46 | 2.22 | 0.339 |  | 22 | 0.45 | 75.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 47 | 2.22 | 0.348 |  | 22 | 0.45 | 77.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 48 | 2.22 | 0.387 |  | 22 | 0.45 | 86%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 49 | 2.22 | 0.351 |  | 22 | 0.45 | 78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 50 | 2.22 | 0.357 |  | 22 | 0.45 | 79.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 51 | 2.24 | 0.368 |  | 22 | 0.45 | 81.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 52 | 2.23 | 0.388 |  | 22 | 0.45 | 86.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 53 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 54 | 2.24 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 55 | 2.23 | 0.361 |  | 22 | 0.45 | 80.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 56 | 2.22 | 0.407 |  | 22 | 0.45 | 90.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 57 | 2.13 | 0.412 |  | 22 | 0.45 | 91.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 58 | 2.22 | 0.414 |  | 22 | 0.45 | 92%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 59 | 2.22 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 60 | 2.22 | 0.369 |  | 22 | 0.45 | 82%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 61 | 2.22 | 0.393 |  | 22 | 0.45 | 87.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 62 | 2.22 | 0.366 |  | 22 | 0.45 | 81.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 63 | 2.22 | 0.409 |  | 22 | 0.45 | 90.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 64 | 2.22 | 0.407 |  | 22 | 0.45 | 90.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 65 | 2.22 | 0.368 |  | 22 | 0.45 | 81.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 66 | 2.23 | 0.358 |  | 22 | 0.45 | 79.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 67 | 2.23 | 0.372 |  | 22 | 0.45 | 82.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 68 | 2.23 | 0.387 |  | 22 | 0.45 | 86%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 69 | 2.23 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 70 | 2.23 | 0.384 |  | 22 | 0.45 | 85.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 71 | 2.23 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 72 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 73 | 2.22 | 0.356 |  | 22 | 0.45 | 79.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 74 | 2.23 | 0.355 |  | 22 | 0.45 | 78.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 75 | 2.23 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 76 | 2.22 | 0.313 |  | 22 | 0.45 | 69.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 77 | 2.23 | 0.349 |  | 22 | 0.45 | 77.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 78 | 2.22 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 79 | 2.23 | 0.394 |  | 22 | 0.45 | 87.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 80 | 2.23 | 0.403 |  | 22 | 0.45 | 89.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 81 | 2.23 | 0.395 |  | 22 | 0.45 | 87.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 82 | 2.23 | 0.407 |  | 22 | 0.45 | 90.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 83 | 2.24 | 0.396 |  | 22 | 0.45 | 88%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 84 | 2.23 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 85 | 2.24 | 0.385 |  | 22 | 0.45 | 85.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 86 | 2.23 | 0.376 |  | 22 | 0.45 | 83.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 87 | 2.23 | 0.403 |  | 22 | 0.45 | 89.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 88 | 2.23 | 0.407 |  | 22 | 0.45 | 90.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 89 | 2.23 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 90 | 2.23 | 0.402 |  | 22 | 0.45 | 89.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 91 | 2.23 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 92 | 2.24 | 0.382 |  | 22 | 0.45 | 84.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 93 | 2.23 | 0.355 |  | 22 | 0.45 | 78.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 94 | 2.24 | 0.392 |  | 22 | 0.45 | 87.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 95 | 2.23 | 0.356 |  | 22 | 0.45 | 79.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 96 | 2.23 | 0.385 |  | 22 | 0.45 | 85.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 97 | 2.23 | 0.382 |  | 22 | 0.45 | 84.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 98 | 2.22 | 0.402 |  | 22 | 0.45 | 89.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 99 | 2.24 | 0.365 |  | 22 | 0.45 | 81.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 100 | 2.23 | 0.401 |  | 22 | 0.45 | 89.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 101 | 2.23 | 0.378 |  | 22 | 0.45 | 84%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 102 | 2.22 | 0.363 |  | 22 | 0.45 | 80.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 103 | 2.23 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 104 | 2.23 | 0.375 |  | 22 | 0.45 | 83.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 105 | 2.24 | 0.383 |  | 22 | 0.45 | 85.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 106 | 2.24 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 107 | 2.23 | 0.388 |  | 22 | 0.45 | 86.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 108 | 2.23 | 0.361 |  | 22 | 0.45 | 80.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 109 | 2.23 | 0.402 |  | 22 | 0.45 | 89.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 110 | 2.24 | 0.408 |  | 22 | 0.45 | 90.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 111 | 2.23 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 112 | 2.23 | 0.373 |  | 22 | 0.45 | 82.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 113 | 2.23 | 0.346 |  | 22 | 0.45 | 76.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 114 | 2.22 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 115 | 2.23 | 0.392 |  | 22 | 0.45 | 87.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 116 | 2.23 | 0.419 |  | 22 | 0.45 | 93.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 117 | 2.23 | 0.401 |  | 22 | 0.45 | 89.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 118 | 2.23 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 119 | 2.24 | 0.399 |  | 22 | 0.45 | 88.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 120 | 2.23 | 0.392 |  | 22 | 0.45 | 87.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 121 | 2.23 | 0.388 |  | 22 | 0.45 | 86.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 122 | 2.23 | 0.375 |  | 22 | 0.45 | 83.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 123 | 2.23 | 0.392 |  | 22 | 0.45 | 87.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 124 | 2.23 | 0.389 |  | 22 | 0.45 | 86.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 125 | 2.23 | 0.376 |  | 22 | 0.45 | 83.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 126 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 127 | 2.24 | 0.406 |  | 22 | 0.45 | 90.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 128 | 2.23 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 129 | 2.24 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 130 | 2.23 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 131 | 2.24 | 0.368 |  | 22 | 0.45 | 81.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 132 | 2.24 | 0.403 |  | 22 | 0.45 | 89.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 133 | 2.23 | 0.369 |  | 22 | 0.45 | 82%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 134 | 2.23 | 0.344 |  | 22 | 0.45 | 76.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 135 | 2.24 | 0.379 |  | 22 | 0.45 | 84.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 136 | 2.24 | 0.363 |  | 22 | 0.45 | 80.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 137 | 2.23 | 0.415 |  | 22 | 0.45 | 92.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 138 | 2.23 | 0.364 |  | 22 | 0.45 | 80.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 139 | 2.24 | 0.387 |  | 22 | 0.45 | 86%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 140 | 2.24 | 0.373 |  | 22 | 0.45 | 82.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 141 | 2.24 | 0.367 |  | 22 | 0.45 | 81.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 142 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 143 | 2.23 | 0.369 |  | 22 | 0.45 | 82%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 144 | 2.23 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 145 | 2.22 | 0.4 |  | 22 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 146 | 2.22 | 0.362 |  | 22 | 0.45 | 80.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 147 | 2.22 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 148 | 2.23 | 0.389 |  | 22 | 0.45 | 86.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 149 | 2.23 | 0.349 |  | 22 | 0.45 | 77.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 150 | 2.22 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 151 | 2.23 | 0.408 |  | 22 | 0.45 | 90.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 152 | 2.22 | 0.397 |  | 22 | 0.45 | 88.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 153 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 154 | 2.23 | 0.41 |  | 22 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 155 | 2.23 | 0.383 |  | 22 | 0.45 | 85.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 156 | 2.23 | 0.366 |  | 22 | 0.45 | 81.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 157 | 2.23 | 0.395 |  | 22 | 0.45 | 87.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 158 | 2.23 | 0.389 |  | 22 | 0.45 | 86.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 159 | 2.22 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 160 | 2.23 | 0.388 |  | 22 | 0.45 | 86.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 161 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 162 | 2.23 | 0.401 |  | 22 | 0.45 | 89.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 163 | 2.23 | 0.41 |  | 22 | 0.45 | 91.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 164 | 2.24 | 0.416 |  | 22 | 0.45 | 92.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 165 | 2.24 | 0.404 |  | 22 | 0.45 | 89.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 166 | 2.23 | 0.399 |  | 22 | 0.45 | 88.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 167 | 2.23 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 168 | 2.24 | 0.355 |  | 22 | 0.45 | 78.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 169 | 2.23 | 0.365 |  | 22 | 0.45 | 81.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 170 | 2.23 | 0.353 |  | 22 | 0.45 | 78.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 171 | 2.23 | 0.339 |  | 22 | 0.45 | 75.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 172 | 2.23 | 0.372 |  | 22 | 0.45 | 82.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 173 | 2.23 | 0.375 |  | 22 | 0.45 | 83.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 174 | 2.23 | 0.401 |  | 22 | 0.45 | 89.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 175 | 2.23 | 0.398 |  | 22 | 0.45 | 88.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 176 | 2.23 | 0.4 |  | 22 | 0.45 | 88.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 177 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 178 | 2.23 | 0.374 |  | 22 | 0.45 | 83.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 179 | 2.24 | 0.357 |  | 22 | 0.45 | 79.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 180 | 2.24 | 0.375 |  | 22 | 0.45 | 83.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 181 | 2.24 | 0.383 |  | 22 | 0.45 | 85.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 182 | 2.22 | 0.444 |  | 22 | 0.45 | 98.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 183 | 2.22 | 0.404 |  | 22 | 0.45 | 89.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 184 | 2.24 | 0.402 |  | 22 | 0.45 | 89.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 185 | 2.24 | 0.383 |  | 22 | 0.45 | 85.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 186 | 2.24 | 0.374 |  | 22 | 0.45 | 83.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 187 | 2.22 | 0.368 |  | 22 | 0.45 | 81.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 188 | 2.23 | 0.388 |  | 22 | 0.45 | 86.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 189 | 2.23 | 0.369 |  | 22 | 0.45 | 82%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 190 | 2.23 | 0.385 |  | 22 | 0.45 | 85.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 191 | 2.23 | 0.404 |  | 22 | 0.45 | 89.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 192 | 2.23 | 0.384 |  | 22 | 0.45 | 85.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 193 | 2.23 | 0.37 |  | 22 | 0.45 | 82.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 194 | 2.23 | 0.417 |  | 22 | 0.45 | 92.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 195 | 2.23 | 0.367 |  | 22 | 0.45 | 81.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 196 | 2.23 | 0.374 |  | 22 | 0.45 | 83.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 197 | 2.23 | 0.394 |  | 22 | 0.45 | 87.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 198 | 2.23 | 0.372 |  | 22 | 0.45 | 82.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 199 | 2.23 | 0.406 |  | 22 | 0.45 | 90.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 200 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 201 | 2.24 | 0.356 |  | 22 | 0.45 | 79.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 202 | 2.23 | 0.364 |  | 22 | 0.45 | 80.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 203 | 2.24 | 0.401 |  | 22 | 0.45 | 89.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 204 | 2.23 | 0.403 |  | 22 | 0.45 | 89.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 205 | 2.23 | 0.389 |  | 22 | 0.45 | 86.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 206 | 2.23 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 207 | 2.23 | 0.352 |  | 22 | 0.45 | 78.22%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 208 | 2.23 | 0.409 |  | 22 | 0.45 | 90.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 209 | 2.24 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 210 | 2.24 | 0.376 |  | 22 | 0.45 | 83.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 211 | 2.24 | 0.383 |  | 22 | 0.45 | 85.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 212 | 2.24 | 0.362 |  | 22 | 0.45 | 80.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 213 | 2.23 | 0.38 |  | 22 | 0.45 | 84.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 214 | 2.24 | 0.39 |  | 22 | 0.45 | 86.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 215 | 2.23 | 0.326 |  | 22 | 0.45 | 72.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 216 | 2.24 | 0.354 |  | 22 | 0.45 | 78.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 217 | 2.24 | 0.356 |  | 22 | 0.45 | 79.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 218 | 2.23 | 0.376 |  | 22 | 0.45 | 83.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 219 | 2.24 | 0.371 |  | 22 | 0.45 | 82.44%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 220 | 2.23 | 0.394 |  | 22 | 0.45 | 87.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 221 | 2.23 | 0.363 |  | 22 | 0.45 | 80.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 222 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 223 | 2.23 | 0.392 |  | 22 | 0.45 | 87.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 224 | 2.23 | 0.355 |  | 22 | 0.45 | 78.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 225 | 2.24 | 0.386 |  | 22 | 0.45 | 85.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 226 | 2.23 | 0.391 |  | 22 | 0.45 | 86.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 227 | 2.23 | 0.413 |  | 22 | 0.45 | 91.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 228 | 2.23 | 0.356 |  | 22 | 0.45 | 79.11%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 229 | 2.23 | 0.373 |  | 22 | 0.45 | 82.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 230 | 2.23 | 0.366 |  | 22 | 0.45 | 81.33%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 231 | 2.24 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 232 | 2.23 | 0.381 |  | 22 | 0.45 | 84.67%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 233 | 2.23 | 0.36 |  | 22 | 0.45 | 80%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 234 | 2.24 | 0.358 |  | 22 | 0.45 | 79.56%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 235 | 2.23 | 0.364 |  | 22 | 0.45 | 80.89%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 236 | 2.24 | 0.396 |  | 22 | 0.45 | 88%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 237 | 2.23 | 0.359 |  | 22 | 0.45 | 79.78%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 238 | 2.23 | 0.342 |  | 22 | 0.45 | 76%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 239 | 2.24 | 0.405 |  | 22 | 0.45 | 90%
2023-07-05 | 부산백병원(개금) | 전기실 UPS B조 | 240 | 2.23 | 0.389 |  | 22 | 0.45 | 86.44%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진