## 순천KBS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자
2023-01-03 | 순천KBS | UPS | AS | ESP | 100 | 2020.06.02 | 2020.09.17
참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
3.3 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | #REF!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.69 | 111.8% |  |  | Max. | 13.54 | 4.188 | 126.9%
2 | 13.25 | 3.982 | 120.7% |  |  | Min | 13.2 | 3.69 | 111.8%
3 | 13.27 | 3.965 | 120.2%
4 | 13.32 | 3.702 | 112.2%
5 | 13.29 | 4.152 | 125.8% |  |  | Total(V) | 398.46 | 13.282
6 | 13.26 | 3.859 | 116.9%
7 | 13.3 | 3.803 | 115.2%
8 | 13.34 | 3.966 | 120.2%
9 | 13.28 | 4.014 | 121.6%
10 | 13.29 | 4.117 | 124.8%
11 | 13.33 | 3.861 | 117%
12 | 13.24 | 4.031 | 122.2%
13 | 13.27 | 3.839 | 116.3%
14 | 13.29 | 3.863 | 117.1%
15 | 13.26 | 4.049 | 122.7%
16 | 13.2 | 3.783 | 114.6%
17 | 13.26 | 3.791 | 114.9%
18 | 13.27 | 4.029 | 122.1%
19 | 13.23 | 3.831 | 116.1%
20 | 13.27 | 4.166 | 126.2%
21 | 13.29 | 3.905 | 118.3%
22 | 13.29 | 3.869 | 117.2%
23 | 13.27 | 3.922 | 118.8%
24 | 13.25 | 4.062 | 123.1%
25 | 13.3 | 3.768 | 114.2%
26 | 13.24 | 4.004 | 121.3%
27 | 13.27 | 3.744 | 113.5%
28 | 13.27 | 4.188 | 126.9%
29 | 13.54 | 3.847 | 116.6%
30 | 13.27 | 3.854 | 116.8%
| 398.46 |  | 0%
| 13.282 |  | 126.9%