## UPS
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2020.06.02 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 1 | 13.26 | 3.69 |  | 25 | 3.3 | 111.8%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 2 | 13.26 | 3.91 |  | 25 | 3.3 | 118.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 3 | 13.29 | 3.95 |  | 25 | 3.3 | 119.7%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 4 | 13.33 | 3.67 |  | 25 | 3.3 | 111.2%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 5 | 13.3 | 4.09 |  | 25 | 3.3 | 123.9%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 6 | 13.27 | 3.73 |  | 25 | 3.3 | 113%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 7 | 13.31 | 3.81 |  | 25 | 3.3 | 115.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 8 | 13.35 | 3.93 |  | 25 | 3.3 | 119.1%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 9 | 13.29 | 3.93 |  | 25 | 3.3 | 119.1%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 10 | 13.29 | 4.01 |  | 25 | 3.3 | 121.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 11 | 13.34 | 3.79 |  | 25 | 3.3 | 114.8%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 12 | 13.25 | 3.93 |  | 25 | 3.3 | 119.1%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 13 | 13.29 | 3.81 |  | 25 | 3.3 | 115.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 14 | 13.3 | 3.8 |  | 25 | 3.3 | 115.2%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 15 | 13.26 | 3.96 |  | 25 | 3.3 | 120%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 16 | 13.19 | 3.73 |  | 25 | 3.3 | 113%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 17 | 13.26 | 3.7 |  | 25 | 3.3 | 112.1%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 18 | 13.27 | 3.91 |  | 25 | 3.3 | 118.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 19 | 13.23 | 3.75 |  | 25 | 3.3 | 113.6%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 20 | 13.26 | 4.04 |  | 25 | 3.3 | 122.4%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 21 | 13.29 | 3.85 |  | 25 | 3.3 | 116.7%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 22 | 13.3 | 3.85 |  | 25 | 3.3 | 116.7%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 23 | 13.27 | 3.79 |  | 25 | 3.3 | 114.8%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 24 | 13.26 | 3.95 |  | 25 | 3.3 | 119.7%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 25 | 13.3 | 3.71 |  | 25 | 3.3 | 112.4%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 26 | 13.23 | 3.86 |  | 25 | 3.3 | 117%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 27 | 13.27 | 3.71 |  | 25 | 3.3 | 112.4%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 28 | 13.27 | 4.08 |  | 25 | 3.3 | 123.6%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 29 | 13.51 | 3.66 |  | 25 | 3.3 | 110.9%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 30 | 13.24 | 3.77 |  | 25 | 3.3 | 114.2%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 31 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 32 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 33 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 34 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 35 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 36 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 37 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 38 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 39 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 40 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 41 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 42 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 43 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 44 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 45 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 46 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 47 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 48 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 49 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 50 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 51 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 52 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 53 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 54 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 55 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 56 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 57 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 58 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 59 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 60 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 61 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 62 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 63 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 64 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 65 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0% | 단자변색
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 66 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 67 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 68 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 69 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 70 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 71 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 72 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 73 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 74 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 75 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 76 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 77 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 78 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 79 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | UPS | 80 |  |  |  | 25 | 3.3 | 0%
|  |  |  | 13.51 | 4.09 |  |  |  | 123.9%
|  |  |  | 13.19 | 3.66 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 398.7 | 13.29
설치 일자 | 2020.06.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 527.4V 13.19V/CELL로 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1.점검결과 소견서 발송예정. |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.06.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 1 | 13.66 | 3.02 |  | 25 | 2.3 | 131.3%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 2 | 13.51 | 2.69 |  | 25 | 2.3 | 117%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 3 | 13.45 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 4 | 13.5 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-02-01 | 순천KBS방송국 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.66 | 3.02 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.45 | 2.61 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2018.06.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 부동충전 전압 하향조정 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 부동충전 전압 하향조정 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]