## UPS #.1
형 명 | SLD300(솔라이트) | 제조일자 | 2018.09.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 264
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 1 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 2 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 3 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 4 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 5 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 6 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 7 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 8 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 9 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 10 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 11 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 12 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 13 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 14 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 15 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 16 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 17 | 2.24 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 18 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 19 | 2.24 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 20 | 2.22 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 21 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 22 | 2.23 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 23 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 24 | 2.22 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 25 | 2.23 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 26 | 2.22 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 27 | 2.26 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 28 | 2.22 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 29 | 2.24 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 30 | 2.24 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 31 | 2.27 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 32 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 33 | 2.24 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 34 | 2.24 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 35 | 2.23 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 36 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 37 | 2.23 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 38 | 2.23 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 39 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 40 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 41 | 2.23 | 0.52 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 42 | 2.24 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 43 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 44 | 2.23 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 45 | 2.25 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 46 | 2.23 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 47 | 2.24 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 48 | 2.24 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 49 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 50 | 2.23 | 0.51 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 51 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 52 | 2.22 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 53 | 2.24 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 54 | 2.23 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 55 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 56 | 2.21 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 57 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 58 | 2.22 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 59 | 2.23 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 60 | 2.22 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 61 | 2.25 | 0.67 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 62 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 63 | 2.23 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 64 | 2.22 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 65 | 2.23 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 66 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 67 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 68 | 2.22 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 69 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 70 | 2.22 | 0.66 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 71 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 72 | 2.24 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 73 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 74 | 2.22 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 75 | 2.22 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 76 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 77 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 78 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 79 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 80 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 81 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 82 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 83 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 84 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 85 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 86 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 87 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 88 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 89 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 90 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 91 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 92 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 93 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 94 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 95 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 96 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 97 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 98 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 99 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 100 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 101 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 102 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 103 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 104 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 105 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 106 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 107 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 108 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 109 | 2.22 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 110 | 2.23 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 111 | 2.22 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 112 | 2.23 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 113 | 2.22 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 114 | 2.22 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 115 | 2.21 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 116 | 2.21 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 117 | 2.23 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 118 | 2.23 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 119 | 2.24 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 120 | 2.21 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 121 | 2.22 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 122 | 2.24 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 123 | 2.26 | 0.52 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 124 | 2.23 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 125 | 2.21 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 126 | 2.23 | 0.71 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 127 | 2.22 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 128 | 2.22 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 129 | 2.23 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 130 | 2.22 | 0.66 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 131 | 2.22 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 132 | 2.23 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 133 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 134 | 2.21 | 0.67 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 135 | 2.24 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 136 | 2.25 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 137 | 2.21 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 138 | 2.24 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 139 | 2.23 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 140 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 141 | 2.25 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 142 | 2.22 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 143 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 144 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 145 | 2.25 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 146 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 147 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 148 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 149 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 150 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 151 | 2.25 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 152 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 153 | 2.24 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 154 | 2.22 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 155 | 2.25 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 156 | 2.23 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 157 | 2.23 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 158 | 2.24 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 159 | 2.24 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 160 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 161 | 2.24 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 162 | 2.25 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 163 | 2.24 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 164 | 2.24 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 165 | 2.22 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 166 | 2.25 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 167 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 168 | 2.24 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 169 | 2.24 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 170 | 2.23 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 171 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 172 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 173 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 174 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 175 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 176 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 177 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 178 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 179 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 180 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 181 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 182 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 183 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 184 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 185 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 186 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 187 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 188 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 189 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 190 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 191 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 192 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 193 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 194 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 195 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 196 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 197 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 198 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 199 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 200 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 201 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 202 | 2.24 | 0.5 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 203 | 2.23 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 204 | 2.23 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 205 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 206 | 2.24 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 207 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 208 | 2.22 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 209 | 2.21 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 210 | 2.21 | 0.7 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 211 | 2.24 | 0.65 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 212 | 2.24 | 0.51 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 213 | 2.25 | 0.52 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 214 | 2.21 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 215 | 2.21 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 216 | 2.22 | 0.5 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 217 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 218 | 2.22 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 219 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 220 | 2.23 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 221 | 2.22 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 222 | 2.24 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 223 | 2.24 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 224 | 2.24 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 225 | 2.25 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 226 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 227 | 2.24 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 228 | 2.24 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 229 | 2.24 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 230 | 2.23 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 231 | 2.23 | 0.51 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 232 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 233 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 234 | 2.22 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 235 | 2.22 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 236 | 2.22 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 237 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 238 | 2.23 | 0.55 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 239 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 240 | 2.24 | 0.62 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 241 | 2.22 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 242 | 2.24 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 243 | 2.23 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 244 | 2.23 | 0.58 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 245 | 2.22 | 0.64 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 246 | 2.23 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 247 | 2.23 | 0.61 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 248 | 2.22 | 0.63 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 249 | 2.23 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 250 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 251 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 252 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 253 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 254 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 255 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 256 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 257 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 258 | 공간협소로 측정불가 |  | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 259 | 2.24 | 0.59 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 260 | 2.23 | 0.6 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 261 | 2.22 | 0.54 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 262 | 2.22 | 0.57 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 263 | 2.23 | 0.56 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.1 | 264 | 2.24 | 0.53 | 24 | 제조사 문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.2313 | 0.58927 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.71 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.5 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원 점검 2. 타사전지 18년 제품 3. 전지 전압 및 내부저항 : 내부저항편차발생 →2.23V/EA / 0.50~0.71mΩ 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS #.2
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2026.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 264
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 1 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 87.72%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 2 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 87.72%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 3 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 4 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 92.59%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 5 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 6 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 92.59%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 7 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 8 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 92.59%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 9 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 10 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 87.72%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 11 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 12 | 2.18 | 0.56 | 26 | 0.5 | 89.29%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 13 | 2.24 | 0.59 | 26 | 0.5 | 84.75%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 14 | 2.22 | 0.58 | 26 | 0.5 | 86.21%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 15 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 87.72%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 16 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 90.91%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 17 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 86.21%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 18 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 87.72%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 19 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 20 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 21 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 22 | 2.23 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 23 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 24 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 25 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 26 | 2.23 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 27 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 28 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 29 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 30 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 31 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 32 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 33 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 34 | 2.25 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 35 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 36 | 2.22 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 37 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 38 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 39 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 40 | 2.25 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 41 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 42 | 2.24 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 43 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 44 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 45 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 46 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 47 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 48 | 2.22 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 49 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 50 | 2.25 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 51 | 2.26 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 52 | 2.26 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 53 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 54 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 55 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 56 | 2.25 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 57 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 58 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 59 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 60 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 61 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 62 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 63 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 64 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 65 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 66 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 67 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 68 | 2.23 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 69 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 70 | 2.22 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 71 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 72 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 73 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 74 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 75 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 76 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.5 | 102%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 77 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 78 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 79 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 80 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 81 | 2.25 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 82 | 2.2 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 83 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 84 | 2.2 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 85 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 86 | 2.25 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 87 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 88 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 89 | 2.26 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 90 | 2.19 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 91 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 92 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 93 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 94 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 95 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 96 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 97 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 98 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 99 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 100 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 101 | 2.22 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 102 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 103 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 104 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 105 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 106 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 107 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 108 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 109 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 110 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 111 | 2.25 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 112 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 113 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 114 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 115 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 116 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 117 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 118 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 119 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 120 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 121 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 122 | 2.24 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 123 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 124 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 125 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 126 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 127 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 128 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 129 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 130 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 131 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 132 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 133 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 134 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 135 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 136 | 2.24 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 137 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 138 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 139 | 2.22 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 140 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 141 | 2.23 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 142 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 143 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 144 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 145 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 146 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 147 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 148 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 149 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 150 | 2.24 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 151 | 2.2 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 152 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 153 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 154 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 155 | 2.25 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 156 | 2.26 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 157 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 158 | 2.22 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 159 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 160 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 161 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 162 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 163 | 2.25 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 164 | 2.25 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 165 | 2.23 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 166 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 167 | 2.26 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 168 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 169 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 170 | 2.2 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 171 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 172 | 2.23 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 173 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 174 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 175 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 176 | 2.24 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 177 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 178 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 179 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 180 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 181 | 2.26 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 182 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 183 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 184 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 185 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 186 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 187 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 188 | 2.21 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 189 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 190 | 2.22 | 0.52 | 26 | 0.5 | 104%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 191 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 192 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 193 | 2.24 | 0.51 | 26 | 0.5 | 102%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 194 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 195 | 2.24 | 0.5 | 26 | 0.5 | 100%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 196 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 197 | 2.25 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 198 | 2.23 | 0.5 | 26 | 0.5 | 100%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 199 | 2.2 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 200 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 201 | 2.24 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 202 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 203 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 204 | 2.22 | 0.53 | 26 | 0.5 | 106%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 205 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 206 | 2.24 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 207 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 208 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 209 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 210 | 2.23 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 211 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 212 | 2.25 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 213 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 214 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 215 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 216 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 217 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 218 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 219 | 2.21 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 220 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 221 | 2.25 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 222 | 2.2 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 223 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 224 | 2.22 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 225 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 226 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 227 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 228 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 229 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 230 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 231 | 2.25 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 232 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 233 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 234 | 2.21 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 235 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 236 | 2.21 | 0.6 | 26 | 0.5 | 120%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 237 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 238 | 2.26 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 239 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 240 | 2.21 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 241 | 2.26 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 242 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 243 | 2.21 | 0.55 | 26 | 0.5 | 110%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 244 | 2.24 | 0.6 | 26 | 0.5 | 120%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 245 | 2.23 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 246 | 2.24 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 247 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 248 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 249 | 2.22 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 250 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 251 | 2.23 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 252 | 2.24 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 253 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 254 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 255 | 2.21 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 256 | 2.25 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 257 | 2.2 | 0.58 | 26 | 0.5 | 116%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 258 | 2.25 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 259 | 2.26 | 0.54 | 26 | 0.5 | 108%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 260 | 2.23 | 0.59 | 26 | 0.5 | 118%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 261 | 2.2 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 262 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 263 | 2.24 | 0.57 | 26 | 0.5 | 114%
2026-09-16 | KBS창원총국 | UPS NO.2 | 264 | 2.22 | 0.56 | 26 | 0.5 | 112%
평균 |  |  |  | 2.2293 | 0.55364 |  |  | 109.2%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.6 |  |  | 120%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.5 |  |  | 84.75%
점검내용 | 1. BS차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.23V/EA / 0.50~0.60mΩ 3. 정상운영 (일부 제품 단자부 백화현상) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진