## UPS1
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2020.11.11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 1 | 2.22 | 0.86 | 23 | 0.28 | 307.1% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 2 | 2.23 | 0.83 | 23 | 0.28 | 296.4% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 3 | 2.23 | 0.83 | 23 | 0.28 | 296.4% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 4 | 2.24 | 0.8 | 23 | 0.28 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 5 | 2.24 | 0.8 | 23 | 0.28 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 6 | 2.23 | 0.87 | 23 | 0.28 | 310.7% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 7 | 2.23 | 0.89 | 23 | 0.28 | 317.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 8 | 2.27 | 0.89 | 23 | 0.28 | 317.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 9 | 2.23 | 0.84 | 23 | 0.28 | 300% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 10 | 2.24 | 0.89 | 23 | 0.28 | 317.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 11 | 2.24 | 0.9 | 23 | 0.28 | 321.4% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 12 | 2.24 | 0.8 | 23 | 0.28 | 285.7% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 13 | 2.24 | 0.85 | 23 | 0.28 | 303.6% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 14 | 2.23 | 0.85 | 23 | 0.28 | 303.6% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 15 | 2.23 | 0.85 | 23 | 0.28 | 303.6% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 16 | 2.3 | 0.89 | 23 | 0.28 | 317.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 17 | 2.23 | 0.88 | 23 | 0.28 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 18 | 2.22 | 0.88 | 23 | 0.28 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 19 | 2.23 | 0.86 | 23 | 0.28 | 307.1% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 20 | 2.24 | 0.88 | 23 | 0.28 | 314.3% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 21 | 2.23 | 0.82 | 23 | 0.28 | 292.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 22 | 2.24 | 0.82 | 23 | 0.28 | 292.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 23 | 2.23 | 0.89 | 23 | 0.28 | 317.9% | 볼트부 측정
2025-02-12 | LG U+ 경주노서국서 | 축전지 #1 | 24 | 2.23 | 0.78 | 23 | 0.28 | 278.6% | 볼트부 측정
평균 |  |  |  | 2.2371 | 0.85208 |  |  | 304.3%
최대값 |  |  |  | 2.3 | 0.9 |  |  | 321.4%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.78 |  |  | 278.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진