## 무안군청('210129)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-01-29 | 무안군청 | 전산실UPS30KVA | AS | ESP | 150 | 2019.08.16 | 2019.09.01 | 2.5 | 20 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 2.56 | 102.4% |  |  | Max. | 13.22 | 78.8
2 | 13.22 | 2.42 | 96.8% |  |  | Min | 11.1 | 2.42
3 | 13.21 | 2.6 | 104%
4 | 11.1 | 78.8 | 3152%
5 | 13.22 | 2.45 | 98% |  |  | Total(V) | 262.9 | 13.145
6 | 13.2 | 2.47 | 98.8%
7 | 13.21 | 2.45 | 98%
8 | 13.2 | 2.61 | 104.4%
9 | 13.21 | 2.44 | 97.6%
10 | 13.21 | 2.48 | 99.2%
11 | 13.18 | 2.43 | 97.2%
12 | 13.18 | 2.43 | 97.2%
13 | 13.17 | 2.62 | 104.8%
14 | 13.19 | 2.45 | 98%
15 | 13.18 | 2.46 | 98.4%
16 | 13.19 | 2.46 | 98.4%
17 | 13.19 | 2.46 | 98.4%
18 | 13.18 | 2.62 | 104.8%
19 | 13.19 | 2.49 | 99.6%
20 | 13.19 | 2.47 | 98.8%
설치 사진
제품사진

## 양식 (4)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진