## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 25.5 ~ 26.8
용도 | UPS B-1, B-2 | 충전전압(V) | 428.1 ~ 429.7
제품명 | GSL300 | DC(A) | 2.3
수량(EA) | 384EA(192EA*2조) | AC(A) | 2.5
LOT | 2016.12.24(1612241EA) | 내부저항(mΩ) 평균치(2021년) | 0.59
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치초기 개별측정값의 변화추이를 관리하는용이며, 하기데이타는 평균값에대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 셀 번호
1 | 2.23 | 0.826 | 140% | B-1 #14번
2 | 2.22 | 0.913 | 154.7% | B-1 #29번
3 | 2.22 | 0.972 | 164.7% | B-1 #31번
4 | 2.22 | 0.856 | 145.1% | B-1 #43번
5 | 2.22 | 0.872 | 147.8% | B-1 #58번
6 | 2.23 | 0.884 | 149.8% | B-1 #59번
7 | 2.22 | 0.872 | 147.8% | B-1 #61번
8 | 2.23 | 0.849 | 143.9% | B-1 #84번
9 | 2.23 | 0.702 | 119% | B-1 #96번
10 | 2.27 | 0.941 | 159.5% | B-1 #132번
11 | 2.23 | 0.885 | 150% | B-1 #142번
12 | 2.23 | 0.776 | 131.5% | B-1 #145번
13 | 2.23 | 0.874 | 148.1% | B-1 #151번
14 | 2.23 | 0.815 | 138.1% | B-1 #156번
15 | 2.23 | 0.857 | 145.3% | B-1 #157번
16 | 2.23 | 0.906 | 153.6% | B-1 #161번
17 | 2.23 | 0.913 | 154.7% | B-1 #162번
18 | 2.23 | 0.877 | 148.6% | B-1 #165번
19 | 2.22 | 0.924 | 156.6% | B-1 #171번
20 | 2.22 | 0.864 | 146.4% | B-1 #174번
21 | 2.22 | 0.891 | 151% | B-1 #179번
22 | 2.23 | 0.884 | 149.8% | B-1 #181번
23 | 2.23 | 0.908 | 153.9% | B-1 #182번
24 | 2.22 | 0.87 | 147.5% | B-1 #184번
25 | 2.23 | 0.932 | 158% | B-1 #185번
26 | 2.23 | 0.898 | 152.2% | B-1 #188번
27 | 2.23 | 0.919 | 155.8% | B-1 #189번
28 | 2.23 | 0.82 | 139% | B-1 #48번
29 | 2.22 | 0.942 | 159.7% | B-1 #138번
30 | 2.22 | 0.787 | 133.4% | B-1 #144번
31 | 2.22 | 0.899 | 152.4% | B-1 #152번
32 | 2.23 | 0.791 | 134.1% | B-1 #168번
33 | 2.23 | 0.863 | 146.3% | B-1 #169번
34 | 2.23 | 0.775 | 131.4% | B-2 #157번
35 | 2.23 | 0.76 | 128.8% | B-2 #168번
36 | 2.22 | 0.818 | 138.6% | B-2 #178번
37 | 2.21 | 0.767 | 130% | B-2 #180번
38 | 2.23 | 0.757 | 128.3% | B-2 #189번
39 | 2.23 | 0.725 | 122.9% | B-2 #191번
40 | 2.23 | 0.752 | 127.5% | B-2 #156번
41 | 2.23 | 0.733 | 124.2% | B-2 #169번
42 | 2.22 | 0.831 | 140.8% | 샘플
43 | 2.24 | 0.745 | 126.3% | 샘플
44 | 2.22 | 0.796 | 134.9% | 샘플
45 | 2.23 | 0.844 | 143.1% | 샘플
46 | 2.22 | 0.857 | 145.3% | 샘플
47 | 2.23 | 0.812 | 137.6% | 샘플
48 | 2.25 | 0.82 | 139% | 샘플
평균 | 2.2277 | 0.84529 | 143.3% | -