## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 4월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 25.5 ~ 26.8
용도 | UPS A-1, A-2 | 충전전압(V) | 428.1 ~ 429.7
제품명 | GSL300 | DC(A) | 2.3
수량(EA) | 384EA(192EA*2조) | AC(A) | 2.5
LOT | 2016.12.24(1612241EA) | 내부저항(mΩ) 평균치(2021년) | 0.59
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치초기 개별측정값의 변화추이를 관리하는용이며, 하기데이타는 평균값에대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 셀 번호
1 | 2.25 | 0.787 | 133.4% | A-1 #15번
2 | 2.23 | 0.811 | 137.5% | A-1 #36번
3 | 2.29 | 0.732 | 124.1% | A-1 #49번
4 | 2.24 | 0.741 | 125.6% | A-1 #60번
5 | 2.23 | 0.849 | 143.9% | A-1 #108번
6 | 2.23 | 0.868 | 147.1% | A-1 #109번
7 | 2.25 | 0.692 | 117.3% | A-1 #111번
8 | 2.25 | 0.667 | 113.1% | A-1 #123번
9 | 2.13 | 0.709 | 120.2% | A-1 #133번
10 | 2.23 | 0.848 | 143.7% | A-1 #145번
11 | 2.23 | 0.873 | 148% | A-1 #169번
12 | 2.23 | 0.765 | 129.7% | A-1 #190번
13 | 2.29 | 0.701 | 118.8% | A-1 #13번
14 | 2.22 | 0.765 | 129.7% | A-1 #48번
15 | 2.23 | 0.784 | 132.9% | A-1 #72번
16 | 2.22 | 0.826 | 140% | A-1 #121번
17 | 2.22 | 0.9 | 152.5% | A-1 #132번
18 | 2.24 | 0.714 | 121% | A-1 #144번
19 | 2.23 | 0.753 | 127.6% | A-1 #180번
20 | 2.22 | 0.827 | 140.2% | A-1 #181번
21 | 2.23 | 0.894 | 151.5% | A-1 #12번
22 | 2.23 | 0.686 | 116.3% | A-2 #8번
23 | 2.23 | 0.598 | 101.4% | A-2 #50번
24 | 2.23 | 0.611 | 103.6% | A-2 #75번
25 | 2.23 | 0.691 | 117.1% | A-2 #76번
26 | 2.22 | 0.74 | 125.4% | A-2 #112번
27 | 2.23 | 0.693 | 117.5% | A-2 #114번
28 | 2.22 | 0.627 | 106.3% | A-2 #115번
29 | 2.23 | 0.609 | 103.2% | A-2 #148번
30 | 2.21 | 0.73 | 123.7% | A-2 #183번
31 | 2.21 | 0.808 | 136.9% | A-2 #48번
32 | 2.22 | 0.842 | 142.7% | A-2 #131번
33 | 2.24 | 0.656 | 111.2% | A-2 #144번
34 | 2.22 | 0.768 | 130.2% | A-2 #151번
평균 | 2.2297 | 0.75191 | 127.4% | -