## A-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS A-1 | 충전전압(V) | 429.5
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2016.12.24 | 내부저항(mΩ) 초기치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
2 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
3 | 2.24 | 0.66 | 140.4%
4 | 2.24 | 0.69 | 146.8%
5 | 2.27 | 0.74 | 157.4%
6 | 2.27 | 0.67 | 142.6%
7 | 2.23 | 0.68 | 144.7%
8 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
9 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
10 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
11 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
12 | 2.25 | 0.8 | 170.2%
13 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
14 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
15 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
16 | 2.22 | 0.73 | 155.3%
17 | 2.23 | 0.83 | 176.6%
18 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
19 | 2.21 | 0.78 | 166%
20 | 2.22 | 0.84 | 178.7%
21 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
22 | 2.22 | 0.81 | 172.3%
23 | 2.22 | 0.8 | 170.2%
24 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
25 | 2.29 | 0.7 | 148.9%
26 | 2.25 | 0.78 | 166%
27 | 2.27 | 0.66 | 140.4%
28 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
29 | 2.25 | 0.77 | 163.8%
30 | 2.21 | 0.78 | 166%
31 | 2.21 | 0.81 | 172.3%
32 | 2.22 | 0.81 | 172.3%
33 | 2.22 | 0.8 | 170.2%
34 | 2.22 | 0.83 | 176.6%
35 | 2.23 | 0.91 | 193.6%
36 | 2.24 | 0.82 | 174.5%
37 | 2.25 | 0.65 | 138.3%
38 | 2.25 | 0.65 | 138.3%
39 | 2.27 | 0.56 | 119.1%
40 | 2.22 | 0.71 | 151.1%
41 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
42 | 2.22 | 0.72 | 153.2%
43 | 2.29 | 0.69 | 146.8%
44 | 2.23 | 0.71 | 151.1%
45 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
46 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
47 | 2.23 | 0.81 | 172.3%
48 | 2.29 | 0.78 | 166%
49 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
50 | 2.22 | 0.67 | 142.6%
51 | 2.22 | 0.82 | 174.5%
52 | 2.25 | 0.76 | 161.7%
53 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
54 | 2.23 | 0.67 | 142.6%
55 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
56 | 2.22 | 0.82 | 174.5%
57 | 2.27 | 0.66 | 140.4%
58 | 2.24 | 0.65 | 138.3%
59 | 2.24 | 0.82 | 174.5%
60 | 2.29 | 0.7 | 148.9%
61 | 2.27 | 0.68 | 144.7%
62 | 2.25 | 0.69 | 146.8%
63 | 2.25 | 0.77 | 163.8%
64 | 2.22 | 0.82 | 174.5%
65 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
66 | 2.21 | 0.76 | 161.7%
67 | 2.22 | 0.83 | 176.6%
68 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
69 | 2.22 | 0.8 | 170.2%
70 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
71 | 2.24 | 0.82 | 174.5%
72 | 2.24 | 0.8 | 170.2%
73 | 2.27 | 0.66 | 140.4%
74 | 2.24 | 0.7 | 148.9%
75 | 2.25 | 0.7 | 148.9%
76 | 2.24 | 0.83 | 176.6%
77 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
78 | 2.25 | 0.69 | 146.8%
79 | 2.22 | 0.69 | 146.8%
80 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
81 | 2.24 | 1.31 | 278.7%
82 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
83 | 2.22 | 0.64 | 136.2%
84 | 2.24 | 0.78 | 166%
85 | 2.23 | 0.71 | 151.1%
86 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
87 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
88 | 2.23 | 0.83 | 176.6%
89 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
90 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
91 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
92 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
93 | 2.24 | 0.67 | 142.6%
94 | 2.24 | 0.74 | 157.4%
95 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
96 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
97 | 2.23 | 0.71 | 151.1%
98 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
99 | 2.24 | 0.7 | 148.9%
100 | 2.25 | 0.64 | 136.2%
101 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
102 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
103 | 2.23 | 0.67 | 142.6%
104 | 2.29 | 0.67 | 142.6%
105 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
106 | 2.27 | 0.69 | 146.8%
107 | 2.22 | 0.8 | 170.2%
108 | 2.23 | 0.81 | 172.3%
109 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
110 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
111 | 2.22 | 0.9 | 191.5%
112 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
113 | 2.21 | 0.9 | 191.5%
114 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
115 | 2.21 | 0.79 | 168.1%
116 | 2.22 | 0.87 | 185.1%
117 | 2.22 | 0.87 | 185.1%
118 | 2.23 | 0.82 | 174.5%
119 | 2.24 | 0.73 | 155.3%
120 | 2.29 | 0.69 | 146.8%
121 | 2.23 | 0.88 | 187.2%
122 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
123 | 2.22 | 0.88 | 187.2%
124 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
125 | 2.24 | 0.8 | 170.2%
126 | 2.25 | 0.75 | 159.6%
127 | 2.22 | 0.7 | 148.9%
128 | 2.23 | 0.78 | 166%
129 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
130 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
131 | 2.24 | 0.86 | 183%
132 | 2.23 | 0.86 | 183%
133 | 2.24 | 0.74 | 157.4%
134 | 2.23 | 0.78 | 166%
135 | 2.24 | 0.86 | 183%
136 | 2.27 | 0.67 | 142.6%
137 | 2.22 | 0.75 | 159.6%
138 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
139 | 2.24 | 0.75 | 159.6%
140 | 2.24 | 0.81 | 172.3%
141 | 2.22 | 0.84 | 178.7%
142 | 2.23 | 0.98 | 208.5%
143 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
144 | 2.25 | 0.7 | 148.9%
145 | 2.24 | 0.8 | 170.2%
146 | 2.24 | 0.73 | 155.3%
147 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
148 | 2.29 | 0.74 | 157.4%
149 | 2.29 | 0.68 | 144.7%
150 | 2.22 | 0.79 | 168.1%
151 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
152 | 2.24 | 0.7 | 148.9%
153 | 2.29 | 0.8 | 170.2%
154 | 2.23 | 0.78 | 166%
155 | 2.24 | 0.68 | 144.7%
156 | 2.24 | 0.83 | 176.6%
157 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
158 | 2.22 | 0.83 | 176.6%
159 | 2.22 | 0.83 | 176.6%
160 | 2.22 | 0.78 | 166%
161 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
162 | 2.22 | 0.83 | 176.6%
163 | 2.23 | 0.68 | 144.7%
164 | 2.24 | 0.69 | 146.8%
165 | 2.27 | 0.69 | 146.8%
166 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
167 | 2.24 | 0.75 | 159.6%
168 | 2.24 | 0.67 | 142.6%
169 | 2.22 | 0.81 | 172.3%
170 | 2.22 | 0.64 | 136.2%
171 | 2.22 | 0.84 | 178.7%
172 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
173 | 2.24 | 0.84 | 178.7%
174 | 2.24 | 0.78 | 166%
175 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
176 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
177 | 2.24 | 0.75 | 159.6%
178 | 2.22 | 0.75 | 159.6%
179 | 2.34 | 0.69 | 146.8%
180 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
181 | 2.15 | 0.64 | 136.2%
182 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
183 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
184 | 2.23 | 0.66 | 140.4%
185 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
186 | 2.24 | 0.78 | 166%
187 | 2.25 | 0.72 | 153.2%
188 | 2.21 | 0.8 | 170.2%
189 | 2.22 | 0.81 | 172.3%
190 | 2.22 | 0.88 | 187.2%
191 | 2.27 | 0.76 | 161.7%
192 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
평균 | 2.2372 | 0.76406 | 162.6%

## A-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS A-2 | 충전전압(V) | 430
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2016.12.24 | 내부저항(mΩ) 초기치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.87 | 185.1%
2 | 2.24 | 0.81 | 172.3%
3 | 2.23 | 0.88 | 187.2%
4 | 2.23 | 0.72 | 153.2%
5 | 2.22 | 0.66 | 140.4%
6 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
7 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
8 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
9 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
10 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
11 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
12 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
13 | 2.24 | 0.78 | 166%
14 | 2.24 | 0.65 | 138.3%
15 | 2.29 | 0.83 | 176.6%
16 | 2.22 | 0.92 | 195.7%
17 | 2.22 | 0.72 | 153.2%
18 | 2.27 | 0.72 | 153.2%
19 | 2.25 | 0.67 | 142.6%
20 | 2.27 | 0.64 | 136.2%
21 | 2.27 | 0.7 | 148.9%
22 | 2.25 | 0.59 | 125.5%
23 | 2.25 | 0.62 | 131.9%
24 | 2.25 | 0.74 | 157.4%
25 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
26 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
27 | 2.23 | 0.71 | 151.1%
28 | 2.23 | 0.9 | 191.5%
29 | 2.24 | 0.89 | 189.4%
30 | 2.23 | 0.86 | 183%
31 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
32 | 2.23 | 0.89 | 189.4%
33 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
34 | 2.23 | 0.83 | 176.6%
35 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
36 | 2.29 | 0.69 | 146.8%
37 | 2.25 | 0.75 | 159.6%
38 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
39 | 2.24 | 0.74 | 157.4%
40 | 2.1 | 1.11 | 236.2%
41 | 2.23 | 0.62 | 131.9%
42 | 2.23 | 0.65 | 138.3%
43 | 2.23 | 0.72 | 153.2%
44 | 2.23 | 0.63 | 134%
45 | 2.24 | 0.62 | 131.9%
46 | 2.27 | 0.68 | 144.7%
47 | 2.24 | 0.68 | 144.7%
48 | 2.24 | 0.64 | 136.2%
49 | 2.25 | 1.07 | 227.7%
50 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
51 | 2.25 | 0.66 | 140.4%
52 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
53 | 2.24 | 0.69 | 146.8%
54 | 2.22 | 0.69 | 146.8%
55 | 2.24 | 0.66 | 140.4%
56 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
57 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
58 | 2.24 | 0.89 | 189.4%
59 | 2.22 | 0.64 | 136.2%
60 | 2.23 | 0.68 | 144.7%
61 | 2.23 | 0.64 | 136.2%
62 | 2.23 | 0.68 | 144.7%
63 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
64 | 2.23 | 0.64 | 136.2%
65 | 2.25 | 0.7 | 148.9%
66 | 2.23 | 0.64 | 136.2%
67 | 2.23 | 0.66 | 140.4%
68 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
69 | 2.23 | 0.69 | 146.8%
70 | 2.24 | 0.6 | 127.7%
71 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
72 | 2.23 | 0.61 | 129.8%
73 | 2.23 | 0.54 | 114.9%
74 | 2.29 | 0.63 | 134%
75 | 2.23 | 0.61 | 129.8%
76 | 2.24 | 0.73 | 155.3%
77 | 2.24 | 0.77 | 163.8%
78 | 2.23 | 0.63 | 134%
79 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
80 | 2.23 | 0.73 | 155.3%
81 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
82 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
83 | 2.23 | 0.66 | 140.4%
84 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
85 | 2.22 | 0.69 | 146.8%
86 | 2.25 | 0.69 | 146.8%
87 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
88 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
89 | 2.23 | 0.81 | 172.3%
90 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
91 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
92 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
93 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
94 | 2.24 | 0.84 | 178.7%
95 | 2.25 | 0.74 | 157.4%
96 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
97 | 2.23 | 0.68 | 144.7%
98 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
99 | 2.23 | 0.64 | 136.2%
100 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
101 | 2.23 | 0.73 | 155.3%
102 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
103 | 2.23 | 0.72 | 153.2%
104 | 2.13 | 0.7 | 148.9%
105 | 2.27 | 0.61 | 129.8%
106 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
107 | 2.29 | 0.72 | 153.2%
108 | 2.27 | 0.65 | 138.3%
109 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
110 | 2.23 | 0.7 | 148.9%
111 | 2.23 | 0.86 | 183%
112 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
113 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
114 | 2.22 | 0.87 | 185.1%
115 | 2.23 | 0.9 | 191.5%
116 | 2.23 | 0.9 | 191.5%
117 | 2.23 | 0.9 | 191.5%
118 | 2.24 | 0.73 | 155.3%
119 | 2.23 | 0.62 | 131.9%
120 | 2.23 | 0.83 | 176.6%
121 | 2.24 | 0.75 | 159.6%
122 | 2.24 | 0.54 | 114.9%
123 | 2.24 | 0.75 | 159.6%
124 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
125 | 2.24 | 0.67 | 142.6%
126 | 2.24 | 0.7 | 148.9%
127 | 2.24 | 0.76 | 161.7%
128 | 2.29 | 0.73 | 155.3%
129 | 2.25 | 0.65 | 138.3%
130 | 2.24 | 0.74 | 157.4%
131 | 2.25 | 0.68 | 144.7%
132 | 2.25 | 0.7 | 148.9%
133 | 2.29 | 0.67 | 142.6%
134 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
135 | 2.29 | 0.62 | 131.9%
136 | 2.23 | 0.81 | 172.3%
137 | 2.25 | 0.77 | 163.8%
138 | 2.29 | 0.74 | 157.4%
139 | 2.27 | 0.66 | 140.4%
140 | 2.29 | 0.67 | 142.6%
141 | 2.31 | 0.66 | 140.4%
142 | 2.29 | 0.71 | 151.1%
143 | 2.29 | 0.66 | 140.4%
144 | 2.25 | 0.67 | 142.6%
145 | 2.29 | 0.66 | 140.4%
146 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
147 | 2.29 | 0.62 | 131.9%
148 | 2.25 | 0.69 | 146.8%
149 | 2.25 | 0.69 | 146.8%
150 | 2.25 | 0.74 | 157.4%
151 | 2.25 | 0.64 | 136.2%
152 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
153 | 2.24 | 0.67 | 142.6%
154 | 2.27 | 0.63 | 134%
155 | 2.29 | 0.69 | 146.8%
156 | 2.29 | 0.97 | 206.4%
157 | 2.23 | 0.88 | 187.2%
158 | 2.23 | 0.82 | 174.5%
159 | 2.23 | 0.78 | 166%
160 | 2.23 | 0.78 | 166%
161 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
162 | 2.23 | 0.67 | 142.6%
163 | 2.22 | 0.77 | 163.8%
164 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
165 | 2.29 | 0.67 | 142.6%
166 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
167 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
168 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
169 | 2.23 | 0.84 | 178.7%
170 | 2.23 | 0.86 | 183%
171 | 2.23 | 0.87 | 185.1%
172 | 2.25 | 0.82 | 174.5%
173 | 2.23 | 0.87 | 185.1%
174 | 2.24 | 0.9 | 191.5%
175 | 2.24 | 0.86 | 183%
176 | 2.24 | 0.85 | 180.9%
177 | 2.23 | 0.89 | 189.4%
178 | 2.23 | 0.91 | 193.6%
179 | 2.24 | 0.84 | 178.7%
180 | 2.23 | 0.91 | 193.6%
181 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
182 | 2.22 | 0.71 | 151.1%
183 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
184 | 2.23 | 0.85 | 180.9%
185 | 2.22 | 0.87 | 185.1%
186 | 2.23 | 0.77 | 163.8%
187 | 2.22 | 0.7 | 148.9%
188 | 2.23 | 0.9 | 191.5%
189 | 2.24 | 0.92 | 195.7%
190 | 2.24 | 0.82 | 174.5%
191 | 2.23 | 0.89 | 189.4%
192 | 2.24 | 0.93 | 197.9%
평균 | 2.2398 | 0.74839 | 159.2%