## B-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS B-1 | 충전전압(V) | 429.5
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2016.12.24 | 내부저항(mΩ) 초기치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.71 | 151.1%
2 | 2.22 | 0.855 | 181.9%
3 | 2.23 | 0.763 | 162.3%
4 | 2.22 | 0.732 | 155.7%
5 | 2.29 | 0.726 | 154.5%
6 | 2.27 | 0.625 | 133%
7 | 2.23 | 0.878 | 186.8%
8 | 2.22 | 0.819 | 174.3%
9 | 2.22 | 0.787 | 167.4%
10 | 2.24 | 0.773 | 164.5%
11 | 2.23 | 0.702 | 149.4%
12 | 2.22 | 1.185 | 252.1%
13 | 2.27 | 0.67 | 142.6%
14 | 2.23 | 0.865 | 184%
15 | 2.24 | 0.749 | 159.4%
16 | 2.24 | 0.714 | 151.9%
17 | 2.23 | 0.742 | 157.9%
18 | 2.23 | 0.753 | 160.2%
19 | 2.23 | 0.702 | 149.4%
20 | 2.24 | 0.736 | 156.6%
21 | 2.23 | 0.713 | 151.7%
22 | 2.24 | 0.775 | 164.9%
23 | 2.25 | 0.779 | 165.7%
24 | 2.29 | 0.627 | 133.4%
25 | 2.24 | 0.751 | 159.8%
26 | 2.24 | 0.767 | 163.2%
27 | 2.24 | 0.67 | 142.6%
28 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
29 | 2.22 | 0.925 | 196.8%
30 | 2.22 | 0.852 | 181.3%
31 | 2.22 | 0.976 | 207.7%
32 | 2.23 | 0.911 | 193.8%
33 | 2.22 | 0.892 | 189.8%
34 | 2.25 | 0.653 | 138.9%
35 | 2.23 | 0.849 | 180.6%
36 | 2.27 | 0.878 | 186.8%
37 | 2.23 | 0.651 | 138.5%
38 | 2.25 | 0.716 | 152.3%
39 | 2.27 | 0.66 | 140.4%
40 | 2.24 | 0.721 | 153.4%
41 | 2.29 | 0.72 | 153.2%
42 | 2.23 | 0.872 | 185.5%
43 | 2.23 | 0.95 | 202.1%
44 | 2.22 | 0.835 | 177.7%
45 | 2.27 | 0.905 | 192.6%
46 | 2.23 | 0.899 | 191.3%
47 | 2.23 | 0.923 | 196.4%
48 | 2.23 | 0.847 | 180.2%
49 | 2.24 | 0.645 | 137.2%
50 | 2.22 | 0.64 | 136.2%
51 | 2.22 | 0.816 | 173.6%
52 | 2.23 | 0.769 | 163.6%
53 | 2.23 | 0.672 | 143%
54 | 2.24 | 0.639 | 136%
55 | 2.23 | 0.697 | 148.3%
56 | 2.23 | 0.812 | 172.8%
57 | 2.23 | 0.761 | 161.9%
58 | 2.23 | 0.945 | 201.1%
59 | 2.23 | 0.947 | 201.5%
60 | 2.23 | 0.853 | 181.5%
61 | 2.22 | 0.903 | 192.1%
62 | 2.23 | 0.811 | 172.6%
63 | 2.23 | 0.87 | 185.1%
64 | 2.24 | 0.741 | 157.7%
65 | 2.22 | 0.723 | 153.8%
66 | 2.23 | 0.659 | 140.2%
67 | 2.25 | 0.659 | 140.2%
68 | 2.25 | 0.644 | 137%
69 | 2.23 | 0.747 | 158.9%
70 | 2.25 | 0.647 | 137.7%
71 | 2.23 | 0.871 | 185.3%
72 | 2.23 | 0.761 | 161.9%
73 | 2.23 | 0.648 | 137.9%
74 | 2.23 | 0.758 | 161.3%
75 | 2.29 | 0.585 | 124.5%
76 | 2.22 | 0.687 | 146.2%
77 | 2.25 | 0.666 | 141.7%
78 | 2.25 | 0.655 | 139.4%
79 | 2.24 | 0.696 | 148.1%
80 | 2.23 | 0.711 | 151.3%
81 | 2.23 | 0.766 | 163%
82 | 2.24 | 0.822 | 174.9%
83 | 2.24 | 0.765 | 162.8%
84 | 2.23 | 0.892 | 189.8%
85 | 2.25 | 0.799 | 170%
86 | 2.24 | 0.696 | 148.1%
87 | 2.24 | 0.933 | 198.5%
88 | 2.23 | 0.698 | 148.5%
89 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
90 | 2.23 | 0.844 | 179.6%
91 | 2.23 | 0.741 | 157.7%
92 | 2.23 | 0.663 | 141.1%
93 | 2.24 | 0.788 | 167.7%
94 | 2.24 | 0.719 | 153%
95 | 2.25 | 0.703 | 149.6%
96 | 2.23 | 0.768 | 163.4%
97 | 2.23 | 0.653 | 138.9%
98 | 2.23 | 0.794 | 168.9%
99 | 2.23 | 0.76 | 161.7%
100 | 2.24 | 0.929 | 197.7%
101 | 2.23 | 0.848 | 180.4%
102 | 2.27 | 0.739 | 157.2%
103 | 2.24 | 0.701 | 149.1%
104 | 2.24 | 0.757 | 161.1%
105 | 2.24 | 0.849 | 180.6%
106 | 2.25 | 0.787 | 167.4%
107 | 2.24 | 0.796 | 169.4%
108 | 2.23 | 0.783 | 166.6%
109 | 2.27 | 0.749 | 159.4%
110 | 2.24 | 0.689 | 146.6%
111 | 2.23 | 0.777 | 165.3%
112 | 2.23 | 0.802 | 170.6%
113 | 2.24 | 0.71 | 151.1%
114 | 2.23 | 0.672 | 143%
115 | 2.23 | 0.819 | 174.3%
116 | 2.23 | 0.827 | 176%
117 | 2.24 | 0.778 | 165.5%
118 | 2.25 | 0.749 | 159.4%
119 | 2.23 | 0.743 | 158.1%
120 | 2.27 | 0.634 | 134.9%
121 | 2.29 | 0.677 | 144%
122 | 2.25 | 0.79 | 168.1%
123 | 2.22 | 0.665 | 141.5%
124 | 2.22 | 0.847 | 180.2%
125 | 2.25 | 0.706 | 150.2%
126 | 2.25 | 0.687 | 146.2%
127 | 2.29 | 0.731 | 155.5%
128 | 2.27 | 0.683 | 145.3%
129 | 2.29 | 0.815 | 173.4%
130 | 2.27 | 0.672 | 143%
131 | 2.22 | 0.795 | 169.1%
132 | 2.27 | 0.991 | 210.9%
133 | 2.23 | 0.705 | 150%
134 | 2.22 | 0.782 | 166.4%
135 | 2.22 | 0.752 | 160%
136 | 2.27 | 0.652 | 138.7%
137 | 2.25 | 0.797 | 169.6%
138 | 2.22 | 0.958 | 203.8%
139 | 2.29 | 0.677 | 144%
140 | 2.22 | 0.848 | 180.4%
141 | 2.22 | 0.878 | 186.8%
142 | 2.23 | 0.916 | 194.9%
143 | 2.23 | 0.894 | 190.2%
144 | 2.22 | 0.85 | 180.9%
145 | 2.23 | 0.787 | 167.4%
146 | 2.25 | 0.812 | 172.8%
147 | 2.22 | 0.829 | 176.4%
148 | 2.23 | 0.836 | 177.9%
149 | 2.23 | 0.897 | 190.9%
150 | 2.23 | 0.884 | 188.1%
151 | 2.23 | 0.923 | 196.4%
152 | 2.22 | 0.945 | 201.1%
153 | 2.23 | 0.897 | 190.9%
154 | 2.23 | 0.833 | 177.2%
155 | 2.23 | 0.74 | 157.4%
156 | 2.23 | 0.842 | 179.1%
157 | 2.23 | 0.863 | 183.6%
158 | 2.23 | 0.852 | 181.3%
159 | 2.23 | 0.86 | 183%
160 | 2.23 | 0.904 | 192.3%
161 | 2.23 | 0.946 | 201.3%
162 | 2.23 | 0.921 | 196%
163 | 2.23 | 0.857 | 182.3%
164 | 2.23 | 0.932 | 198.3%
165 | 2.23 | 0.898 | 191.1%
166 | 2.23 | 0.863 | 183.6%
167 | 2.23 | 0.851 | 181.1%
168 | 2.23 | 0.887 | 188.7%
169 | 2.23 | 0.897 | 190.9%
170 | 2.23 | 0.895 | 190.4%
171 | 2.22 | 0.912 | 194%
172 | 2.23 | 0.801 | 170.4%
173 | 2.23 | 0.631 | 134.3%
174 | 2.22 | 0.898 | 191.1%
175 | 2.24 | 0.8 | 170.2%
176 | 2.22 | 0.894 | 190.2%
177 | 2.23 | 0.679 | 144.5%
178 | 2.22 | 0.641 | 136.4%
179 | 2.22 | 0.969 | 206.2%
180 | 2.23 | 0.784 | 166.8%
181 | 2.23 | 0.945 | 201.1%
182 | 2.23 | 0.915 | 194.7%
183 | 2.23 | 0.887 | 188.7%
184 | 2.23 | 0.905 | 192.6%
185 | 2.23 | 0.961 | 204.5%
186 | 2.23 | 0.866 | 184.3%
187 | 2.23 | 0.892 | 189.8%
188 | 2.23 | 0.898 | 191.1%
189 | 2.23 | 0.937 | 199.4%
190 | 2.23 | 0.883 | 187.9%
191 | 2.22 | 0.777 | 165.3%
192 | 2.29 | 0.746 | 158.7%
평균 | 2.2369 | 0.79361 | 168.9%

## B-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS B-2 | 충전전압(V) | 430.8
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2016.12.24 | 내부저항(mΩ) 초기치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.838 | 178.3%
2 | 2.21 | 0.784 | 166.8%
3 | 2.22 | 0.822 | 174.9%
4 | 2.22 | 0.918 | 195.3%
5 | 2.23 | 0.938 | 199.6%
6 | 2.24 | 0.816 | 173.6%
7 | 2.23 | 0.836 | 177.9%
8 | 2.23 | 0.785 | 167%
9 | 2.23 | 0.715 | 152.1%
10 | 2.24 | 0.826 | 175.7%
11 | 2.23 | 0.807 | 171.7%
12 | 2.24 | 0.745 | 158.5%
13 | 2.23 | 0.822 | 174.9%
14 | 2.23 | 0.873 | 185.7%
15 | 2.25 | 0.699 | 148.7%
16 | 2.23 | 0.8 | 170.2%
17 | 2.33 | 0.669 | 142.3%
18 | 2.35 | 0.677 | 144%
19 | 2.25 | 0.755 | 160.6%
20 | 2.34 | 0.715 | 152.1%
21 | 2.31 | 0.692 | 147.2%
22 | 2.25 | 0.691 | 147%
23 | 2.23 | 0.973 | 207%
24 | 2.22 | 0.919 | 195.5%
25 | 2.24 | 0.675 | 143.6%
26 | 2.24 | 0.831 | 176.8%
27 | 2.22 | 0.808 | 171.9%
28 | 2.22 | 0.739 | 157.2%
29 | 2.23 | 0.737 | 156.8%
30 | 2.22 | 0.807 | 171.7%
31 | 2.23 | 0.769 | 163.6%
32 | 2.24 | 0.72 | 153.2%
33 | 2.25 | 0.73 | 155.3%
34 | 2.24 | 0.688 | 146.4%
35 | 2.23 | 0.942 | 200.4%
36 | 2.24 | 0.734 | 156.2%
37 | 2.24 | 0.778 | 165.5%
38 | 2.24 | 0.767 | 163.2%
39 | 2.23 | 0.803 | 170.9%
40 | 2.23 | 0.814 | 173.2%
41 | 2.23 | 0.777 | 165.3%
42 | 2.23 | 0.788 | 167.7%
43 | 2.23 | 0.89 | 189.4%
44 | 2.23 | 0.927 | 197.2%
45 | 2.23 | 0.866 | 184.3%
46 | 2.22 | 0.895 | 190.4%
47 | 2.22 | 0.899 | 191.3%
48 | 2.23 | 0.921 | 196%
49 | 2.33 | 0.728 | 154.9%
50 | 2.24 | 0.709 | 150.9%
51 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
52 | 2.25 | 0.704 | 149.8%
53 | 2.25 | 0.799 | 170%
54 | 2.25 | 0.798 | 169.8%
55 | 2.25 | 0.665 | 141.5%
56 | 2.24 | 0.723 | 153.8%
57 | 2.25 | 0.756 | 160.9%
58 | 2.25 | 0.713 | 151.7%
59 | 2.25 | 0.75 | 159.6%
60 | 2.24 | 0.813 | 173%
61 | 2.35 | 0.69 | 146.8%
62 | 2.31 | 0.67 | 142.6%
63 | 2.34 | 0.648 | 137.9%
64 | 2.36 | 0.707 | 150.4%
65 | 2.24 | 0.738 | 157%
66 | 2.24 | 0.714 | 151.9%
67 | 2.25 | 0.689 | 146.6%
68 | 2.25 | 0.829 | 176.4%
69 | 2.24 | 0.729 | 155.1%
70 | 2.25 | 0.772 | 164.3%
71 | 2.24 | 0.751 | 159.8%
72 | 2.24 | 0.853 | 181.5%
73 | 2.23 | 0.843 | 179.4%
74 | 2.24 | 0.713 | 151.7%
75 | 2.25 | 0.873 | 185.7%
76 | 2.22 | 0.81 | 172.3%
77 | 2.23 | 0.754 | 160.4%
78 | 2.24 | 0.716 | 152.3%
79 | 2.24 | 0.811 | 172.6%
80 | 2.25 | 0.746 | 158.7%
81 | 2.25 | 0.719 | 153%
82 | 2.27 | 0.691 | 147%
83 | 2.24 | 0.702 | 149.4%
84 | 2.25 | 0.753 | 160.2%
85 | 2.29 | 0.702 | 149.4%
86 | 2.25 | 0.804 | 171.1%
87 | 2.25 | 0.883 | 187.9%
88 | 2.24 | 0.734 | 156.2%
89 | 2.24 | 0.803 | 170.9%
90 | 2.24 | 0.813 | 173%
91 | 2.24 | 0.772 | 164.3%
92 | 2.22 | 0.803 | 170.9%
93 | 2.24 | 0.808 | 171.9%
94 | 2.24 | 0.87 | 185.1%
95 | 2.24 | 0.886 | 188.5%
96 | 2.24 | 0.796 | 169.4%
97 | 2.23 | 0.777 | 165.3%
98 | 2.22 | 0.774 | 164.7%
99 | 2.25 | 0.716 | 152.3%
100 | 2.23 | 0.756 | 160.9%
101 | 2.25 | 0.794 | 168.9%
102 | 2.25 | 0.845 | 179.8%
103 | 2.29 | 0.65 | 138.3%
104 | 2.23 | 1.098 | 233.6%
105 | 2.24 | 0.917 | 195.1%
106 | 2.23 | 0.762 | 162.1%
107 | 2.25 | 0.769 | 163.6%
108 | 2.29 | 0.761 | 161.9%
109 | 2.22 | 0.885 | 188.3%
110 | 2.22 | 0.823 | 175.1%
111 | 2.23 | 0.91 | 193.6%
112 | 2.23 | 0.975 | 207.4%
113 | 2.22 | 0.753 | 160.2%
114 | 2.22 | 0.828 | 176.2%
115 | 2.22 | 0.824 | 175.3%
116 | 2.23 | 0.863 | 183.6%
117 | 2.23 | 1.07 | 227.7%
118 | 2.23 | 0.75 | 159.6%
119 | 2.24 | 0.726 | 154.5%
120 | 2.24 | 0.705 | 150%
121 | 2.24 | 0.744 | 158.3%
122 | 2.25 | 0.636 | 135.3%
123 | 2.23 | 0.794 | 168.9%
124 | 2.34 | 0.711 | 151.3%
125 | 2.24 | 0.803 | 170.9%
126 | 2.22 | 0.726 | 154.5%
127 | 2.24 | 0.771 | 164%
128 | 2.24 | 0.84 | 178.7%
129 | 2.22 | 0.824 | 175.3%
130 | 2.25 | 0.753 | 160.2%
131 | 2.25 | 0.739 | 157.2%
132 | 2.23 | 0.919 | 195.5%
133 | 2.24 | 0.731 | 155.5%
134 | 2.24 | 0.693 | 147.4%
135 | 2.25 | 0.748 | 159.1%
136 | 2.24 | 0.766 | 163%
137 | 2.35 | 0.619 | 131.7%
138 | 2.23 | 0.768 | 163.4%
139 | 2.24 | 0.727 | 154.7%
140 | 2.24 | 0.958 | 203.8%
141 | 2.25 | 0.82 | 174.5%
142 | 2.25 | 0.816 | 173.6%
143 | 2.23 | 0.823 | 175.1%
144 | 2.25 | 0.84 | 178.7%
145 | 2.27 | 0.956 | 203.4%
146 | 2.24 | 0.74 | 157.4%
147 | 2.33 | 0.785 | 167%
148 | 2.25 | 0.826 | 175.7%
149 | 2.25 | 0.761 | 161.9%
150 | 2.24 | 0.791 | 168.3%
151 | 2.17 | 1.266 | 269.4%
152 | 2.24 | 0.845 | 179.8%
153 | 2.24 | 0.821 | 174.7%
154 | 2.24 | 0.841 | 178.9%
155 | 2.25 | 0.877 | 186.6%
156 | 2.24 | 0.743 | 158.1%
157 | 2.23 | 0.754 | 160.4%
158 | 2.23 | 0.791 | 168.3%
159 | 2.22 | 0.848 | 180.4%
160 | 2.23 | 0.876 | 186.4%
161 | 2.23 | 0.89 | 189.4%
162 | 2.24 | 0.739 | 157.2%
163 | 2.25 | 0.718 | 152.8%
164 | 2.25 | 0.761 | 161.9%
165 | 2.25 | 0.71 | 151.1%
166 | 2.24 | 0.751 | 159.8%
167 | 2.24 | 0.713 | 151.7%
168 | 2.24 | 0.817 | 173.8%
169 | 2.24 | 0.762 | 162.1%
170 | 2.25 | 0.727 | 154.7%
171 | 2.24 | 0.79 | 168.1%
172 | 2.25 | 0.792 | 168.5%
173 | 2.23 | 0.793 | 168.7%
174 | 2.25 | 0.759 | 161.5%
175 | 2.22 | 0.818 | 174%
176 | 2.22 | 0.883 | 187.9%
177 | 2.22 | 0.866 | 184.3%
178 | 2.22 | 0.865 | 184%
179 | 2.22 | 0.784 | 166.8%
180 | 2.22 | 0.833 | 177.2%
181 | 2.23 | 0.753 | 160.2%
182 | 2.22 | 0.749 | 159.4%
183 | 2.24 | 0.748 | 159.1%
184 | 2.29 | 0.698 | 148.5%
185 | 2.24 | 0.787 | 167.4%
186 | 2.23 | 0.787 | 167.4%
187 | 2.23 | 0.73 | 155.3%
188 | 2.24 | 0.754 | 160.4%
189 | 2.24 | 0.822 | 174.9%
190 | 2.24 | 0.773 | 164.5%
191 | 2.24 | 0.723 | 153.8%
192 | 2.23 | 0.79 | 168.1%
평균 | 2.2439 | 0.78953 | 168%