## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 10월 7일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | B3층 UPS A-1, A-2, B-1, B-2 | 충전전압(V) | OFF
제품명 | GSL300 | DC(A) | -
수량(EA) | 768EA(192EA*4조) | AC(A) | -
LOT | 2024.08.05(240805EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균치) | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.14 | 0.44 | 93.62% | (+)단자 부러짐
2 | 2.29 | 0.48 | 102.1%
3 | 2.21 | 0.42 | 89.36%
4 | 2.21 | 0.46 | 97.87%
5 | 2.2 | 0.46 | 97.87%
6 | 2.21 | 0.45 | 95.74%
7 | 2.21 | 0.47 | 100%
8 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
9 | 2.21 | 0.48 | 102.1%
10 | 2.21 | 0.47 | 100%
11 | 2.25 | 0.47 | 100%
12 | 2.16 | 0.47 | 100%
13 | 2.21 | 0.46 | 97.87%
14 | 2.21 | 0.46 | 97.87%
15 | 2.2 | 0.43 | 91.49%
16 | 2.21 | 0.47 | 100%
17 | 2.21 | 0.5 | 106.4%
18 | 2.21 | 0.49 | 104.3%
19 | 2.22 | 0.48 | 102.1%
20 | 2.21 | 0.49 | 104.3%
21 | 2.22 | 0.49 | 104.3%
22 | 2.21 | 0.48 | 102.1%
23 | 2.21 | 0.45 | 95.74%
24 | 2.22 | 0.49 | 104.3%
25 | 2.25 | 0.47 | 100%
26 | 2.24 | 0.46 | 97.87%
27 | 2.24 | 0.5 | 106.4%
28 | 2.21 | 0.47 | 100%
29 | 2.22 | 0.48 | 102.1%
30 | 2.22 | 0.42 | 89.36%
평균 | 2.215 | 0.467 | 99.36%