## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 2월 25일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서초평화빌딩 | 온도(℃) | 25.9
용도,장소 | UPS A-2 | 충전전압(V) | 428.2
제품명 | GSL300 | DC(A) | 4.1
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 4.8
LOT | 2024.08.05(240805EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.475 | 101.1%
2 | 2.23 | 0.499 | 106.2%
3 | 2.23 | 0.454 | 96.6%
4 | 2.24 | 0.474 | 100.9%
5 | 2.23 | 0.478 | 101.7%
6 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
7 | 2.24 | 0.459 | 97.66%
8 | 2.24 | 0.487 | 103.6%
9 | 2.24 | 0.458 | 97.45%
10 | 2.24 | 0.455 | 96.81%
11 | 2.23 | 0.476 | 101.3%
12 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
13 | 2.22 | 0.485 | 103.2%
14 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
15 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
16 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
17 | 2.23 | 0.475 | 101.1%
18 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
19 | 2.23 | 0.485 | 103.2%
20 | 2.23 | 0.443 | 94.26%
21 | 2.22 | 0.469 | 99.79%
22 | 2.23 | 0.445 | 94.68%
23 | 2.23 | 0.451 | 95.96%
24 | 2.22 | 0.458 | 97.45%
25 | 2.23 | 0.473 | 100.6%
26 | 2.23 | 0.492 | 104.7%
27 | 2.23 | 0.491 | 104.5%
28 | 2.23 | 0.492 | 104.7%
29 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
30 | 2.23 | 0.468 | 99.57%
31 | 2.23 | 0.47 | 100%
32 | 2.23 | 0.483 | 102.8%
33 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
34 | 2.23 | 0.495 | 105.3%
35 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
36 | 2.23 | 0.456 | 97.02%
37 | 2.23 | 0.476 | 101.3%
38 | 2.23 | 0.47 | 100%
39 | 2.23 | 0.474 | 100.9%
40 | 2.23 | 0.495 | 105.3%
41 | 2.23 | 0.468 | 99.57%
42 | 2.23 | 0.473 | 100.6%
43 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
44 | 2.23 | 0.454 | 96.6%
45 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
46 | 2.23 | 0.476 | 101.3%
47 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
48 | 2.23 | 0.465 | 98.94%
49 | 2.23 | 0.444 | 94.47%
50 | 2.23 | 0.456 | 97.02%
51 | 2.23 | 0.492 | 104.7%
52 | 2.23 | 0.493 | 104.9%
53 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
54 | 2.23 | 0.453 | 96.38%
55 | 2.23 | 0.488 | 103.8%
56 | 2.23 | 0.449 | 95.53%
57 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
58 | 2.23 | 0.482 | 102.6%
59 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
60 | 2.23 | 0.473 | 100.6%
61 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
62 | 2.23 | 0.445 | 94.68%
63 | 2.23 | 0.465 | 98.94%
64 | 2.23 | 0.451 | 95.96%
65 | 2.23 | 0.457 | 97.23%
66 | 2.23 | 0.48 | 102.1%
67 | 2.22 | 0.458 | 97.45%
68 | 2.23 | 0.465 | 98.94%
69 | 2.23 | 0.443 | 94.26%
70 | 2.23 | 0.457 | 97.23%
71 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
72 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
73 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
74 | 2.23 | 0.458 | 97.45%
75 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
76 | 2.23 | 0.454 | 96.6%
77 | 2.23 | 0.476 | 101.3%
78 | 2.23 | 0.486 | 103.4%
79 | 2.23 | 0.433 | 92.13%
80 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
81 | 2.23 | 0.457 | 97.23%
82 | 2.23 | 0.495 | 105.3%
83 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
84 | 2.23 | 0.452 | 96.17%
85 | 2.23 | 0.434 | 92.34%
86 | 2.23 | 0.455 | 96.81%
87 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
88 | 2.23 | 0.478 | 101.7%
89 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
90 | 2.23 | 0.464 | 98.72%
91 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
92 | 2.23 | 0.457 | 97.23%
93 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
94 | 2.23 | 0.452 | 96.17%
95 | 2.23 | 0.487 | 103.6%
96 | 2.23 | 0.454 | 96.6%
97 | 2.23 | 0.431 | 91.7%
98 | 2.23 | 0.449 | 95.53%
99 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
100 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
101 | 2.23 | 0.475 | 101.1%
102 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
103 | 2.23 | 0.446 | 94.89%
104 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
105 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
106 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
107 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
108 | 2.23 | 0.487 | 103.6%
109 | 2.23 | 0.443 | 94.26%
110 | 2.23 | 0.456 | 97.02%
111 | 2.23 | 0.473 | 100.6%
112 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
113 | 2.23 | 0.468 | 99.57%
114 | 2.22 | 0.45 | 95.74%
115 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
116 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
117 | 2.22 | 0.433 | 92.13%
118 | 2.22 | 0.46 | 97.87%
119 | 2.23 | 0.447 | 95.11%
120 | 2.23 | 0.438 | 93.19%
121 | 2.23 | 0.445 | 94.68%
122 | 2.23 | 0.484 | 103%
123 | 2.22 | 0.488 | 103.8%
124 | 2.22 | 0.456 | 97.02%
125 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
126 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
127 | 2.23 | 0.483 | 102.8%
128 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
129 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
130 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
131 | 2.23 | 0.474 | 100.9%
132 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
133 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
134 | 2.23 | 0.453 | 96.38%
135 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
136 | 2.23 | 0.469 | 99.79%
137 | 2.23 | 0.492 | 104.7%
138 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
139 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
140 | 2.22 | 0.459 | 97.66%
141 | 2.23 | 0.456 | 97.02%
142 | 2.23 | 0.445 | 94.68%
143 | 2.23 | 0.446 | 94.89%
144 | 2.23 | 0.47 | 100%
145 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
146 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
147 | 2.23 | 0.498 | 106%
148 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
149 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
150 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
151 | 2.23 | 0.467 | 99.36%
152 | 2.23 | 0.443 | 94.26%
153 | 2.23 | 0.449 | 95.53%
154 | 2.22 | 0.476 | 101.3%
155 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
156 | 2.23 | 0.451 | 95.96%
157 | 2.23 | 0.452 | 96.17%
158 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
159 | 2.23 | 0.458 | 97.45%
160 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
161 | 2.23 | 0.46 | 97.87%
162 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
163 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
164 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
165 | 2.23 | 0.468 | 99.57%
166 | 2.23 | 0.465 | 98.94%
167 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
168 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
169 | 2.23 | 0.485 | 103.2%
170 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
171 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
172 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
173 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
174 | 2.22 | 0.476 | 101.3%
175 | 2.23 | 0.461 | 98.09%
176 | 2.23 | 0.482 | 102.6%
177 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
178 | 2.24 | 0.464 | 98.72%
179 | 2.23 | 0.453 | 96.38%
180 | 2.21 | 0.453 | 96.38%
181 | 2.23 | 0.473 | 100.6%
182 | 2.23 | 0.449 | 95.53%
183 | 2.24 | 0.467 | 99.36%
184 | 2.24 | 0.476 | 101.3%
185 | 2.16 | 0.449 | 95.53%
186 | 2.24 | 0.478 | 101.7%
187 | 2.23 | 0.484 | 103%
188 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
189 | 2.23 | 0.468 | 99.57%
190 | 2.24 | 0.469 | 99.79%
191 | 2.23 | 0.472 | 100.4%
192 | 2.24 | 0.478 | 101.7%
평균 | 2.2295 | 0.46599 | 99.21%