## 조작전원용
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2017.10.21 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 1 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 2 | 1.96 | 0.59 |  | 26 | 0.38 | 155.3%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 3 | 1.97 | 0.61 |  | 26 | 0.38 | 160.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 4 | 1.99 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 5 | 1.97 | 0.6 |  | 26 | 0.38 | 157.9%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 6 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 7 | 2.02 | 0.52 |  | 26 | 0.38 | 136.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 8 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 9 | 2.02 | 0.52 |  | 26 | 0.38 | 136.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 10 | 1.98 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 11 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 12 | 2.02 | 0.5 |  | 26 | 0.38 | 131.6%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 13 | 2.02 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 14 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 15 | 2.02 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 16 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 17 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 18 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 19 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 20 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 21 | 1.97 | 0.6 |  | 26 | 0.38 | 157.9%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 22 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 23 | 1.95 | 0.6 |  | 26 | 0.38 | 157.9%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 24 | 1.98 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 25 | 1.99 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 26 | 2.02 | 0.51 |  | 26 | 0.38 | 134.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 27 | 1.96 | 0.63 |  | 26 | 0.38 | 165.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 28 | 1.95 | 0.62 |  | 26 | 0.38 | 163.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 29 | 2 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 30 | 1.99 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 31 | 1.96 | 0.6 |  | 26 | 0.38 | 157.9%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 32 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 33 | 2 | 0.57 |  | 26 | 0.38 | 150%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 34 | 1.97 | 0.64 |  | 26 | 0.38 | 168.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 35 | 2.02 | 0.51 |  | 26 | 0.38 | 134.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 36 | 1.95 | 0.66 |  | 26 | 0.38 | 173.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 37 | 2.02 | 0.51 |  | 26 | 0.38 | 134.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 38 | 2.02 | 0.62 |  | 26 | 0.38 | 163.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 39 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 40 | 2.02 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 41 | 2.02 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 42 | 2.02 | 0.52 |  | 26 | 0.38 | 136.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 43 | 2.02 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 44 | 2 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 45 | 2.02 | 0.53 |  | 26 | 0.38 | 139.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 46 | 2.02 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 47 | 2.02 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 48 | 1.97 | 0.61 |  | 26 | 0.38 | 160.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 49 | 2.02 | 0.51 |  | 26 | 0.38 | 134.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 50 | 1.97 | 0.57 |  | 26 | 0.38 | 150%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 51 | 2.02 | 0.52 |  | 26 | 0.38 | 136.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 52 | 1.96 | 0.59 |  | 26 | 0.38 | 155.3%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 53 | 1.96 | 0.57 |  | 26 | 0.38 | 150%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 54 | 1.96 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 55 | 1.96 | 0.6 |  | 26 | 0.38 | 157.9%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 56 | 2 | 0.54 |  | 26 | 0.38 | 142.1%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 57 | 1.97 | 0.63 |  | 26 | 0.38 | 165.8%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 58 | 1.94 | 0.66 |  | 26 | 0.38 | 173.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 59 | 1.98 | 0.57 |  | 26 | 0.38 | 150%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 60 | 1.98 | 0.56 |  | 26 | 0.38 | 147.4%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 61 | 1.96 | 0.61 |  | 26 | 0.38 | 160.5%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 62 | 1.99 | 0.55 |  | 26 | 0.38 | 144.7%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 63 | 2.02 | 0.51 |  | 26 | 0.38 | 134.2%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 64 | 1.98 | 0.57 |  | 26 | 0.38 | 150%
2023-11-02 | 포항롯데백화점 | DC 전원용 | 65 | 1.95 | 0.63 |  | 26 | 0.38 | 165.8%
점검내용 | -. 공간 협소로 인하여 전체 점검 불가 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진