## 신관 DC정류기용#1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.05.03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 1 | 12.78 | 31 | 25 | 2.3 | 1348%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 2 | 13.87 | 4.13 | 25 | 2.3 | 179.6%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 3 | 13.96 | 3.97 | 25 | 2.3 | 172.6%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 4 | 13.48 | 31 | 25 | 2.3 | 1348%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 5 | 14.02 | 3.56 | 25 | 2.3 | 154.8%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 6 | 13.7 | 4.21 | 25 | 2.3 | 183%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 7 | 12.92 | 31 | 25 | 2.3 | 1348%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 8 | 11.33 | 31 | 25 | 2.3 | 1348%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#1 | 9 | 13.23 | 31 | 25 | 2.3 | 1348%
평균 |  |  |  | 13.2544 | 18.9856 |  |  | 825.5%
최대값 |  |  |  | 14.02 | 31 |  |  | 1348%
최소값 |  |  |  | 11.33 | 3.56 |  |  | 154.8%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약4년 7개월 2. .제품 수명종료에 따른 저전압 및 내부저항 상승 및 편차 발생 3. .제품 수명 종료에 따른 긴급 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 DC정류기용#2(1조)
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.11.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 1 | 13.27 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 2 | 13.23 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 3 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 4 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 5 | 13.26 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 6 | 13.31 | 2.24 | 25 | 2.3 | 97.39%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 7 | 13.3 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 8 | 13.29 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 9 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 10 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 11 | 13.18 | 2.22 | 25 | 2.3 | 96.52%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 12 | 13.29 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 13 | 13.24 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 14 | 13.22 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 15 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 16 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 17 | 13.26 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(1조) | 18 | 13.27 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
평균 |  |  |  | 13.26 | 2.2617 |  |  | 65.56%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 2.31 |  |  | 100.4%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.22 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. .제품사용기간: 약 2년 2개월 3. .일부 제품 설치 현장 여건으로 측정불가 4. 정상 운용중 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 DC정류기용#2(2조)
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.11.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 1 | 13.26 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 2 | 13.28 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 3 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 4 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 5 | 13.29 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 6 | 13.29 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 7 | 13.31 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 8 | 13.22 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 9 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 10 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 11 | 13.24 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 12 | 13.3 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 13 | 13.24 | 2.33 | 25 | 2.3 | 101.3%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 14 | 13.21 | 2.23 | 25 | 2.3 | 96.96%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 15 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 16 |  |  | 25 | 2.3 | 0%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 17 | 13.25 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 DC정류기용#2(2조) | 18 | 13.18 | 2.25 | 25 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.2558 | 2.2633 |  |  | 65.6%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 2.33 |  |  | 101.3%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.23 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. .제품사용기간: 약 2년 2개월 3. .일부 제품 설치 현장 여건으로 측정불가 4. 정상 운용중 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 발전기용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.12.05 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 발전기 | 1 | 13.33 | 2.31 | 20 | 2.8 | 82.5%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 발전기 | 2 | 13.32 | 2.31 | 20 | 2.8 | 82.5%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 발전기 | 3 | 13.32 | 2.36 | 20 | 2.8 | 84.29%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 신관 발전기 | 4 | 13.33 | 2.34 | 20 | 2.8 | 83.57%
평균 |  |  |  | 13.325 | 2.33 |  |  | 83.21%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.36 |  |  | 84.29%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.31 |  |  | 82.5%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 3년 1개월 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 기대수명(약 2~3년) 도래에 따른 2026년 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 구)롯데슈퍼 발전기용
형 명 | ITX200(아트라스) | 제조일자 | 2025.09.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 구)롯데슈퍼 발전기용 | 1 | 13.32 | 2.78 | 12 | 2.7 | 103%
2026-02-09 | 롯데백화점 포항점 | 구)롯데슈퍼 발전기용 | 2 | 13.39 | 2.88 | 12 | 2.7 | 106.7%
평균 |  |  |  | 13.355 | 2.83 |  |  | 104.8%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 2.88 |  |  | 106.7%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.78 |  |  | 103%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 4개월 2. 정상 운용중 3. 기타 문의는 제조사(아트라스)에 확인요망 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진