## 방제실 UPS
형 명 | ITX40 (아트라스) | 제조일자 | 2022.07.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 1 | 13.36 | 16.01 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 2 | 13.41 | 15.04 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 3 | 13.4 | 15.28 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 4 | 13.4 | 15.22 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 5 | 13.43 | 14.72 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 6 | 13.42 | 14.47 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 7 | 13.44 | 14.97 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 8 | 13.43 | 14.84 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 9 | 13.32 | 16.59 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 10 | 13.36 | 15.82 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 11 | 13.35 | 41.4 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 12 | 13.36 | 15.82 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 13 | 13.38 | 15.95 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 14 | 13.35 | 15.8 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 15 | 13.33 | 16.17 | 28 |  | #DIV/0!
2026-01-27 | 롯데백화점 포항점 | 방제실 UPS | 16 | 13.29 | 19.69 | 28 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.3769 | 17.3619 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.44 | 41.4 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.29 | 14.47 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. 제품 사용기간 : 약 4년 경과 2. 수명 종료로 인한 제품 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진