## DC전원용
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2014.08.21 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 1 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 2 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 3 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 4 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 5 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 6 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 7 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 8 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 9 | 2.16 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 10 | 2.16 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 11 | 2.17 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 12 | 2.16 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 13 | 2.18 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 14 | 2.16 | 0.51 |  | 25 | 0.47 | 108.5%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 15 | 2.16 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 16 | 2.16 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 17 | 2.16 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 18 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 19 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 20 | 2.16 | 0.51 |  | 25 | 0.47 | 108.5%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 21 | 2.16 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 22 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 23 | 0 | 0.18 |  | 25 | 0.47 | 38.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 24 | 2.18 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 25 | 2.17 | 0.52 |  | 25 | 0.47 | 110.6%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 26 | 2.16 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 27 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 28 | 2.16 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 29 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 30 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 31 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 32 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 33 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 34 | 2.17 | 0.5 |  | 25 | 0.47 | 106.4%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 35 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 36 | 2.16 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 37 | 2.16 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 38 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 39 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 40 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 41 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 42 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 43 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 44 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 45 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 46 | 2.18 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 47 | 2.18 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 48 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 49 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 50 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 51 | 2.18 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 52 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 53 | 2.18 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 54 | 2.18 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 55 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 56 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 57 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 58 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 59 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 60 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 61 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 62 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 63 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 64 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 65 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 66 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 67 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 68 | 2.16 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 69 | 2.17 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 70 | 2.17 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 71 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 72 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 73 | 2.16 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 74 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 75 | 2.17 | 0.46 |  | 25 | 0.47 | 97.87%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 76 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 77 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 78 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 79 | 2.17 | 0.41 |  | 25 | 0.47 | 87.23%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 80 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 81 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 82 | 2.16 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 83 | 2.17 | 0.53 |  | 25 | 0.47 | 112.8%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 84 | 2.16 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 85 | 2.17 | 0.5 |  | 25 | 0.47 | 106.4%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 86 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 87 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 88 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 89 | 2.16 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 90 | 2.16 | 0.56 |  | 25 | 0.47 | 119.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 91 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 92 | 2.17 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 93 | 2.17 | 0.48 |  | 25 | 0.47 | 102.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 94 | 2.16 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 95 | 2.17 | 0.47 |  | 25 | 0.47 | 100%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 96 | 2.17 | 0.49 |  | 25 | 0.47 | 104.3%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 97 | 2.16 | 0.5 |  | 25 | 0.47 | 106.4%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 98 | 2.16 | 0.44 |  | 25 | 0.47 | 93.62%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 99 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.47 | 95.74%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 100 | 2.16 | 0.42 |  | 25 | 0.47 | 89.36%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 101 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 102 | 2.16 | 0.43 |  | 25 | 0.47 | 91.49%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 103 | 2.17 | 0.51 |  | 25 | 0.47 | 108.5%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 104 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 105 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 106 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 107 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 108 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 109 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 110 |  |  |  | 25 | 0.47 | 0% | 공간 제약으로 측정 불가
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2014.06.12 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 1 | 2.17 | 1.16 |  | 25 | 0.5 | 232%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 2 | 2.16 | 1.22 |  | 25 | 0.5 | 244%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 3 | 2.15 | 1.2 |  | 25 | 0.5 | 240%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 4 | 2.17 | 1.25 |  | 25 | 0.5 | 250%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 5 | 2.18 | 1.06 |  | 25 | 0.5 | 212%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 6 | 2.18 | 1.1 |  | 25 | 0.5 | 220%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 7 | 2.16 | 1.12 |  | 25 | 0.5 | 224%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 8 | 2.16 | 1.06 |  | 25 | 0.5 | 212%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 9 | 2.16 | 1.13 |  | 25 | 0.5 | 226%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 10 | 2.16 | 1.18 |  | 25 | 0.5 | 236%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 11 | 2.16 | 1.18 |  | 25 | 0.5 | 236%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 12 | 2.16 | 1.29 |  | 25 | 0.5 | 258%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 13 | 2.11 | 1.06 |  | 25 | 0.5 | 212%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 14 | 2.19 | 1.3 |  | 25 | 0.5 | 260%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 15 | 2.18 | 1.11 |  | 25 | 0.5 | 222%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 16 | 2.16 | 1.45 |  | 25 | 0.5 | 290%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 17 | 2.17 | 1.31 |  | 25 | 0.5 | 262%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 18 | 2.16 | 1.15 |  | 25 | 0.5 | 230%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 19 | 2.16 | 1.12 |  | 25 | 0.5 | 224%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 20 | 2.16 | 1.23 |  | 25 | 0.5 | 246%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 21 | 2.16 | 1.32 |  | 25 | 0.5 | 264%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 22 | 2.18 | 1.36 |  | 25 | 0.5 | 272%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 23 | 2.15 | 1.3 |  | 25 | 0.5 | 260%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 24 | 2.14 | 1.16 |  | 25 | 0.5 | 232%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 25 | 2.16 | 1.2 |  | 25 | 0.5 | 240%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 26 | 2.16 | 1.12 |  | 25 | 0.5 | 224%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 27 | 2.16 | 1.35 |  | 25 | 0.5 | 270%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 28 | 2.17 | 1.17 |  | 25 | 0.5 | 234%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 29 | 2.15 | 1.23 |  | 25 | 0.5 | 246%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 30 | 2.17 | 1.2 |  | 25 | 0.5 | 240%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 31 | 2.18 | 1.14 |  | 25 | 0.5 | 228%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 32 | 2.17 | 1.15 |  | 25 | 0.5 | 230%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 33 | 2.17 | 1.17 |  | 25 | 0.5 | 234%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 34 | 2.16 | 1.4 |  | 25 | 0.5 | 280%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 35 | 2.15 | 1.25 |  | 25 | 0.5 | 250%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 36 | 2.18 | 1.12 |  | 25 | 0.5 | 224%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 37 | 2.17 | 1.2 |  | 25 | 0.5 | 240%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 38 | 2.16 | 1.45 |  | 25 | 0.5 | 290%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 39 | 2.17 | 1.16 |  | 25 | 0.5 | 232%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 40 | 2.17 | 1.27 |  | 25 | 0.5 | 254%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 41 | 2.16 | 1.15 |  | 25 | 0.5 | 230%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 42 | 2.17 | 1.21 |  | 25 | 0.5 | 242%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 43 | 2.18 | 1.3 |  | 25 | 0.5 | 260%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 44 | 2.18 | 1.12 |  | 25 | 0.5 | 224%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 45 | 2.17 | 1.25 |  | 25 | 0.5 | 250%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 46 | 2.17 | 1.24 |  | 25 | 0.5 | 248%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 47 | 2.19 | 0.81 |  | 25 | 0.5 | 162%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 48 | 2.18 | 1.03 |  | 25 | 0.5 | 206%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 49 | 2.19 | 1.32 |  | 25 | 0.5 | 264%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 50 | 2.17 | 1.3 |  | 25 | 0.5 | 260%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 51 | 2.18 | 0.43 |  | 25 | 0.5 | 86%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 52 | 2.17 | 0.45 |  | 25 | 0.5 | 90%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 53 | 2.18 | 0.48 |  | 25 | 0.5 | 96%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 54 | 2.18 | 0.45 |  | 25 | 0.5 | 90%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 55 | 2.17 | 0.43 |  | 25 | 0.5 | 86%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기 1호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 1호기 | 1 | 13.1 | 2.58 |  | 25 | 2.9 | 88.97%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 1호기 | 2 | 13.1 | 2.58 |  | 25 | 2.9 | 88.97%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 1호기 | 3 | 13.09 | 2.56 |  | 25 | 2.9 | 88.28%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 1호기 | 4 | 13.09 | 2.64 |  | 25 | 2.9 | 91.03%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기 2호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 2호기 | 1 | 13.08 | 2.65 |  | 25 | 2.9 | 91.38%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 2호기 | 2 | 13.08 | 2.56 |  | 25 | 2.9 | 88.28%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 2호기 | 3 | 13.08 | 2.52 |  | 25 | 2.9 | 86.9%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 2호기 | 4 | 13.08 | 2.56 |  | 25 | 2.9 | 88.28%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기 3호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 3호기 | 1 | 13.34 | 2.7 |  | 25 | 2.9 | 93.1%
2023-05-23 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 3호기 | 2 | 13.37 | 2.7 |  | 25 | 2.9 | 93.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진