## 조작전원용
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2014.06.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 1 | 2.16 | 1.07 | 20 | 0.5 | 214%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 2 | 2.17 | 1 | 20 | 0.5 | 200%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 3 | 2.15 | 1.2 | 20 | 0.5 | 240%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 4 | 2.14 | 1.08 | 20 | 0.5 | 216%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 5 | 2.16 | 0.99 | 20 | 0.5 | 198%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 6 | 2.15 | 1.01 | 20 | 0.5 | 202%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 7 | 2.15 | 1.23 | 20 | 0.5 | 246%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 8 | 2.17 | 0.98 | 20 | 0.5 | 196%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 9 | 2.15 | 1.09 | 20 | 0.5 | 218%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 10 | 2.17 | 1.03 | 20 | 0.5 | 206%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 11 | 2.17 | 1 | 20 | 0.5 | 200%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 12 | 2.17 | 0.96 | 20 | 0.5 | 192%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 13 | 2.17 | 0.98 | 20 | 0.5 | 196%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 14 | 2.15 | 1.32 | 20 | 0.5 | 264%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 15 | 2.15 | 1.19 | 20 | 0.5 | 238%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 16 | 2.17 | 0.95 | 20 | 0.5 | 190%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 17 | 2.16 | 0.96 | 20 | 0.5 | 192%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 18 | 2.15 | 1.26 | 20 | 0.5 | 252%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 19 | 2.16 | 0.97 | 20 | 0.5 | 194%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 20 | 2.16 | 1.08 | 20 | 0.5 | 216%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 21 | 2.15. | 0.99 | 20 | 0.5 | 198%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 22 | 2.17 | 1.04 | 20 | 0.5 | 208%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 23 | 2.17 | 1.04 | 20 | 0.5 | 208%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 24 | 2.18 | 0.93 | 20 | 0.5 | 186%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 25 | 2.17 | 1.09 | 20 | 0.5 | 218%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 26 | 2.17 | 1.03 | 20 | 0.5 | 206%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 27 | 2.18 | 0.82 | 20 | 0.5 | 164%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 28 | 2.18 | 0.87 | 20 | 0.5 | 174%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 29 | 2.17 | 0.94 | 20 | 0.5 | 188%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 30 | 2.16 | 1.05 | 20 | 0.5 | 210%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 31 | 2.17 | 1.15 | 20 | 0.5 | 230%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 32 | 2.16 | 1.01 | 20 | 0.5 | 202%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 33 | 2.16 | 1.16 | 20 | 0.5 | 232%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 34 | 2.15 | 1.02 | 20 | 0.5 | 204%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 35 | 2.16 | 1.05 | 20 | 0.5 | 210%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 36 | 2.16 | 1.1 | 20 | 0.5 | 220%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 37 | 2.15 | 1.12 | 20 | 0.5 | 224%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 38 | 2.15 | 1.13 | 20 | 0.5 | 226%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 39 | 2.16 | 1.03 | 20 | 0.5 | 206%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 40 | 2.16 | 1.21 | 20 | 0.5 | 242%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 41 | 2.17 | 0.97 | 20 | 0.5 | 194%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 42 | 2.17 | 1.01 | 20 | 0.5 | 202%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 43 | 2.11 | 1.02 | 20 | 0.5 | 204%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 44 | 2.16 | 1.21 | 20 | 0.5 | 242%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 45 | 2.16 | 1.13 | 20 | 0.5 | 226%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 46 | 2.16 | 1.07 | 20 | 0.5 | 214%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 47 | 2.15 | 1.07 | 20 | 0.5 | 214%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 48 | 2.15 | 1.02 | 20 | 0.5 | 204%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 49 | 2.16 | 1.06 | 20 | 0.5 | 212%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 50 | 2.17 | 0.9 | 20 | 0.5 | 180%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 51 | 2.17 | 0.94 | 20 | 0.5 | 188%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 52 | 2.17 | 0.98 | 20 | 0.5 | 196%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 53 | 2.14 | 1.16 | 20 | 0.5 | 232%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 54 | 2.15 | 1.13 | 20 | 0.5 | 226%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 55 | 2.17 | 0.98 | 20 | 0.5 | 196%
평균 |  |  |  | 2.1606 | 1.0505 |  |  | 210.1%
최대값 |  |  |  | 2.18 | 1.32 |  |  | 264%
최소값 |  |  |  | 2.11 | 0.82 |  |  | 164%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## DC전원용
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2014..08.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 1 | 2.14 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 2 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 3 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 4 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 5 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 6 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 7 | 2.17 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 8 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 9 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 10 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 11 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 12 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 13 | 2.18 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 14 | 2.16 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 15 | 2.15 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 16 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 17 | 2.16 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 18 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 19 | 2.16 | 0.52 | 20 | 0.47 | 110.6%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 20 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 21 | 2.16 | 0.39 | 20 | 0.47 | 82.98%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 22 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 23 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 24 | 2.17 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 25 | 2.17 | 0.49 | 20 | 0.47 | 104.3%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 26 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 27 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 28 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 29 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 30 | 2.16 | 0.41 | 20 | 0.47 | 87.23%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 31 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 32 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 33 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 34 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 35 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 36 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 37 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 38 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 39 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 40 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 41 | 2.16 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 42 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 43 | 2.17 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 44 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 45 | 2.16 | 0.37 | 20 | 0.47 | 78.72%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 46 | 2.17 | 0.41 | 20 | 0.47 | 87.23%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 47 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 48 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 49 | 2.17 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 50 | 2.17 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 51 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 52 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 53 | 2.17 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 54 | 2.17 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 55 | 2.17 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 56 | 2.17 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 57 | 2.17 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 58 | 2.17 | 0.41 | 20 | 0.47 | 87.23%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 59 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 60 | 2.17 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 61 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 62 | 2.17 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 63 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 64 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 65 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 66 | 2.17 | 0.41 | 20 | 0.47 | 87.23%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 67 | 2.17 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 68 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 69 | 2.15 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 70 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 71 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 72 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 73 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 74 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 75 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 76 | 2.17 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 77 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 78 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 79 | 2.16 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 80 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 81 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 82 | 2.15 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 83 | 2.16 | 0.5 | 20 | 0.47 | 106.4%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 84 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 85 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 86 | 2.16 | 0.55 | 20 | 0.47 | 117%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 87 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 88 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 89 | 2.15 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 90 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 91 | 2.17 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 92 | 2.16 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 93 | 2.16 | 0.5 | 20 | 0.47 | 106.4%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 94 | 2.16 | 0.49 | 20 | 0.47 | 104.3%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 95 | 2.16 | 0.46 | 20 | 0.47 | 97.87%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 96 | 2.16 | 0.49 | 20 | 0.47 | 104.3%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 97 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 98 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 99 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 100 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 101 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 102 | 2.16 | 0.42 | 20 | 0.47 | 89.36%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 103 | 2.17 | 0.48 | 20 | 0.47 | 102.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 104 | 2.16 | 0.56 | 20 | 0.47 | 119.1%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 105 | 2.16 | 0.45 | 20 | 0.47 | 95.74%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 106 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 107 | 2.16 | 0.38 | 20 | 0.47 | 80.85%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 108 | 2.16 | 0.43 | 20 | 0.47 | 91.49%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 109 | 2.16 | 0.44 | 20 | 0.47 | 93.62%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 110 | 2.16 | 0.47 | 20 | 0.47 | 100%
평균 |  |  |  | 2.161 | 0.44973 |  |  | 95.69%
최대값 |  |  |  | 2.18 | 0.56 |  |  | 119.1%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.37 |  |  | 78.72%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## G1 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G1 발전기 | 1 | 13.16 | 2.77 | 13 | 2.8 | 98.93%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G1 발전기 | 2 | 13.17 | 2.76 | 13 | 2.8 | 98.57%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G1 발전기 | 3 | 13.16 | 2.76 | 13 | 2.8 | 98.57%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G1 발전기 | 4 | 13.12 | 2.75 | 13 | 2.8 | 98.21%
평균 |  |  |  | 13.1525 | 2.76 |  |  | 98.57%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 2.77 |  |  | 98.93%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 2.75 |  |  | 98.21%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## G2 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G2 발전기 | 1 | 13.13 | 2.63 | 13 | 2.8 | 93.93%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G2 발전기 | 2 | 13.12 | 2.59 | 13 | 2.8 | 92.5%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G2 발전기 | 3 | 13.12 | 2.58 | 13 | 2.8 | 92.14%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G2 발전기 | 4 | 13.11 | 2.65 | 13 | 2.8 | 94.64%
평균 |  |  |  | 13.12 | 2.6125 |  |  | 93.3%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 2.65 |  |  | 94.64%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.58 |  |  | 92.14%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## G3 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2018.10.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G3 발전기 | 1 | 13.38 | 2.74 | 13 | 2.8 | 97.86%
2024-03-07 | 롯데백화점 동래점 | G3 발전기 | 2 | 13.38 | 2.77 | 13 | 2.8 | 98.93%
평균 |  |  |  | 13.38 | 2.755 |  |  | 98.39%
최대값 |  |  |  | 13.38 | 2.77 |  |  | 98.93%
최소값 |  |  |  | 13.38 | 2.74 |  |  | 97.86%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진