## 조작전원용
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2014.06.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 1 | 2.17 | 1.26 | 15 | 0.45 | 280%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 2 | 2.15 | 1.3 | 15 | 0.45 | 288.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 3 | 2.14 | 1.3 | 15 | 0.45 | 288.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 4 | 2.17 | 1.27 | 15 | 0.45 | 282.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 5 | 2.17 | 1.17 | 15 | 0.45 | 260%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 6 | 2.17 | 1.21 | 15 | 0.45 | 268.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 7 | 2.15 | 1.37 | 15 | 0.45 | 304.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 8 | 2.15 | 1.35 | 15 | 0.45 | 300%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 9 | 2.15 | 1.16 | 15 | 0.45 | 257.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 10 | 2.16 | 1.31 | 15 | 0.45 | 291.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 11 | 2.15 | 1.31 | 15 | 0.45 | 291.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 12 | 2.16 | 1.36 | 15 | 0.45 | 302.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 13 | 2.09 | 1.12 | 15 | 0.45 | 248.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 14 | 2.18 | 1.41 | 15 | 0.45 | 313.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 15 | 2.17 | 1.33 | 15 | 0.45 | 295.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 16 | 2.16 | 1.37 | 15 | 0.45 | 304.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 17 | 2.16 | 1.3 | 15 | 0.45 | 288.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 18 | 2.14 | 1.75 | 15 | 0.45 | 388.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 19 | 2.14 | 1.71 | 15 | 0.45 | 380%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 20 | 2.16 | 1.25 | 15 | 0.45 | 277.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 21 | 2.14 | 1.25 | 15 | 0.45 | 277.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 22 | 2.14 | 1.42 | 15 | 0.45 | 315.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 23 | 2.16 | 1.29 | 15 | 0.45 | 286.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 24 | 2.16 | 1.21 | 15 | 0.45 | 268.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 25 | 2.17 | 1.47 | 15 | 0.45 | 326.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 26 | 2.09 | 1.55 | 15 | 0.45 | 344.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 27 | 2.14 | 1.54 | 15 | 0.45 | 342.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 28 | 2.14 | 1.44 | 15 | 0.45 | 320%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 29 | 2.11 | 1.93 | 15 | 0.45 | 428.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 30 | 2.16 | 1.18 | 15 | 0.45 | 262.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 31 | 2.13 | 1.35 | 15 | 0.45 | 300%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 32 | 2.15 | 1.48 | 15 | 0.45 | 328.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 33 | 2.16 | 1.44 | 15 | 0.45 | 320%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 34 | 2.14 | 1.32 | 15 | 0.45 | 293.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 35 | 2.16 | 1.51 | 15 | 0.45 | 335.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 36 | 2.17 | 1.27 | 15 | 0.45 | 282.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 37 | 2.17 | 1.2 | 15 | 0.45 | 266.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 38 | 2.16 | 1.2 | 15 | 0.45 | 266.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 39 | 2.14 | 1.63 | 15 | 0.45 | 362.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 40 | 2.13 | 1.86 | 15 | 0.45 | 413.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 41 | 2.17 | 1.43 | 15 | 0.45 | 317.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 42 | 2.16 | 1.34 | 15 | 0.45 | 297.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 43 | 2.15 | 1.53 | 15 | 0.45 | 340%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 44 | 2.16 | 1.28 | 15 | 0.45 | 284.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 45 | 2.16 | 1.32 | 15 | 0.45 | 293.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 46 | 2.15 | 1.13 | 15 | 0.45 | 251.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 47 | 2.17 | 1.36 | 15 | 0.45 | 302.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 48 | 2.18 | 1.49 | 15 | 0.45 | 331.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 49 | 2.18 | 1.21 | 15 | 0.45 | 268.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 50 | 2.17 | 1.37 | 15 | 0.45 | 304.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 51 | 2.16 | 1.23 | 15 | 0.45 | 273.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 52 | 2.18 | 1.04 | 15 | 0.45 | 231.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 53 | 2.18 | 1.16 | 15 | 0.45 | 257.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 54 | 2.18 | 1.27 | 15 | 0.45 | 282.2%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 조작전원용 | 55 | 2.16 | 1.22 | 15 | 0.45 | 271.1%
평균 |  |  |  | 2.1549 | 1.3551 |  |  | 301.1%
최대값 |  |  |  | 2.18 | 1.93 |  |  | 428.9%
최소값 |  |  |  | 2.09 | 1.04 |  |  | 231.1%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약11년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 내부저항 상승 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 2.22V/EA (25℃기준) 4. 제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## DC전원용
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2014..08.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 1 | 2.15 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 2 | 2.16 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 3 | 2.16 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 4 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 5 | 2.15 | 0.42 | 15 | 0.47 | 89.36%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 6 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 7 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 8 | 2.15 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 9 | 2.16 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 10 | 2.16 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 11 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 12 | 2.16 | 0.4 | 15 | 0.47 | 85.11%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 13 | 2.16 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 14 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 15 | 2.16 | 0.51 | 15 | 0.47 | 108.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 16 | 2.16 | 0.51 | 15 | 0.47 | 108.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 17 | 2.16 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 18 | 2.16 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 19 | 2.16 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 20 | 2.16 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 21 | 2.15 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 22 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 23 | 2.16 | 0.39 | 15 | 0.47 | 82.98%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 24 | 2.15 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 25 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 26 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 27 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 28 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 29 | 2.15 | 0.65 | 15 | 0.47 | 138.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 30 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 31 | 2.16 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 32 | 2.15 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 33 | 2.15 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 34 | 2.16 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 35 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 36 | 2.15 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 37 | 2.15 | 0.42 | 15 | 0.47 | 89.36%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 38 | 2.16 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 39 | 2.15 | 0.76 | 15 | 0.47 | 161.7%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 40 | 2.16 | 0.56 | 15 | 0.47 | 119.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 41 | 2.15 | 0.74 | 15 | 0.47 | 157.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 42 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 43 | 2.16 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 44 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 45 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 46 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 47 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 48 | 2.15 | 0.39 | 15 | 0.47 | 82.98%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 49 | 2.15 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 50 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 51 | 2.15 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 52 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 53 | 2.16 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 54 | 2.15 | 0.42 | 15 | 0.47 | 89.36%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 55 | 2.15 | 0.41 | 15 | 0.47 | 87.23%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 56 | 2.15 | 0.53 | 15 | 0.47 | 112.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 57 | 2.15 | 0.41 | 15 | 0.47 | 87.23%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 58 | 2.15 | 0.51 | 15 | 0.47 | 108.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 59 | 2.15 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 60 | 2.16 | 0.52 | 15 | 0.47 | 110.6%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 61 | 2.15 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 62 | 2.15 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 63 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 64 | 2.15 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 65 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 66 | 2.16 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 67 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 68 | 2.16 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 69 | 2.16 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 70 | 2.16 | 0.51 | 15 | 0.47 | 108.5%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 71 | 2.16 | 0.54 | 15 | 0.47 | 114.9%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 72 | 2.16 | 0.58 | 15 | 0.47 | 123.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 73 | 2.16 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 74 | 2.16 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 75 | 2.16 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 76 | 2.16 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 77 | 2.16 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 78 | 2.16 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 79 | 2.17 | 0.55 | 15 | 0.47 | 117%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 80 | 2.15 | 0.43 | 15 | 0.47 | 91.49%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 81 | 2.15 | 0.53 | 15 | 0.47 | 112.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 82 | 2.15 | 0.55 | 15 | 0.47 | 117%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 83 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 84 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 85 | 2.13 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 86 | 2.15 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 87 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 88 | 2.15 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 89 | 2.16 | 0.57 | 15 | 0.47 | 121.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 90 | 2.15 | 0.53 | 15 | 0.47 | 112.8%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 91 | 2.17 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 92 | 2.15 | 0.5 | 15 | 0.47 | 106.4%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 93 | 2.15 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 94 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 95 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 96 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 97 | 2.15 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 98 | 2.15 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 99 | 2.16 | 0.42 | 15 | 0.47 | 89.36%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 100 | 2.16 | 0.4 | 15 | 0.47 | 85.11%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 101 | 2.16 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 102 | 2.15 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 103 | 2.16 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 104 | 2.15 | 0.46 | 15 | 0.47 | 97.87%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 105 | 2.16 | 0.45 | 15 | 0.47 | 95.74%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 106 | 2.15 | 0.48 | 15 | 0.47 | 102.1%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 107 | 2.16 | 0.44 | 15 | 0.47 | 93.62%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 108 | 2.16 | 0.47 | 15 | 0.47 | 100%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 109 | 2.16 | 0.49 | 15 | 0.47 | 104.3%
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | DC전원용 | 110 | 2.16 | 0.57 | 15 | 0.47 | 121.3%
평균 |  |  |  | 2.1545 | 0.47545 |  |  | 101.2%
최대값 |  |  |  | 2.17 | 0.76 |  |  | 161.7%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.39 |  |  | 82.98%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기G1
형 명 | ITX200 (아트라스) | 제조일자 | 2024.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G1 | 1 | 13.14 | 2.67 | 10 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G1 | 2 | 13.15 | 2.6 | 10 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G1 | 3 | 13.13 | 2.55 | 10 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G1 | 4 | 13.14 | 2.66 | 10 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.14 | 2.62 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.67 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.55 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 2년 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 충전 부족 → 아트라스 권장 충전 전압:13.3~13.5V/EA 4. 아트라스社 축전지 세부 정보는 제조사 문의 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기G2
형 명 | ITX200 (아트라스) | 제조일자 | 2024.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G2 | 1 | 13.15 | 2.65 | 12 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G2 | 2 | 13.15 | 2.62 | 12 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G2 | 3 | 13.14 | 2.64 | 12 | - | #VALUE!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G2 | 4 | 13.14 | 2.63 | 12 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.145 | 2.635 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.65 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.62 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 2년 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 충전 부족 → 아트라스 권장 충전 전압:13.3~13.5V/EA 4. 아트라스社 축전지 세부 정보는 제조사 문의 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기G3
형 명 | ITX200 (아트라스) | 제조일자 | 2024.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G3 | 1 | 12.16 | 4.44 | 12 |  | #DIV/0!
2026-02-04 | 롯데백화점 동래점 | 발전기 G3 | 2 | 12.15 | 4.33 | 12 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 12.155 | 4.385 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 12.16 | 4.44 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 12.15 | 4.33 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약 2년 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 충전기 수리로 인하여 충전가 OFF 상태임 → 아트라스 권장 충전 전압:13.3~13.5V/EA 4. 아트라스社 축전지 세부 정보는 제조사 문의 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진