## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.07.08 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 36(18EA X 2병렬)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 1 | 13.4 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 2 | 13.41 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 3 | 13.39 | 2.16 | 26 | 2.3 | 93.91%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 4 | 13.4 | 2.14 | 26 | 2.3 | 93.04%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 5 | 13.41 | 2.16 | 26 | 2.3 | 93.91%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 6 | 13.4 | 2.18 | 26 | 2.3 | 94.78%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 7 | 13.4 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 8 | 13.41 | 2.18 | 26 | 2.3 | 94.78%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 9 | 13.41 | 2.12 | 26 | 2.3 | 92.17%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 10 | 13.41 | 2.2 | 26 | 2.3 | 95.65%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 11 | 13.39 | 2.25 | 26 | 2.3 | 97.83%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 12 | 13.43 | 2.16 | 26 | 2.3 | 93.91%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 13 | 13.47 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 14 | 13.41 | 2.21 | 26 | 2.3 | 96.09%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 15 | 13.42 | 2.18 | 26 | 2.3 | 94.78%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 16 | 13.41 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 17 | 11.23 | 20.44 | 26 | 2.3 | 888.7%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 18 | 13.39 | 2.17 | 26 | 2.3 | 94.35%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 1 | 13.41 | 2.13 | 26 | 2.3 | 92.61%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 2 | 13.43 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 3 | 11.24 | 23.85 | 26 | 2.3 | 1037%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 4 | 13.45 | 2.09 | 26 | 2.3 | 90.87%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 5 | 13.43 | 2.08 | 26 | 2.3 | 90.43%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 6 | 13.44 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 7 | 13.41 | 2.12 | 26 | 2.3 | 92.17%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 8 | 13.43 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 9 | 13.42 | 2.1 | 26 | 2.3 | 91.3%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 10 | 13.46 | 2.05 | 26 | 2.3 | 89.13%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 11 | 13.43 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 12 | 13.44 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 13 | 13.44 | 2.08 | 26 | 2.3 | 90.43%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 14 | 13.16 | 2.21 | 26 | 2.3 | 96.09%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 15 | 13.3 | 2.05 | 26 | 2.3 | 89.13%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 16 | 13.45 | 2.09 | 26 | 2.3 | 90.87%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 17 | 13.45 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | DC전등용 | 18 | 13.43 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
평균 |  |  |  | 13.2892 | 3.2428 |  |  | 141%
최대값 |  |  |  | 13.47 | 23.85 |  |  | 1037%
최소값 |  |  |  | 11.23 | 2.05 |  |  | 89.13%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2. #17번 전지 전압 및 내부저항 : 11.23V / 20.44mΩ 3.#3번 전지 전압 및 내부저항 : 11.24V / 23.85mΩ 4. 이 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 5. #3번,#17번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.06.24 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 1 | 13.29 | 2.08 | 26 | 2.3 | 90.43%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 2 | 13.28 | 2.03 | 26 | 2.3 | 88.26%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 3 | 13.31 | 2.06 | 26 | 2.3 | 89.57%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 4 | 13.31 | 2.15 | 26 | 2.3 | 93.48%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 5 | 13.35 | 2.07 | 26 | 2.3 | 90%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 6 | 13.3 | 2.06 | 26 | 2.3 | 89.57%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 7 | 13.11 | 2.2 | 26 | 2.3 | 95.65%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 8 | 13.3 | 2.2 | 26 | 2.3 | 95.65%
2026-07-30 | 롯데백화점 동래점 | 정류기용 | 9 | 13.32 | 2.15 | 26 | 2.3 | 93.48%
평균 |  |  |  | 13.2856 | 2.1111 |  |  | 91.79%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.2 |  |  | 95.65%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 2.03 |  |  | 88.26%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.03~2.20Ω(참고치(2.30mΩ대비 88~96% 수준) /13.29V/EA 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호