## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 7월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 농협 통합IT센터 | 온도(℃) | 40 ~ 60
용도,장소 | B1층 UPS 1-1, 1-2, 1-3 | 충전전압(V) | 533 ~ 537
제품명 | GSL1000 | DC(A) | -
수량(EA) | 720EA(240EA*3조) | AC(A) | -
LOT | 2015.07.29(1507291E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.16 | 0.69 | 222.6%
2 | 2.17 | 0.54 | 174.2%
3 | 2.19 | 0.44 | 141.9%
4 | 2.17 | 0.68 | 219.4%
5 | 2.31 | 0.46 | 148.4%
6 | 2.16 | 0.43 | 138.7%
7 | 2.17 | 0.43 | 138.7%
8 | 2.18 | 0.59 | 190.3%
9 | 2.29 | 0.47 | 151.6%
10 | 2.23 | 0.44 | 141.9%
11 | 2.2 | 0.47 | 151.6%
12 | 2.3 | 0.48 | 154.8%
13 | 2.15 | 0.63 | 203.2%
14 | 2.16 | 0.66 | 212.9%
15 | 2.23 | 0.64 | 206.5%
16 | 2.32 | 0.53 | 171%
17 | 2.22 | 0.55 | 177.4%
18 | 2.18 | 0.42 | 135.5%
19 | 2.15 | 0.41 | 132.3%
20 | 2.16 | 0.4 | 129%
21 | 2.16 | 0.43 | 138.7%
22 | 2.16 | 0.43 | 138.7%
23 | 2.2 | 0.43 | 138.7%
24 | 2.18 | 0.65 | 209.7%
25 | 2.33 | 0.48 | 154.8%
26 | 2.39 | 0.57 | 183.9%
27 | 2.36 | 0.47 | 151.6%
28 | 2.19 | 0.43 | 138.7%
29 | 2.33 | 0.5 | 161.3%
30 | 2.24 | 0.46 | 148.4%
31 | 2.25 | 0.82 | 264.5%
32 | 2.25 | 0.53 | 171%
33 | 2.24 | 0.61 | 196.8%
34 | 2.23 | 0.64 | 206.5%
35 | 2.24 | 0.63 | 203.2%
36 | 2.23 | 0.65 | 209.7%
37 | 2.23 | 0.66 | 212.9%
38 | 2.24 | 0.66 | 212.9%
39 | 2.24 | 0.75 | 241.9%
40 | 2.23 | 0.76 | 245.2%
41 | 2.14 | 0.62 | 200%
42 | 2.14 | 0.61 | 196.8%
43 | 2.17 | 0.43 | 138.7%
44 | 2.14 | 0.7 | 225.8%
45 | 2.21 | 0.79 | 254.8%
46 | 2.15 | 0.62 | 200%
47 | 2.17 | 0.43 | 138.7%
48 | 2.17 | 0.43 | 138.7%
49 | 2.17 | 0.44 | 141.9%
50 | 2.17 | 0.47 | 151.6%
평균 | 2.213 | 0.5492 | 177.2%