## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | 농협 통합IT센터 | 온도(℃) | 23 ~ 28
용도,장소 | B1층 UPS용 | 충전전압(V) | 533.5 ~ 536.5
제품명 | GSL1200 | DC(A) | -
수량(EA) | 540EA(180EA*3조) | AC(A) | -
LOT | 2025.07.01(250701EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.32
2. 셀별 데이터
셀 번호 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 배터리 위치
1 | 2.39 | 0.324 | 101.2% | 1호기 #52번
2 | 2.39 | 0.298 | 93.12%
3 | 2.39 | 0.288 | 90%
4 | 2.39 | 0.329 | 102.8%
5 | 2.22 | 0.357 | 111.6% | 1호기 #60번
6 | 2.22 | 0.334 | 104.4%
7 | 2.22 | 0.341 | 106.6%
8 | 2.22 | 0.351 | 109.7%
9 | 2.19 | 0.342 | 106.9% | 1호기 #71번
10 | 2.19 | 0.307 | 95.94%
11 | 2.19 | 0.297 | 92.81%
12 | 2.19 | 0.336 | 105%
13 | 2.2 | 0.341 | 106.6% | 1호기 #122번
14 | 2.19 | 0.288 | 90%
15 | 2.19 | 0.295 | 92.19%
16 | 2.19 | 0.317 | 99.06%
17 | 2.45 | 0.323 | 100.9% | 2호기 #23번
18 | 2.45 | 0.292 | 91.25%
19 | 2.45 | 0.315 | 98.44%
20 | 2.45 | 0.324 | 101.2%
21 | 2.24 | 0.325 | 101.6% | 2호기 #94번
22 | 2.25 | 0.296 | 92.5%
23 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
24 | 2.24 | 0.355 | 110.9%
25 | 2.26 | 0.326 | 101.9% | 2호기 #213번
26 | 2.26 | 0.275 | 85.94%
27 | 2.26 | 0.283 | 88.44%
28 | 2.25 | 0.353 | 110.3%
29 | 2.24 | 0.354 | 110.6% | 2호기 #218번
30 | 2.24 | 0.309 | 96.56%
31 | 2.24 | 0.305 | 95.31%
32 | 2.24 | 0.333 | 104.1%
33 | 2.41 | 0.329 | 102.8% | 2호기 #219번
34 | 2.41 | 0.309 | 96.56%
35 | 2.42 | 0.344 | 107.5%
36 | 2.41 | 0.351 | 109.7%
37 | 2.24 | 0.322 | 100.6% | 3호기 #171번
38 | 2.24 | 0.3 | 93.75%
39 | 2.24 | 0.342 | 106.9%
40 | 2.24 | 0.336 | 105%
41 | 2.41 | 0.321 | 100.3% | 3호기 #172번
42 | 2.43 | 0.299 | 93.44%
43 | 2.43 | 0.299 | 93.44%
44 | 2.43 | 0.325 | 101.6%
45 | 2.19 | 0.325 | 101.6% | 3호기 #183번
46 | 2.18 | 0.284 | 88.75%
47 | 2.19 | 0.284 | 88.75%
48 | 2.18 | 0.34 | 106.2%
49 | 2.46 | 0.323 | 100.9% | 3호기 #201번
50 | 2.45 | 0.297 | 92.81%
51 | 2.44 | 0.3 | 93.75%
52 | 2.46 | 0.328 | 102.5%
평균 | 2.2998 | 0.31931 | 99.78% | -