## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 10월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | 농협 통합IT센터 | 온도(℃) | 23 ~ 25
용도,장소 | 3층 UPS용 | 충전전압(V) | -
제품명 | GSL1600 | DC(A) | -
수량(EA) | 180EA | AC(A) | -
LOT | 2025.07.03(250703E2) | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.26
2. 셀별 데이터
셀 번호 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.255 | 98.08%
2 | 2.25 | 0.245 | 94.23%
3 | 2.25 | 0.263 | 101.2%
4 | 2.25 | 0.246 | 94.62%
5 | 2.11 | 0.268 | 103.1%
6 | 2.11 | 0.285 | 109.6%
7 | 2.11 | 0.264 | 101.5%
8 | 2.11 | 0.271 | 104.2%
9 | 2.25 | 0.253 | 97.31%
10 | 2.25 | 0.256 | 98.46%
11 | 2.25 | 0.266 | 102.3%
12 | 2.25 | 0.266 | 102.3%
13 | 2.12 | 0.259 | 99.62%
14 | 2.12 | 0.25 | 96.15%
15 | 2.12 | 0.284 | 109.2%
16 | 2.12 | 0.259 | 99.62%
17 | 2.19 | 0.259 | 99.62%
18 | 2.2 | 0.274 | 105.4%
19 | 2.19 | 0.273 | 105%
20 | 2.2 | 0.252 | 96.92%
평균 | 2.185 | 0.2624 | 100.9%