## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 9월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 농협IT센터 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 데이터센터 3층 전산실 전산 장비용 UPS 2-2조 | 충전전압(V) | 532.6
제품명 | GSL1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.07.09 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.26
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.31 | 0.3 | 115.4% | UPS 2-1조 #108번
2 | 2.31 | 0.25 | 96.15%
3 | 2.31 | 0.27 | 103.8%
4 | 2.31 | 0.26 | 100%
5 | 2.15 | 0.27 | 103.8% | UPS 2-1조 #170번
6 | 2.15 | 0.28 | 107.7%
7 | 2.15 | 0.27 | 103.8%
8 | 2.15 | 0.28 | 107.7%
9 | 2.32 | 0.26 | 100% | UPS 2-2조 #236번
10 | 2.32 | 0.24 | 92.31%
11 | 2.32 | 0.27 | 103.8%
12 | 2.32 | 0.29 | 111.5%
13 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
14 | 2.22 | 0.24 | 92.31%
15 | 2.24 | 0.25 | 96.15%
16 | 2.23 | 0.24 | 92.31%
17 | 2.23 | 0.26 | 100%
18 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
19 | 2.22 | 0.26 | 100%
20 | 2.23 | 0.26 | 100%
21 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
22 | 2.23 | 0.26 | 100%
23 | 2.23 | 0.28 | 107.7%
24 | 2.24 | 0.26 | 100%
25 | 2.16 | 0.27 | 103.8%
26 | 2.22 | 0.27 | 103.8%
27 | 2.11 | 0.27 | 103.8%
28 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
29 | 2.22 | 0.26 | 100%
30 | 2.22 | 0.26 | 100%
31 | 2.21 | 0.27 | 103.8%
32 | 2.22 | 0.25 | 96.15%
33 | 2.12 | 0.27 | 103.8%
34 | 2.23 | 0.26 | 100%
35 | 2.21 | 0.28 | 107.7%
36 | 2.23 | 0.25 | 96.15%
37 | 2.23 | 0.29 | 111.5%
38 | 2.21 | 0.25 | 96.15%
39 | 2.22 | 0.26 | 100%
40 | 2.14 | 0.26 | 100%
41 | 2.24 | 0.28 | 107.7%
42 | 2.24 | 0.27 | 103.8%
평균 | 2.2271 | 0.26381 | 101.5%