## 부동충전(방전 前)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 3월 30일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 성동성수국사 | 온도(℃) | 19 ~ 21
용도,장소 | 정류기용 축전지#F | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.09.14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.1
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 1.12 | 101.8%
2 | 2.24 | 1.14 | 103.6%
3 | 2.24 | 1.11 | 100.9%
4 | 2.24 | 1.12 | 101.8%
5 | 2.23 | 1.17 | 106.4%
6 | 2.24 | 1.24 | 112.7%
7 | 2.24 | 1.19 | 108.2%
8 | 2.24 | 1.19 | 108.2%
9 | 2.24 | 1.08 | 98.18%
10 | 2.23 | 1.04 | 94.55%
11 | 2.22 | 0.99 | 90%
12 | 2.22 | 1.34 | 121.8%
13 | 2.24 | 1.19 | 108.2%
14 | 2.24 | 1.13 | 102.7%
15 | 2.24 | 1.12 | 101.8%
16 | 2.24 | 1.03 | 93.64%
17 | 2.24 | 1.07 | 97.27%
18 | 2.23 | 1.09 | 99.09%
19 | 2.24 | 1.08 | 98.18%
20 | 2.24 | 1.17 | 106.4%
21 | 2.24 | 1.24 | 112.7%
22 | 2.24 | 1.26 | 114.5%
23 | 2.24 | 1.15 | 104.5%
24 | 2.24 | 1.09 | 99.09%
평균 | 2.2371 | 1.1396 | 103.6%

## 방전말기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 3월 30일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 성동성수국사 | 온도(℃) | 19 ~ 21
용도,장소 | 정류기용 축전지#F | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.09.14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.2 | 단자부 참고치 내부저항 : 0.73 ~ 0.79mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 1.86 | 1.15 | 95.83%
2 | 1.84 | 1.12 | 93.33%
3 | 1.81 | 1.23 | 102.5%
4 | 1.82 | 1.27 | 105.8%
5 | 1.83 | 1.14 | 95%
6 | 1.8 | 1.3 | 108.3%
7 | 1.84 | 1.22 | 101.7%
8 | 1.84 | 1.25 | 104.2%
9 | 1.85 | 1.17 | 97.5%
10 | 1.84 | 1.17 | 97.5%
11 | 1.89 | 1.09 | 90.83%
12 | 1.84 | 1.28 | 106.7%
13 | 1.83 | 1.34 | 111.7%
14 | 1.84 | 1.27 | 105.8%
15 | 1.81 | 1.23 | 102.5%
16 | 1.82 | 1.17 | 97.5%
17 | 1.83 | 1.19 | 99.17%
18 | 1.84 | 1.25 | 104.2%
19 | 1.86 | 1.19 | 99.17%
20 | 1.83 | 1.25 | 104.2%
21 | 1.83 | 1.35 | 112.5%
22 | 1.83 | 1.41 | 117.5%
23 | 1.86 | 1.2 | 100%
24 | 1.84 | 1.22 | 101.7%
평균 | 1.8367 | 1.2275 | 102.3%