## 조작전원용
형 명 | ESP40-12 | 제조일자 | 2023.03.02 2023.09.11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 23
점검일 | 업체명 | LOT | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 1 | 12.61 | 8.64 |  | 26 | 8.8 | 98.18% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 2 | 12.6 | 8.81 |  | 26 | 8.8 | 100.1% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 3 | 12.62 | 8.9 |  | 26 | 8.8 | 101.1% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 4 | 12.62 | 8.79 |  | 26 | 8.8 | 99.89% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 5 | 12.62 | 8.89 |  | 26 | 8.8 | 101% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 6 | 12.62 | 8.88 |  | 26 | 8.8 | 100.9% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 7 | 12.6 | 8.83 |  | 26 | 8.8 | 100.3% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 8 | 12.61 | 8.92 |  | 26 | 8.8 | 101.4% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 9 | 12.61 | 8.89 |  | 26 | 8.8 | 101% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 10 | 12.6 | 8.86 |  | 26 | 8.8 | 100.7% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 11 | 12.6 | 8.84 |  | 26 | 8.8 | 100.5% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 12 | 12.62 | 8.91 |  | 26 | 8.8 | 101.2% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 13 | 12.63 | 8.88 |  | 26 | 8.8 | 100.9% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 14 | 12.61 | 8.94 |  | 26 | 8.8 | 101.6% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 15 | 12.6 | 8.91 |  | 26 | 8.8 | 101.2% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 16 | 12.62 | 8.88 |  | 26 | 8.8 | 100.9% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 17 | 12.61 | 8.86 |  | 26 | 8.8 | 100.7% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 18 | 12.63 | 8.79 |  | 26 | 8.8 | 99.89% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.03.02 | 19 | 12.62 | 8.86 |  | 26 | 8.8 | 100.7% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.09.11 | 20 | 12.91 | 8.82 |  | 26 | 8.8 | 100.2% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.09.11 | 21 | 12.9 | 8.84 |  | 26 | 8.8 | 100.5% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.09.11 | 22 | 12.91 | 8.65 |  | 26 | 8.8 | 98.3% | 단자부 누액
2023-11-02 | 로케트밧데리부산 | 2023.09.11 | 23 | 12.9 | 8.72 |  | 26 | 8.8 | 99.09% | 단자부 누액
점검내용 | -. 공간 협소로 인하여 전체 점검 불가 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진