## US-B1-D #1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023.02.03 | 점검형태 | A/S(화재예방 점검활동)
업체명 | SKB 서초 IDC | 온도(℃) | 26 ~ 29.2
용도,장소 | US-B1-D #1호기 | 충전전압(V) | 534.5
제품명 | ESG 300 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
수량(EA) | 240EA | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.47
LOT | 2020.09.09(200909EC) | 점검결과 | 전압 및 내부저항 양호, 일부 전지 배기구 백화 발생
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.417 | 88.72%
2 | 2.22 | 0.436 | 92.77%
3 | 2.21 | 0.479 | 101.9%
4 | 2.22 | 0.506 | 107.7%
5 | 2.22 | 0.443 | 94.26%
6 | 2.22 | 0.449 | 95.53%
7 | 2.22 | 0.473 | 100.6%
8 | 2.21 | 0.446 | 94.89%
9 | 2.22 | 0.48 | 102.1%
10 | 2.22 | 0.45 | 95.74%
11 | 2.22 | 0.471 | 100.2%
12 | 2.22 | 0.486 | 103.4%
13 | 2.22 | 0.464 | 98.72%
14 | 2.23 | 0.477 | 101.5%
15 | 2.2 | 0.457 | 97.23%
16 | 2.22 | 0.483 | 102.8%
17 | 2.23 | 0.48 | 102.1%
18 | 2.2 | 0.472 | 100.4%
19 | 2.21 | 0.47 | 100%
20 | 2.22 | 0.424 | 90.21%
21 | 2.24 | 0.491 | 104.5%
22 | 2.24 | 0.453 | 96.38%
23 | 2.23 | 0.458 | 97.45%
24 | 2.23 | 0.441 | 93.83%
25 | 2.24 | 0.456 | 97.02%
26 | 2.23 | 0.435 | 92.55%
27 | 2.23 | 0.483 | 102.8%
28 | 2.25 | 0.511 | 108.7%
29 | 2.23 | 0.447 | 95.11%
30 | 2.23 | 0.459 | 97.66%
31 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
32 | 2.24 | 0.445 | 94.68%
33 | 2.25 | 0.485 | 103.2%
34 | 2.25 | 0.499 | 106.2%
35 | 2.24 | 0.468 | 99.57%
36 | 2.24 | 0.476 | 101.3%
37 | 2.24 | 0.482 | 102.6%
38 | 2.23 | 0.488 | 103.8%
39 | 2.24 | 0.468 | 99.57%
40 | 2.24 | 0.444 | 94.47%
41 | 2.21 | 0.469 | 99.79%
42 | 2.22 | 0.436 | 92.77%
43 | 2.22 | 0.468 | 99.57%
44 | 2.23 | 0.476 | 101.3%
45 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
46 | 2.22 | 0.499 | 106.2%
47 | 2.22 | 0.48 | 102.1%
48 | 2.22 | 0.462 | 98.3%
49 | 2.22 | 0.486 | 103.4%
50 | 2.22 | 0.459 | 97.66%
평균 | 2.2262 | 0.46622 | 99.2%
설치 일자 | 2020.12.20 | 설치상태(배열,극성연결) | 양호
설치 업체 | - | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 일부 전지 배기구 백화
점검내용 | 전압, 내부저항 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시여부 | 양호
점검결과 | 장비열에 의한 온도 상승 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無

## US-B1-D #2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023.02.03 | 점검형태 | A/S(화재예방 점검활동)
업체명 | SKB 서초 IDC | 온도(℃) | 26 ~ 29.2
용도,장소 | US-B1-D #2호기 | 충전전압(V) | 534.5
제품명 | ESG 300 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
수량(EA) | 240EA | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.47
LOT | 2020.09.09(200909EC) | 점검결과 | 전압 및 내부저항 양호, 일부 전지 배기구 백화 발생
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.454 | 96.6%
2 | 2.24 | 0.466 | 99.15%
3 | 2.24 | 0.505 | 107.4%
4 | 2.24 | 0.467 | 99.36%
5 | 2.23 | 0.446 | 94.89%
6 | 2.24 | 0.457 | 97.23%
7 | 2.22 | 0.441 | 93.83%
8 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
9 | 2.23 | 0.452 | 96.17%
10 | 2.22 | 0.462 | 98.3%
11 | 2.23 | 0.493 | 104.9%
12 | 2.21 | 0.483 | 102.8%
13 | 2.22 | 0.431 | 91.7%
14 | 2.22 | 0.452 | 96.17%
15 | 2.23 | 0.457 | 97.23%
16 | 2.22 | 0.455 | 96.81%
17 | 2.23 | 0.519 | 110.4%
18 | 2.22 | 0.499 | 106.2%
19 | 2.21 | 0.479 | 101.9%
20 | 2.23 | 0.499 | 106.2%
21 | 2.22 | 0.466 | 99.15%
22 | 2.23 | 0.446 | 94.89%
23 | 2.23 | 0.455 | 96.81%
24 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
25 | 2.22 | 0.457 | 97.23%
26 | 2.24 | 0.461 | 98.09%
27 | 2.23 | 0.509 | 108.3%
28 | 2.24 | 0.488 | 103.8%
29 | 2.23 | 0.478 | 101.7%
30 | 2.21 | 0.436 | 92.77%
31 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
32 | 2.24 | 0.479 | 101.9%
33 | 2.24 | 0.468 | 99.57%
34 | 2.24 | 0.504 | 107.2%
35 | 2.24 | 0.501 | 106.6%
36 | 2.24 | 0.521 | 110.9%
37 | 2.24 | 0.476 | 101.3%
38 | 2.21 | 0.476 | 101.3%
39 | 2.23 | 0.463 | 98.51%
40 | 2.23 | 0.522 | 111.1%
41 | 2.2 | 0.47 | 100%
42 | 2.2 | 0.472 | 100.4%
43 | 2.2 | 0.463 | 98.51%
44 | 2.24 | 0.501 | 106.6%
45 | 2.22 | 0.465 | 98.94%
46 | 2.2 | 0.455 | 96.81%
47 | 2.19 | 0.451 | 95.96%
48 | 2.21 | 0.49 | 104.3%
49 | 2.2 | 0.48 | 102.1%
50 | 2.21 | 0.482 | 102.6%
평균 | 2.2244 | 0.47326 | 100.7%

## US-B1-E #1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023.02.03 | 점검형태 | A/S(화재예방 점검활동)
업체명 | SKB 서초 IDC | 온도(℃) | 22 ~ 25
용도,장소 | US-B1-E #1호기 | 충전전압(V) | 534.5
제품명 | ESG 300 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
수량(EA) | 240EA | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.48
LOT | 2020.09.09(200909EC) | 점검결과 | #142번 리트머스 종이 확인 시 누액X, 이물질 추정
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.497 | 103.5%
2 | 2.23 | 0.489 | 101.9%
3 | 2.23 | 0.447 | 93.12%
4 | 2.23 | 0.458 | 95.42%
5 | 2.23 | 0.468 | 97.5%
6 | 2.24 | 0.482 | 100.4%
7 | 2.24 | 0.522 | 108.8%
8 | 2.23 | 0.493 | 102.7%
9 | 2.22 | 0.503 | 104.8%
10 | 2.23 | 0.525 | 109.4%
11 | 2.23 | 0.474 | 98.75%
12 | 2.22 | 0.5 | 104.2%
13 | 2.21 | 0.515 | 107.3%
14 | 2.22 | 0.5 | 104.2%
15 | 2.23 | 0.467 | 97.29%
16 | 2.23 | 0.469 | 97.71%
17 | 2.21 | 0.483 | 100.6%
18 | 2.23 | 0.453 | 94.38%
19 | 2.23 | 0.465 | 96.88%
20 | 2.22 | 0.473 | 98.54%
21 | 2.23 | 0.489 | 101.9%
22 | 2.22 | 0.466 | 97.08%
23 | 2.23 | 0.471 | 98.12%
24 | 2.22 | 0.441 | 91.88%
25 | 2.23 | 0.475 | 98.96%
26 | 2.21 | 0.478 | 99.58%
27 | 2.21 | 0.475 | 98.96%
28 | 2.23 | 0.454 | 94.58%
29 | 2.24 | 0.473 | 98.54%
30 | 2.22 | 0.447 | 93.12%
31 | 2.23 | 0.458 | 95.42%
32 | 2.23 | 0.471 | 98.12%
33 | 2.23 | 0.512 | 106.7%
34 | 2.22 | 0.456 | 95%
35 | 2.23 | 0.44 | 91.67%
36 | 2.22 | 0.485 | 101%
37 | 2.23 | 0.448 | 93.33%
38 | 2.23 | 0.497 | 103.5%
39 | 2.24 | 0.48 | 100%
40 | 2.24 | 0.495 | 103.1%
41 | 2.23 | 0.523 | 109%
42 | 2.23 | 0.479 | 99.79%
43 | 2.24 | 0.492 | 102.5%
44 | 2.22 | 0.514 | 107.1%
45 | 2.24 | 0.492 | 102.5%
46 | 2.23 | 0.455 | 94.79%
47 | 2.22 | 0.495 | 103.1%
48 | 2.23 | 0.474 | 98.75%
49 | 2.23 | 0.49 | 102.1%
50 | 2.21 | 0.472 | 98.33%
51 | 2.22 | 0.475 | 98.96%
52 | 2.2 | 0.471 | 98.12%
53 | 2.21 | 0.474 | 98.75%
54 | 2.22 | 0.497 | 103.5%
55 | 2.22 | 0.448 | 93.33%
56 | 2.21 | 0.462 | 96.25%
57 | 2.22 | 0.457 | 95.21%
58 | 2.22 | 0.473 | 98.54%
59 | 2.22 | 0.475 | 98.96%
60 | 2.23 | 0.478 | 99.58%
평균 | 2.2257 | 0.47817 | 99.62%

## US-B1-E #2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023.02.03 | 점검형태 | A/S(화재예방 점검활동)
업체명 | SKB 서초 IDC | 온도(℃) | 19 ~ 20
용도,장소 | US-B1-E #2호기 | 충전전압(V) | 534.5
제품명 | ESG 300 | AC(A) / DC(A) | 0 / 0
수량(EA) | 240EA | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.46
LOT | 2020.09.09(200909EC) | 점검결과 | #215번 리트머스 종이 확인 시 누액X, 이물질 추정
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.48 | 104.3%
2 | 2.24 | 0.478 | 103.9%
3 | 2.22 | 0.442 | 96.09%
4 | 2.23 | 0.454 | 98.7%
5 | 2.22 | 0.457 | 99.35%
6 | 2.22 | 0.474 | 103%
7 | 2.22 | 0.448 | 97.39%
8 | 2.21 | 0.448 | 97.39%
9 | 2.22 | 0.468 | 101.7%
10 | 2.22 | 0.457 | 99.35%
11 | 2.22 | 0.487 | 105.9%
12 | 2.23 | 0.456 | 99.13%
13 | 2.22 | 0.469 | 102%
14 | 2.25 | 0.48 | 104.3%
15 | 2.21 | 0.455 | 98.91%
16 | 2.22 | 0.446 | 96.96%
17 | 2.22 | 0.439 | 95.43%
18 | 2.22 | 0.449 | 97.61%
19 | 2.23 | 0.477 | 103.7%
20 | 2.21 | 0.451 | 98.04%
21 | 2.24 | 0.472 | 102.6%
22 | 2.24 | 0.437 | 95%
23 | 2.23 | 0.48 | 104.3%
24 | 2.23 | 0.475 | 103.3%
25 | 2.22 | 0.46 | 100%
26 | 2.21 | 0.495 | 107.6%
27 | 2.23 | 0.446 | 96.96%
28 | 2.22 | 0.446 | 96.96%
29 | 2.24 | 0.492 | 107%
30 | 2.22 | 0.495 | 107.6%
31 | 2.22 | 0.435 | 94.57%
32 | 2.22 | 0.438 | 95.22%
33 | 2.24 | 0.46 | 100%
34 | 2.22 | 0.466 | 101.3%
35 | 2.22 | 0.439 | 95.43%
36 | 2.25 | 0.481 | 104.6%
37 | 2.22 | 0.438 | 95.22%
38 | 2.24 | 0.473 | 102.8%
39 | 2.23 | 0.475 | 103.3%
40 | 2.22 | 0.48 | 104.3%
41 | 2.24 | 0.469 | 102%
42 | 2.21 | 0.419 | 91.09%
43 | 2.22 | 0.488 | 106.1%
44 | 2.23 | 0.481 | 104.6%
45 | 2.22 | 0.463 | 100.7%
46 | 2.21 | 0.448 | 97.39%
47 | 2.24 | 0.446 | 96.96%
48 | 2.22 | 0.426 | 92.61%
49 | 2.22 | 0.419 | 91.09%
50 | 2.23 | 0.459 | 99.78%
평균 | 2.2248 | 0.46032 | 100.1%