## B1층 UPS용
축전지 점검결과
점검일 | 2023년 11월 24일 | 점검형태 | BS
업체명 | SKB 서초IDC | 온도(℃) | 21
담당자/연락처 | 최경수/010-5673-4343 | 충전전압(V) | 534.4
용도,장소 | B1층, UPS용 | AC(A) / DC(A) | 0.6/0
제품명 | MSB300 | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.49
수량(EA) | 240EA | 점검결과 | 68번셀 : 2.18V/0.504mΩ으로 이상없음
LOT | 2020.07.14(200714EC)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.417 | 85.1%
2 | 2.22 | 0.436 | 88.98%
3 | 2.21 | 0.479 | 97.76%
4 | 2.22 | 0.506 | 103.3%
5 | 2.22 | 0.443 | 90.41%
6 | 2.22 | 0.449 | 91.63%
7 | 2.22 | 0.473 | 96.53%
8 | 2.21 | 0.446 | 91.02%
9 | 2.22 | 0.48 | 97.96%
10 | 2.22 | 0.45 | 91.84%
11 | 2.22 | 0.471 | 96.12%
12 | 2.22 | 0.486 | 99.18%
13 | 2.22 | 0.464 | 94.69%
14 | 2.23 | 0.477 | 97.35%
15 | 2.2 | 0.457 | 93.27%
16 | 2.22 | 0.483 | 98.57%
17 | 2.23 | 0.48 | 97.96%
18 | 2.2 | 0.472 | 96.33%
19 | 2.21 | 0.47 | 95.92%
20 | 2.22 | 0.424 | 86.53%
21 | 2.24 | 0.491 | 100.2%
22 | 2.24 | 0.453 | 92.45%
23 | 2.23 | 0.458 | 93.47%
24 | 2.23 | 0.441 | 90%
25 | 2.24 | 0.456 | 93.06%
26 | 2.23 | 0.435 | 88.78%
27 | 2.23 | 0.483 | 98.57%
28 | 2.25 | 0.511 | 104.3%
29 | 2.23 | 0.447 | 91.22%
30 | 2.23 | 0.459 | 93.67%
31 | 2.23 | 0.462 | 94.29%
32 | 2.24 | 0.445 | 90.82%
33 | 2.25 | 0.485 | 98.98%
34 | 2.25 | 0.499 | 101.8%
35 | 2.24 | 0.468 | 95.51%
36 | 2.24 | 0.476 | 97.14%
37 | 2.24 | 0.482 | 98.37%
38 | 2.23 | 0.488 | 99.59%
39 | 2.24 | 0.468 | 95.51%
40 | 2.24 | 0.444 | 90.61%
41 | 2.21 | 0.469 | 95.71%
42 | 2.22 | 0.436 | 88.98%
43 | 2.22 | 0.468 | 95.51%
44 | 2.23 | 0.476 | 97.14%
45 | 2.23 | 0.462 | 94.29%
46 | 2.22 | 0.499 | 101.8%
47 | 2.22 | 0.48 | 97.96%
48 | 2.22 | 0.462 | 94.29%
49 | 2.22 | 0.486 | 99.18%
50 | 2.22 | 0.459 | 93.67%
51 | 2.22 | 0.454 | 92.65%
52 | 2.24 | 0.466 | 95.1%
53 | 2.24 | 0.505 | 103.1%
54 | 2.24 | 0.467 | 95.31%
55 | 2.23 | 0.446 | 91.02%
56 | 2.24 | 0.457 | 93.27%
57 | 2.22 | 0.441 | 90%
58 | 2.23 | 0.466 | 95.1%
59 | 2.23 | 0.452 | 92.24%
60 | 2.22 | 0.462 | 94.29%
61 | 2.23 | 0.493 | 100.6%
62 | 2.21 | 0.483 | 98.57%
63 | 2.22 | 0.431 | 87.96%
64 | 2.22 | 0.452 | 92.24%
65 | 2.23 | 0.457 | 93.27%
66 | 2.22 | 0.455 | 92.86%
67 | 2.23 | 0.519 | 105.9%
68 | 2.18 | 0.504 | 102.9%
69 | 2.22 | 0.499 | 101.8%
70 | 2.21 | 0.479 | 97.76%
71 | 2.23 | 0.499 | 101.8%
72 | 2.22 | 0.466 | 95.1%
73 | 2.23 | 0.446 | 91.02%
74 | 2.23 | 0.455 | 92.86%
75 | 2.23 | 0.466 | 95.1%
76 | 2.22 | 0.457 | 93.27%
77 | 2.24 | 0.461 | 94.08%
78 | 2.23 | 0.509 | 103.9%
79 | 2.24 | 0.488 | 99.59%
80 | 2.23 | 0.478 | 97.55%
81 | 2.21 | 0.436 | 88.98%
82 | 2.23 | 0.479 | 97.76%
83 | 2.24 | 0.479 | 97.76%
84 | 2.24 | 0.468 | 95.51%
85 | 2.24 | 0.504 | 102.9%
86 | 2.24 | 0.501 | 102.2%
87 | 2.24 | 0.521 | 106.3%
88 | 2.24 | 0.476 | 97.14%
89 | 2.21 | 0.476 | 97.14%
90 | 2.23 | 0.463 | 94.49%
91 | 2.23 | 0.522 | 106.5%
92 | 2.2 | 0.47 | 95.92%
93 | 2.2 | 0.472 | 96.33%
94 | 2.2 | 0.463 | 94.49%
95 | 2.24 | 0.501 | 102.2%
96 | 2.22 | 0.465 | 94.9%
97 | 2.2 | 0.455 | 92.86%
98 | 2.19 | 0.451 | 92.04%
99 | 2.21 | 0.49 | 100%
100 | 2.2 | 0.48 | 97.96%
101 | 2.21 | 0.482 | 98.37%
102 | 2.24 | 0.497 | 101.4%
103 | 2.23 | 0.489 | 99.8%
104 | 2.23 | 0.447 | 91.22%
105 | 2.23 | 0.458 | 93.47%
106 | 2.23 | 0.468 | 95.51%
107 | 2.24 | 0.482 | 98.37%
108 | 2.24 | 0.522 | 106.5%
109 | 2.23 | 0.493 | 100.6%
110 | 2.22 | 0.503 | 102.7%
111 | 2.23 | 0.525 | 107.1%
112 | 2.23 | 0.474 | 96.73%
113 | 2.22 | 0.5 | 102%
114 | 2.21 | 0.515 | 105.1%
115 | 2.22 | 0.5 | 102%
116 | 2.23 | 0.467 | 95.31%
117 | 2.23 | 0.469 | 95.71%
118 | 2.21 | 0.483 | 98.57%
119 | 2.23 | 0.453 | 92.45%
120 | 2.23 | 0.465 | 94.9%
121 | 2.22 | 0.473 | 96.53%
122 | 2.23 | 0.489 | 99.8%
123 | 2.22 | 0.466 | 95.1%
124 | 2.23 | 0.471 | 96.12%
125 | 2.22 | 0.441 | 90%
126 | 2.23 | 0.475 | 96.94%
127 | 2.21 | 0.478 | 97.55%
128 | 2.21 | 0.475 | 96.94%
129 | 2.23 | 0.454 | 92.65%
130 | 2.24 | 0.473 | 96.53%
131 | 2.22 | 0.447 | 91.22%
132 | 2.23 | 0.458 | 93.47%
133 | 2.23 | 0.471 | 96.12%
134 | 2.23 | 0.512 | 104.5%
135 | 2.22 | 0.456 | 93.06%
136 | 2.23 | 0.44 | 89.8%
137 | 2.22 | 0.485 | 98.98%
138 | 2.23 | 0.448 | 91.43%
139 | 2.23 | 0.497 | 101.4%
140 | 2.24 | 0.48 | 97.96%
141 | 2.24 | 0.495 | 101%
142 | 2.23 | 0.523 | 106.7%
143 | 2.23 | 0.479 | 97.76%
144 | 2.24 | 0.492 | 100.4%
145 | 2.22 | 0.514 | 104.9%
146 | 2.24 | 0.492 | 100.4%
147 | 2.23 | 0.455 | 92.86%
148 | 2.22 | 0.495 | 101%
149 | 2.23 | 0.474 | 96.73%
150 | 2.23 | 0.49 | 100%
151 | 2.21 | 0.472 | 96.33%
152 | 2.22 | 0.475 | 96.94%
153 | 2.2 | 0.471 | 96.12%
154 | 2.21 | 0.474 | 96.73%
155 | 2.22 | 0.497 | 101.4%
156 | 2.22 | 0.448 | 91.43%
157 | 2.21 | 0.462 | 94.29%
158 | 2.22 | 0.457 | 93.27%
159 | 2.22 | 0.473 | 96.53%
160 | 2.22 | 0.475 | 96.94%
161 | 2.23 | 0.478 | 97.55%
162 | 2.21 | 0.48 | 97.96%
163 | 2.24 | 0.478 | 97.55%
164 | 2.22 | 0.442 | 90.2%
165 | 2.23 | 0.454 | 92.65%
166 | 2.22 | 0.457 | 93.27%
167 | 2.22 | 0.474 | 96.73%
168 | 2.22 | 0.448 | 91.43%
169 | 2.21 | 0.448 | 91.43%
170 | 2.22 | 0.468 | 95.51%
171 | 2.22 | 0.457 | 93.27%
172 | 2.22 | 0.487 | 99.39%
173 | 2.23 | 0.456 | 93.06%
174 | 2.22 | 0.469 | 95.71%
175 | 2.25 | 0.48 | 97.96%
176 | 2.21 | 0.455 | 92.86%
177 | 2.22 | 0.446 | 91.02%
178 | 2.22 | 0.439 | 89.59%
179 | 2.22 | 0.449 | 91.63%
180 | 2.23 | 0.477 | 97.35%
181 | 2.21 | 0.451 | 92.04%
182 | 2.24 | 0.472 | 96.33%
183 | 2.24 | 0.437 | 89.18%
184 | 2.23 | 0.48 | 97.96%
185 | 2.23 | 0.475 | 96.94%
186 | 2.22 | 0.46 | 93.88%
187 | 2.21 | 0.495 | 101%
188 | 2.23 | 0.446 | 91.02%
189 | 2.22 | 0.446 | 91.02%
190 | 2.24 | 0.492 | 100.4%
191 | 2.22 | 0.495 | 101%
192 | 2.22 | 0.435 | 88.78%
193 | 2.22 | 0.438 | 89.39%
194 | 2.24 | 0.46 | 93.88%
195 | 2.22 | 0.466 | 95.1%
196 | 2.22 | 0.439 | 89.59%
197 | 2.25 | 0.481 | 98.16%
198 | 2.22 | 0.438 | 89.39%
199 | 2.24 | 0.473 | 96.53%
200 | 2.23 | 0.475 | 96.94%
201 | 2.22 | 0.48 | 97.96%
202 | 2.24 | 0.469 | 95.71%
203 | 2.21 | 0.419 | 85.51%
204 | 2.22 | 0.488 | 99.59%
205 | 2.23 | 0.481 | 98.16%
206 | 2.22 | 0.463 | 94.49%
207 | 2.21 | 0.448 | 91.43%
208 | 2.24 | 0.446 | 91.02%
209 | 2.22 | 0.426 | 86.94%
210 | 2.22 | 0.419 | 85.51%
211 | 2.23 | 0.459 | 93.67%
212 | 2.23 | 0.492 | 100.4%
213 | 2.22 | 0.476 | 97.14%
214 | 2.22 | 0.489 | 99.8%
215 | 2.21 | 0.483 | 98.57%
216 | 2.21 | 0.491 | 100.2%
217 | 2.2 | 0.477 | 97.35%
218 | 2.21 | 0.464 | 94.69%
219 | 2.23 | 0.469 | 95.71%
220 | 2.19 | 0.473 | 96.53%
221 | 2.22 | 0.486 | 99.18%
222 | 2.23 | 0.482 | 98.37%
223 | 2.18 | 0.491 | 100.2%
224 | 2.23 | 0.496 | 101.2%
225 | 2.22 | 0.487 | 99.39%
226 | 2.22 | 0.485 | 98.98%
227 | 2.22 | 0.501 | 102.2%
228 | 2.21 | 0.525 | 107.1%
229 | 2.23 | 0.496 | 101.2%
230 | 2.22 | 0.482 | 98.37%
231 | 2.22 | 0.493 | 100.6%
232 | 2.23 | 0.471 | 96.12%
233 | 2.21 | 0.469 | 95.71%
234 | 2.23 | 0.468 | 95.51%
235 | 2.23 | 0.473 | 96.53%
236 | 2.22 | 0.483 | 98.57%
237 | 2.23 | 0.494 | 100.8%
238 | 2.22 | 0.496 | 101.2%
239 | 2.23 | 0.503 | 102.7%
240 | 2.23 | 0.499 | 101.8%
평균 | 2.2243 | 0.47199 | 96.32%