## B5층 UPS용
축전지 점검결과
점검일 | 2023년 11월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | SKB 서초IDC | 온도(℃) | 21
담당자/연락처 | 최경수/010-5673-4343 | 충전전압(V) | 534.9
용도,장소 | B5층, UPS용 | AC(A) / DC(A) | 0.6/0
제품명 | MSB500 | 내부저항(mΩ) 기준(초기) | 0.38
수량(EA) | 240EA | 점검결과 | 215번셀 : 2.17V/0.391mΩ으로 이상없음
LOT | 2023.04.18(2304182EC)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.17 | 0.391 | 102.9%
2 | 2.23 | 0.389 | 102.4%
3 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
4 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
5 | 2.21 | 0.379 | 99.74%
6 | 2.21 | 0.381 | 100.3%
7 | 2.2 | 0.389 | 102.4%
8 | 2.21 | 0.39 | 102.6%
9 | 2.23 | 0.379 | 99.74%
10 | 2.24 | 0.388 | 102.1%
11 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
12 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
13 | 2.2 | 0.377 | 99.21%
14 | 2.23 | 0.375 | 98.68%
15 | 2.24 | 0.39 | 102.6%
16 | 2.22 | 0.392 | 103.2%
17 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
18 | 2.21 | 0.386 | 101.6%
19 | 2.23 | 0.387 | 101.8%
20 | 2.24 | 0.385 | 101.3%
21 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
22 | 2.23 | 0.388 | 102.1%
23 | 2.21 | 0.386 | 101.6%
24 | 2.24 | 0.381 | 100.3%
25 | 2.23 | 0.376 | 98.95%
26 | 2.22 | 0.395 | 103.9%
27 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
28 | 2.22 | 0.391 | 102.9%
29 | 2.23 | 0.376 | 98.95%
30 | 2.24 | 0.387 | 101.8%
평균 | 2.2217 | 0.38403 | 101.1%