## 전남대학교 정보전산원
형 명 | MSB700 | 제조일자 | 2016.06.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 1 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.38 | 92.11%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 2 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 3 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 4 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 5 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 6 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 7 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 8 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.38 | 107.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 9 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 10 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 11 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 12 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.38 | 110.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 13 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.38 | 107.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 14 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 15 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 16 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 17 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 18 | 2.24 | 0.53 |  | 24 | 0.38 | 139.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 19 | 2.24 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 20 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 21 | 2.25 | 0.64 |  | 24 | 0.38 | 168.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 22 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.38 | 123.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 23 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.38 | 123.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 24 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 25 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 26 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 27 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 28 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 29 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 30 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 31 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 32 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 33 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 34 | 2.25 | 0.53 |  | 24 | 0.38 | 139.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 35 | 2.25 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 36 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 37 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 38 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 39 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 40 | 2.25 | 0.59 |  | 24 | 0.38 | 155.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 41 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 42 | 2.25 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 43 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 44 | 2.24 | 0.57 |  | 24 | 0.38 | 150%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 45 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 46 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 47 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 48 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 49 | 2.24 | 0.57 |  | 24 | 0.38 | 150%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 50 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 51 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 52 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 53 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 54 | 2.24 | 0.68 |  | 24 | 0.38 | 178.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 55 | 2.24 | 0.68 |  | 24 | 0.38 | 178.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 56 | 2.24 | 0.67 |  | 24 | 0.38 | 176.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 57 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 58 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 59 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 60 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.38 | 100%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 61 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 62 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 63 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 64 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 65 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 66 | 2.25 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 67 | 2.24 | 0.66 |  | 24 | 0.38 | 173.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 68 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 69 | 2.25 | 0.73 |  | 24 | 0.38 | 192.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 70 | 2.25 | 0.85 |  | 24 | 0.38 | 223.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 71 | 2.24 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 72 | 2.24 | 0.59 |  | 24 | 0.38 | 155.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 73 | 2.24 | 0.71 |  | 24 | 0.38 | 186.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 74 | 2.24 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 75 | 2.25 | 0.65 |  | 24 | 0.38 | 171.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 76 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 77 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 78 | 2.24 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 79 | 2.24 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 80 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 81 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 82 | 2.25 | 0.59 |  | 24 | 0.38 | 155.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 83 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 84 | 2.25 | 0.63 |  | 24 | 0.38 | 165.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 85 | 2.25 | 0.59 |  | 24 | 0.38 | 155.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 86 | 2.25 | 0.6 |  | 24 | 0.38 | 157.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 87 | 2.25 | 0.61 |  | 24 | 0.38 | 160.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 88 | 2.25 | 0.67 |  | 24 | 0.38 | 176.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 89 | 2.24 | 0.61 |  | 24 | 0.38 | 160.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 90 | 2.25 | 0.6 |  | 24 | 0.38 | 157.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 91 | 2.25 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 92 | 2.24 | 0.67 |  | 24 | 0.38 | 176.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 93 | 2.24 | 0.68 |  | 24 | 0.38 | 178.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 94 | 2.25 | 0.63 |  | 24 | 0.38 | 165.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 95 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 96 | 2.25 | 0.61 |  | 24 | 0.38 | 160.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 97 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 98 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 99 | 2.25 | 0.66 |  | 24 | 0.38 | 173.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 100 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 101 | 2.25 | 0.53 |  | 24 | 0.38 | 139.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 102 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 103 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 104 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 105 | 2.24 | 0.69 |  | 24 | 0.38 | 181.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 106 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 107 | 2.24 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 108 | 2.23 | 0.65 |  | 24 | 0.38 | 171.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 109 | 2.24 | 0.67 |  | 24 | 0.38 | 176.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 110 | 2.24 | 0.61 |  | 24 | 0.38 | 160.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 111 | 2.25 | 0.69 |  | 24 | 0.38 | 181.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 112 | 2.24 | 0.66 |  | 24 | 0.38 | 173.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 113 | 2.24 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 114 | 2.25 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 115 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 116 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 117 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 118 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 119 | 2.23 | 0.57 |  | 24 | 0.38 | 150%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 120 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 121 | 2.24 | 0.63 |  | 24 | 0.38 | 165.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 122 | 2.24 | 0.65 |  | 24 | 0.38 | 171.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 123 | 2.23 | 0.64 |  | 24 | 0.38 | 168.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 124 | 2.23 | 0.61 |  | 24 | 0.38 | 160.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 125 | 2.24 | 0.6 |  | 24 | 0.38 | 157.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 126 | 2.23 | 0.66 |  | 24 | 0.38 | 173.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 127 | 2.24 | 0.65 |  | 24 | 0.38 | 171.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 128 | 2.24 | 0.66 |  | 24 | 0.38 | 173.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 129 | 2.24 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 130 | 2.25 | 0.59 |  | 24 | 0.38 | 155.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 131 | 2.25 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 132 | 2.25 | 0.6 |  | 24 | 0.38 | 157.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 133 | 2.25 | 0.79 |  | 24 | 0.38 | 207.9%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 134 | 2.25 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 135 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 136 | 2.25 | 0.57 |  | 24 | 0.38 | 150%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 137 | 2.25 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 138 | 2.25 | 0.53 |  | 24 | 0.38 | 139.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 139 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 140 | 2.25 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 141 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 142 | 2.24 | 0.62 |  | 24 | 0.38 | 163.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 143 | 2.23 | 0.77 |  | 24 | 0.38 | 202.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 144 | 2.24 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 145 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 146 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.38 | 110.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 147 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 148 | 2.24 | 0.56 |  | 24 | 0.38 | 147.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 149 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.38 | 123.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 150 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 151 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 152 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 153 | 2.25 | 0.47 |  | 24 | 0.38 | 123.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 154 | 2.25 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 155 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 156 | 2.24 | 0.53 |  | 24 | 0.38 | 139.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 157 | 2.24 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 158 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 159 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 160 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 161 | 2.25 | 0.71 |  | 24 | 0.38 | 186.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 162 | 2.25 | 0.63 |  | 24 | 0.38 | 165.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 163 | 2.25 | 0.65 |  | 24 | 0.38 | 171.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 164 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 165 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 166 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 167 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 168 | 2.25 | 0.76 |  | 24 | 0.38 | 200%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 169 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 170 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 171 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.38 | 115.8%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 172 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 173 | 2.25 | 0.54 |  | 24 | 0.38 | 142.1%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 174 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.38 | 110.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 175 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.38 | 110.5%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 176 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 177 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 178 | 2.25 | 0.55 |  | 24 | 0.38 | 144.7%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 179 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2022-10-26 | 전남대학교 정보전산원 | UPS2호 | 180 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
|  |  |  | 2.25 | 0.85 |  |  |  | 223.7%
|  |  |  | 2.22 | 0.35 |  |  |  | 92.11%
설치 일자 | 2019.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 4단2열 배열 운용 중 3. 메인케이블 보호관 없으며, 간격유지 운용 중 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 2. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부