## 250KVA(서원전원)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-13 | 전남대 정보전산원 | 지하1층 UPS실 | BS | MSB | 700 | 2022.07.06 | 2022.08.01 | - | 180 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 |  |  | #VALUE!
2 |  |  | #VALUE!
3 |  |  | #VALUE!
4 |  |  | #VALUE!
5 |  |  | #VALUE!
6 |  |  | #VALUE!
7 |  |  | #VALUE!
8 |  |  | #VALUE!
9 |  |  | #VALUE!
10 |  |  | #VALUE!
11 |  |  | #VALUE!
12 |  |  | #VALUE!
13 |  |  | #VALUE!
14 |  |  | #VALUE!
15 |  |  | #VALUE!
16 |  |  | #VALUE!
17 |  |  | #VALUE!
18 |  |  | #VALUE!
19 |  |  | #VALUE!
20 |  |  | #VALUE!
21 |  |  | #VALUE!
22 |  |  | #VALUE!
23 |  |  | #VALUE!
24 |  |  | #VALUE!
25 |  |  | #VALUE!
26 |  |  | #VALUE!
27 |  |  | #VALUE!
28 |  |  | #VALUE!
29 |  |  | #VALUE!
30 |  |  | #VALUE!
31 |  |  | #VALUE!
32 |  |  | #VALUE!
33 |  |  | #VALUE!
34 |  |  | #VALUE!
35 |  |  | #VALUE!
36 |  |  | #VALUE!
37 |  |  | #VALUE!
38 |  |  | #VALUE!
39 |  |  | #VALUE!
40 |  |  | #VALUE!
41 |  |  | #VALUE!
42 |  |  | #VALUE!
43 |  |  | #VALUE!
44 |  |  | #VALUE!
45 |  |  | #VALUE!
46 |  |  | #VALUE!
47 |  |  | #VALUE!
48 |  |  | #VALUE!
49 |  |  | #VALUE!
50 |  |  | #VALUE!
51 |  |  | #VALUE!
52 |  |  | #VALUE!
53 |  |  | #VALUE!
54 |  |  | #VALUE!
55 |  |  | #VALUE!
56 |  |  | #VALUE!
57 |  |  | #VALUE!
58 |  |  | #VALUE!
59 |  |  | #VALUE!
60 |  |  | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 | 2.22 | 0.395 | #VALUE! |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
122 | 2.22 | 0.385 | #VALUE! |  | Max. | 2.27 | 33.4 | #VALUE!
123 | 2.27 | 0.372 | #VALUE! |  | Min | 1.85 | 0.361 | #VALUE!
124 | 2.22 | 0.379 | #VALUE!
125 | 2.22 | 0.389 | #VALUE!
126 | 2.22 | 0.396 | #VALUE! |  | Total(V) | 400 | 2.2222
127 | 2.22 | 0.373 | #VALUE!
128 | 2.22 | 0.405 | #VALUE!
129 | 2.22 | 0.387 | #VALUE! |  | ▶ 다수의 단자 부식 [황산과 구리(단자/연결콘넥터) 반응]
130 | 2.22 | 0.379 | #VALUE! |  | ▶ No.171 셀 이상품 교체 필요
131 | 2.23 | 0.38 | #VALUE!
132 | 2.22 | 0.379 | #VALUE!
133 | 2.21 | 0.391 | #VALUE!
134 | 2.22 | 0.383 | #VALUE!
135 | 2.21 | 0.379 | #VALUE!
136 | 2.22 | 0.391 | #VALUE!
137 | 2.21 | 0.371 | #VALUE!
138 | 2.22 | 0.384 | #VALUE!
139 | 2.22 | 0.372 | #VALUE!
140 | 2.23 | 0.44 | #VALUE!
141 | 2.24 | 0.396 | #VALUE!
142 | 2.26 | 0.37 | #VALUE!
143 | 2.22 | 0.388 | #VALUE!
144 | 2.22 | 0.398 | #VALUE!
145 | 2.21 | 0.411 | #VALUE!
146 | 2.22 | 0.376 | #VALUE!
147 | 2.22 | 0.387 | #VALUE!
148 | 2.22 | 0.367 | #VALUE!
149 | 2.23 | 0.392 | #VALUE!
150 | 2.22 | 0.377 | #VALUE!
151 | 2.27 | 0.372 | #VALUE!
152 | 2.21 | 0.386 | #VALUE!
153 | 2.26 | 0.375 | #VALUE!
154 | 2.22 | 0.388 | #VALUE!
155 | 2.22 | 0.376 | #VALUE!
156 | 2.22 | 0.406 | #VALUE!
157 | 2.22 | 0.399 | #VALUE!
158 | 2.22 | 0.385 | #VALUE!
159 | 2.22 | 0.399 | #VALUE!
160 | 2.22 | 0.383 | #VALUE!
161 | 2.22 | 0.411 | #VALUE!
162 | 2.25 | 0.378 | #VALUE!
163 | 2.23 | 0.407 | #VALUE!
164 | 2.22 | 0.396 | #VALUE!
165 | 2.27 | 0.383 | #VALUE!
166 | 2.22 | 0.394 | #VALUE!
167 | 2.23 | 0.408 | #VALUE!
168 | 2.25 | 0.381 | #VALUE!
169 | 2.22 | 0.393 | #VALUE!
170 | 2.23 | 0.39 | #VALUE!
171 | 1.85 | 33.4 | 이상품
172 | 2.26 | 0.371 | #VALUE!
173 | 2.22 | 0.393 | #VALUE!
174 | 2.22 | 0.408 | #VALUE!
175 | 2.23 | 0.388 | #VALUE!
176 | 2.23 | 0.381 | #VALUE!
177 | 2.22 | 0.379 | #VALUE!
178 | 2.23 | 0.379 | #VALUE!
179 | 2.23 | 0.399 | #VALUE!
180 | 2.26 | 0.361 | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!
서원전원 MSB700
단자/연결콘넥터 부식
단자/연결콘넥터 부식
단자 부식
부식 제거 잔여물
단자 부식 (세척후 변색)