## 250KVA(아트라스)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-13 | 전남대 정보전산원 | 지하1층 UPS실 | BS | KBA2700 | 700 | 2023.09.08 | 2023.10.13 | - | 180 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.253 | 0.708 | #VALUE! |  | Max. | 2.263 | 0.978 | #VALUE!
2 | 2.222 | 0.827 | #VALUE! |  | Min | 2.198 | 0.707 | #VALUE!
3 | 2.223 | 0.88 | #VALUE!
4 | 2.255 | 0.978 | #VALUE!
5 | 2.229 | 0.916 | #VALUE! |  | Total(V) | 400 | 2.2222
6 | 2.231 | 0.784 | #VALUE!
7 | 2.237 | 0.795 | #VALUE!
8 | 2.22 | 0.825 | #VALUE! |  | ▶ No.20 셀 볼트 헛돎 발생 (단자 나사산 등 문제 예상) | [5 empty] | (동영상)
9 | 2.254 | 0.782 | #VALUE!
10 | 2.253 | 0.843 | #VALUE!
11 | 2.218 | 0.778 | #VALUE!
12 | 2.228 | 0.853 | #VALUE! |  |  | 0.71
13 | 2.238 | 0.834 | #VALUE! |  |  | 0.98
14 | 2.229 | 0.836 | #VALUE! |  |  | 0.38028
15 | 2.237 | 0.876 | #VALUE!
16 | 2.223 | 0.802 | #VALUE! |  |  | 0.9798
17 | 2.222 | 0.758 | #VALUE!
18 | 2.245 | 0.854 | #VALUE!
19 | 2.224 | 0.832 | #VALUE!
20 | 2.222 | 0.97 | #VALUE!
21 | 2.224 | 0.882 | #VALUE!
22 | 2.229 | 0.782 | #VALUE!
23 | 2.224 | 0.798 | #VALUE!
24 | 2.226 | 0.819 | #VALUE!
25 | 2.252 | 0.793 | #VALUE!
26 | 2.252 | 0.802 | #VALUE!
27 | 2.251 | 0.787 | #VALUE!
28 | 2.253 | 0.818 | #VALUE!
29 | 2.254 | 0.804 | #VALUE!
30 | 2.221 | 0.757 | #VALUE!
31 | 2.256 | 0.821 | #VALUE!
32 | 2.225 | 0.814 | #VALUE!
33 | 2.225 | 0.848 | #VALUE!
34 | 2.262 | 0.859 | #VALUE!
35 | 2.263 | 0.838 | #VALUE!
36 | 2.223 | 0.815 | #VALUE!
37 | 2.248 | 0.882 | #VALUE!
38 | 2.251 | 0.757 | #VALUE!
39 | 2.229 | 0.757 | #VALUE!
40 | 2.228 | 0.802 | #VALUE!
41 | 2.254 | 0.81 | #VALUE!
42 | 2.232 | 0.875 | #VALUE!
43 | 2.255 | 0.808 | #VALUE!
44 | 2.254 | 0.812 | #VALUE!
45 | 2.253 | 0.855 | #VALUE!
46 | 2.256 | 0.851 | #VALUE!
47 | 2.255 | 0.824 | #VALUE!
48 | 2.251 | 0.81 | #VALUE!
49 | 2.258 | 0.818 | #VALUE!
50 | 2.257 | 0.858 | #VALUE!
51 | 2.228 | 0.895 | #VALUE!
52 | 2.252 | 0.847 | #VALUE!
53 | 2.244 | 0.821 | #VALUE!
54 | 2.22 | 0.79 | #VALUE!
55 | 2.224 | 0.744 | #VALUE!
56 | 2.228 | 0.776 | #VALUE!
57 | 2.251 | 0.897 | #VALUE!
58 | 2.256 | 0.861 | #VALUE!
59 | 2.221 | 0.822 | #VALUE!
60 | 2.219 | 0.831 | #VALUE!
61 |  |  | #VALUE!
62 |  |  | #VALUE!
63 |  |  | #VALUE!
64 |  |  | #VALUE!
65 |  |  | #VALUE!
66 |  |  | #VALUE!
67 |  |  | #VALUE!
68 |  |  | #VALUE!
69 |  |  | #VALUE!
70 |  |  | #VALUE!
71 |  |  | #VALUE!
72 |  |  | #VALUE!
73 |  |  | #VALUE!
74 |  |  | #VALUE!
75 |  |  | #VALUE!
76 |  |  | #VALUE!
77 |  |  | #VALUE!
78 |  |  | #VALUE!
79 |  |  | #VALUE!
80 |  |  | #VALUE!
81 |  |  | #VALUE!
82 |  |  | #VALUE!
83 |  |  | #VALUE!
84 |  |  | #VALUE!
85 |  |  | #VALUE!
86 |  |  | #VALUE!
87 |  |  | #VALUE!
88 |  |  | #VALUE!
89 |  |  | #VALUE!
90 |  |  | #VALUE!
91 |  |  | #VALUE!
92 |  |  | #VALUE!
93 |  |  | #VALUE!
94 |  |  | #VALUE!
95 |  |  | #VALUE!
96 |  |  | #VALUE!
97 |  |  | #VALUE!
98 |  |  | #VALUE!
99 |  |  | #VALUE!
100 |  |  | #VALUE!
101 |  |  | #VALUE!
102 |  |  | #VALUE!
103 |  |  | #VALUE!
104 |  |  | #VALUE!
105 |  |  | #VALUE!
106 |  |  | #VALUE!
107 |  |  | #VALUE!
108 |  |  | #VALUE!
109 |  |  | #VALUE!
110 |  |  | #VALUE!
111 |  |  | #VALUE!
112 |  |  | #VALUE!
113 |  |  | #VALUE!
114 |  |  | #VALUE!
115 |  |  | #VALUE!
116 |  |  | #VALUE!
117 |  |  | #VALUE!
118 |  |  | #VALUE!
119 |  |  | #VALUE!
120 |  |  | #VALUE!
121 | 2.21 | 0.752 | #VALUE!
122 | 2.21 | 0.888 | #VALUE!
123 | 2.212 | 0.811 | #VALUE!
124 | 2.217 | 0.813 | #VALUE!
125 | 2.209 | 0.848 | #VALUE!
126 | 2.21 | 0.868 | #VALUE!
127 | 2.21 | 0.863 | #VALUE!
128 | 2.207 | 0.866 | #VALUE!
129 | 2.209 | 0.844 | #VALUE!
130 | 2.208 | 0.857 | #VALUE!
131 | 2.208 | 0.846 | #VALUE!
132 | 2.217 | 0.788 | #VALUE!
133 | 2.211 | 0.908 | #VALUE!
134 | 2.213 | 0.843 | #VALUE!
135 | 2.2 | 0.855 | #VALUE!
136 | 2.235 | 0.829 | #VALUE!
137 | 2.234 | 0.856 | #VALUE!
138 | 2.244 | 0.859 | #VALUE!
139 | 2.251 | 0.899 | #VALUE!
140 | 2.252 | 0.875 | #VALUE!
141 | 2.213 | 0.838 | #VALUE!
142 | 2.213 | 0.82 | #VALUE!
143 | 2.211 | 0.806 | #VALUE!
144 | 2.234 | 0.857 | #VALUE!
145 | 2.21 | 0.785 | #VALUE!
146 | 2.208 | 0.775 | #VALUE!
147 | 2.224 | 0.768 | #VALUE!
148 | 2.198 | 0.798 | #VALUE!
149 | 2.207 | 0.869 | #VALUE!
150 | 2.256 | 0.812 | #VALUE!
151 | 2.21 | 0.795 | #VALUE!
152 | 2.199 | 0.707 | #VALUE!
153 | 2.208 | 0.761 | #VALUE!
154 | 2.208 | 0.801 | #VALUE!
155 | 2.213 | 0.718 | #VALUE!
156 | 2.218 | 0.778 | #VALUE!
157 | 2.227 | 0.807 | #VALUE!
158 | 2.209 | 0.817 | #VALUE!
159 | 2.21 | 0.806 | #VALUE!
160 | 2.21 | 0.788 | #VALUE!
161 | 2.252 | 0.809 | #VALUE!
162 | 2.253 | 0.782 | #VALUE!
163 | 2.246 | 0.839 | #VALUE!
164 | 2.25 | 0.817 | #VALUE!
165 | 2.234 | 0.804 | #VALUE!
166 | 2.22 | 0.839 | #VALUE!
167 | 2.223 | 0.822 | #VALUE!
168 | 2.215 | 0.879 | #VALUE!
169 | 2.231 | 0.815 | #VALUE!
170 | 2.21 | 0.822 | #VALUE!
171 | 2.259 | 0.936 | #VALUE!
172 | 2.234 | 0.896 | #VALUE!
173 | 2.205 | 0.847 | #VALUE!
174 | 2.214 | 0.949 | #VALUE!
175 | 2.228 | 0.869 | #VALUE!
176 | 2.2 | 0.881 | #VALUE!
177 | 2.237 | 0.866 | #VALUE!
178 | 2.212 | 0.881 | #VALUE!
179 | 2.262 | 0.771 | #VALUE!
180 | 2.256 | 0.811 | #VALUE!
181 |  |  | #VALUE!
182 |  |  | #VALUE!
183 |  |  | #VALUE!
184 |  |  | #VALUE!
185 |  |  | #VALUE!
186 |  |  | #VALUE!
187 |  |  | #VALUE!
188 |  |  | #VALUE!
189 |  |  | #VALUE!
190 |  |  | #VALUE!
191 |  |  | #VALUE!
192 |  |  | #VALUE!
193 |  |  | #VALUE!
194 |  |  | #VALUE!
195 |  |  | #VALUE!
196 |  |  | #VALUE!
197 |  |  | #VALUE!
198 |  |  | #VALUE!
199 |  |  | #VALUE!
200 |  |  | #VALUE!
201 |  |  | #VALUE!
202 |  |  | #VALUE!
203 |  |  | #VALUE!
204 |  |  | #VALUE!
205 |  |  | #VALUE!
206 |  |  | #VALUE!
207 |  |  | #VALUE!
208 |  |  | #VALUE!
209 |  |  | #VALUE!
210 |  |  | #VALUE!
211 |  |  | #VALUE!
212 |  |  | #VALUE!
213 |  |  | #VALUE!
214 |  |  | #VALUE!
215 |  |  | #VALUE!
216 |  |  | #VALUE!
217 |  |  | #VALUE!
218 |  |  | #VALUE!
219 |  |  | #VALUE!
220 |  |  | #VALUE!
221 |  |  | #VALUE!
222 |  |  | #VALUE!
223 |  |  | #VALUE!
224 |  |  | #VALUE!
225 |  |  | #VALUE!
226 |  |  | #VALUE!
227 |  |  | #VALUE!
228 |  |  | #VALUE!
229 |  |  | #VALUE!
230 |  |  | #VALUE!
231 |  |  | #VALUE!
232 |  |  | #VALUE!
233 |  |  | #VALUE!
234 |  |  | #VALUE!
235 |  |  | #VALUE!
236 |  |  | #VALUE!
237 |  |  | #VALUE!
238 |  |  | #VALUE!
239 |  |  | #VALUE!
240 |  |  | #VALUE!
241 |  |  | #VALUE!
242 |  |  | #VALUE!
243 |  |  | #VALUE!
244 |  |  | #VALUE!
245 |  |  | #VALUE!
246 |  |  | #VALUE!
247 |  |  | #VALUE!
248 |  |  | #VALUE!
249 |  |  | #VALUE!
250 |  |  | #VALUE!
251 |  |  | #VALUE!
252 |  |  | #VALUE!
253 |  |  | #VALUE!
254 |  |  | #VALUE!
255 |  |  | #VALUE!
256 |  |  | #VALUE!
257 |  |  | #VALUE!
258 |  |  | #VALUE!
259 |  |  | #VALUE!
260 |  |  | #VALUE!
261 |  |  | #VALUE!
262 |  |  | #VALUE!
263 |  |  | #VALUE!
264 |  |  | #VALUE!
265 |  |  | #VALUE!
266 |  |  | #VALUE!
267 |  |  | #VALUE!
268 |  |  | #VALUE!
269 |  |  | #VALUE!
270 |  |  | #VALUE!
271 |  |  | #VALUE!
272 |  |  | #VALUE!
273 |  |  | #VALUE!
274 |  |  | #VALUE!
275 |  |  | #VALUE!
276 |  |  | #VALUE!
아트라스 KBA2700