## 산업용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2019.05.30 |  | 점검 형태 | 설치 품질 점검 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 1 | 13.3 | 4.37 |  | 27.7 | 3 | 145.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 2 | 13.28 | 4.32 |  | 27.7 | 3 | 144%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 3 | 13.27 | 4.51 |  | 27.7 | 3 | 150.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 4 | 13.29 | 4.8 |  | 27.7 | 3 | 160%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 5 | 13.27 | 3.87 |  | 27.7 | 3 | 129%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 6 | 13.29 | 4.26 |  | 27.7 | 3 | 142%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 7 | 13.26 | 4.51 |  | 27.7 | 3 | 150.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 8 | 13.27 | 3.89 |  | 27.7 | 3 | 129.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 소형전지 3동 중1층 변전실 정류기용 | 9 | 13.28 | 4.8 |  | 27.7 | 3 | 160%
설치 일자 | 2019년 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 운용온도 다소 높으며 25℃로 운용 환경 권장됨 3. 단자 보호 커버 설치 되어 있지 않음 4. 4EA 내부저항 150%이상 상승(주의) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡, 케이블 다소 얇음(부하량 확인 필요)
조치사항 | 1. 운용온도 관리 권장 및 단자 보호 커버 사용 권장 (소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 다소 높음
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부 | 사진 촬영 불가