## 산업용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.08.22 |  | 점검 형태 | 설치 품질 점검 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 1 | 12.04 | 2.36 |  | 33.6 | 2.3 | 102.6%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 2 | 12.04 | 2.4 |  | 33.6 | 2.3 | 104.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 3 | 12.04 | 2.35 |  | 33.6 | 2.3 | 102.2%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 4 | 12.01 | 2.43 |  | 33.6 | 2.3 | 105.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 5 | 12.05 | 2.39 |  | 33.6 | 2.3 | 103.9%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 6 | 12.05 | 2.37 |  | 33.6 | 2.3 | 103%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 7 | 12.03 | 2.4 |  | 33.6 | 2.3 | 104.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 8 | 9.68 | -.--- |  | 33.6 | 2.3 | 수명종료
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 9 | 12.05 | 2.35 |  | 33.6 | 2.3 | 102.2%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-02) | 10 | 12.06 | 2.37 |  | 33.6 | 2.3 | 103%
설치 일자 | 2021년 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 10EA 배터리로 운영중이며 총충전전압 118.05V로 배터리 당 11.81V로 매우 낮음 2. 운용온도 다소 높으며 25℃로 운용 환경 권장됨 3. 3번 배터리 뒷면 장비 발열로 인하여 온도가 매우 높음 (33.6℃) 4. 단자 보호 커버 설치 되어 있지 않음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡, 케이블 다소 얇음(부하량 확인 필요)
조치사항 | 1. 운용온도 관리 권장 및 단자 보호 커버 사용 권장 (소견서 발송) 2. 배터리 충전전압 조정 또는 9EA 배터리 운용 필요함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 다소 높으며 8번 배터리 뒷면 장비 발열 심함
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부 | 사진 촬영 불가