## 산업용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2019.05.30 |  | 점검 형태 | 설치 품질 점검 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 1 | 13.31 | 3.52 |  | 26 | 3 | 117.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 2 | 13.38 | 3.8 |  | 26 | 3 | 126.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 3 | 13.32 | 3.71 |  | 26 | 3 | 123.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 4 | 13.38 | 3.74 |  | 26 | 3 | 124.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 5 | 13.35 | 3.77 |  | 26 | 3 | 125.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 6 | 13.35 | 3.61 |  | 26 | 3 | 120.3%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 7 | 13.34 | 3.77 |  | 26 | 3 | 125.7%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 8 | 13.33 | 3.42 |  | 26 | 3 | 114%
2022-10-24 | LG화학 오창공장 | 유틸리티동 정류기용 (BC9154-01) | 9 | 13.35 | 3.65 |  | 26 | 3 | 121.7%
설치 일자 | 2019년 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 운용온도 다소 높으며 25℃로 운용 환경 권장됨 3. 단자 보호 커버 설치 되어 있지 않음 4. 충전전압 다소 높음 배터리당 13.34V |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡, 케이블 다소 얇음(부하량 확인 필요)
조치사항 | 1. 운용온도 관리 권장 및 단자 보호 커버 사용 권장 (소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 다소 높음
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부 | 사진 촬영 불가