## 산업용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2019.05.30 |  | 점검 형태 | 설치 품질 점검 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 1 | 13.21 | 3.33 |  | 24.4 | 3 | 111%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 2 | 13.25 | 3.56 |  | 24.4 | 3 | 118.7%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 3 | 13.13 | 3.06 |  | 24.4 | 3 | 102%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 4 | 13.26 | 3.38 |  | 24.4 | 3 | 112.7%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 5 | 13.22 | 3.62 |  | 24.4 | 3 | 120.7%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 6 | 13.12 | 3.27 |  | 24.4 | 3 | 109%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 7 | 13.25 | 3.56 |  | 24.4 | 3 | 118.7%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 8 | 13.14 | 3.28 |  | 24.4 | 3 | 109.3%
2022-10-25 | LG화학 오창공장 | 소형1동 본동 변전실 정류기용 | 9 | 13.16 | 3.34 |  | 24.4 | 3 | 111.3%
설치 일자 | 2019년 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 단자 보호 커버 설치 되어 있지 않음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡, 케이블 다소 얇음(부하량 확인 필요)
조치사항 | 1. 운용온도 관리 권장 및 단자 보호 커버 사용 권장 (소견서 발송) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부 | 사진 촬영 불가