## BATTERY#3
형 명 | GSL500 | 제조일자 | 2014.11.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 1 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 2 | 2.22 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 3 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 4 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 5 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 6 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 7 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 8 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 9 | 2.2 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 10 | 2.2 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 11 | 2.2 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 12 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 13 | 2.21 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 14 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 15 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 16 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 17 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 18 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 19 | 2.2 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 20 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 21 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 22 | 2.2 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 23 | 2.2 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 24 | 2.2 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 25 | 2.2 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 26 | 2.21 | 0.56 | 11 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 27 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 28 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 29 | 2.21 | 0.44 | 11 | 0.47 | 93.62%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 30 | 2.21 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 31 | 2.22 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 32 | 2.21 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 33 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 34 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 35 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 36 | 2.2 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 37 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 38 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 39 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 40 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 41 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 42 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 43 | 2.2 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 44 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 45 | 2.21 | 0.57 | 11 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 46 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 47 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 48 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 49 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 50 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 51 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 52 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 53 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 54 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 55 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 56 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 57 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 58 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 59 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 60 | 2.24 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 61 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 62 | 2.22 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 63 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 64 | 2.23 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 65 | 2.21 | 0.45 | 11 | 0.47 | 95.74%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 66 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 67 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 68 | 2.22 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 69 | 2.22 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 70 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 71 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 72 | 2.23 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 73 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 74 | 2.22 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 75 | 2.21 | 0.44 | 11 | 0.47 | 93.62%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 76 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 77 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 78 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 79 | 2.22 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 80 | 2.22 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 81 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 82 | 2.22 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 83 | 2.22 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 84 | 2.24 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 85 | 2.22 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 86 | 2.22 | 0.56 | 11 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 87 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 88 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 89 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 90 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 91 | 2.21 | 0.57 | 11 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 92 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 93 | 2.21 | 0.56 | 11 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 94 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 95 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 96 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 97 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 98 | 2.22 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 99 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 100 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 101 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 102 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 103 | 2.23 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 104 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 105 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 106 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 107 | 2.22 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 108 | 2.22 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 109 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 110 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 111 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 112 | 2.23 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 113 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 114 | 2.21 | 0.45 | 11 | 0.47 | 95.74%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 115 | 2.21 | 0.45 | 11 | 0.47 | 95.74%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 116 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 117 | 2.22 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 118 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 119 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 120 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 121 | 2.23 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 122 | 2.24 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 123 | 2.23 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 124 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 125 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 126 | 2.2 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 127 | 2.22 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 128 | 2.21 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 129 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 130 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 131 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 132 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 133 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 134 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 135 | 2.2 | 0.45 | 11 | 0.47 | 95.74%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 136 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 137 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 138 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 139 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 140 | 2.2 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 141 | 2.22 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 142 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 143 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 144 | 2.2 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 145 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 146 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 147 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 148 | 2.21 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 149 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 150 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 151 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 152 | 2.21 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 153 | 2.19 | 0.53 | 11 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 154 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 155 | 2.2 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 156 | 2.2 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 157 | 2.23 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 158 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 159 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 160 | 2.21 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 161 | 2.21 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 162 | 2.21 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 163 | 2.2 | 0.55 | 11 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 164 | 2.23 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 165 | 2.21 | 0.57 | 11 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 166 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 167 | 2.21 | 0.54 | 11 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 168 | 2.2 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 169 | 2.22 | 0.49 | 11 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 170 | 2.2 | 0.57 | 11 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 171 | 2.21 | 0.69 | 11 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 172 | 2.21 | 0.5 | 11 | 0.47 | 106.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 173 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 174 | 2.21 | 0.48 | 11 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 175 | 2.21 | 0.47 | 11 | 0.47 | 100%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 176 | 2.22 | 0.52 | 11 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 177 | 2.21 | 0.56 | 11 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 178 | 2.2 | 0.51 | 11 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 179 | 2.2 | 0.67 | 11 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#3 | 180 | 2.21 | 0.46 | 11 | 0.47 | 97.87%
평균 |  |  |  | 2.2113 | 0.5075 |  |  | 108%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.69 |  |  | 146.8%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.44 |  |  | 93.62%
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 도래로 인한 편차 발생 → 3. 기대수명종료 도래로 인한 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## BATTERY#4
형 명 | GSL600 | 제조일자 | 2014.11.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 1 | 2.2 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 2 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 3 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 4 | 2.2 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 5 | 2.21 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 6 | 2.22 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 7 | 2.21 | 0.58 | 8 | 0.37 | 156.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 8 | 2.21 | 0.78 | 8 | 0.37 | 210.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 9 | 2.21 | 0.61 | 8 | 0.37 | 164.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 10 | 2.21 | 0.59 | 8 | 0.37 | 159.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 11 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 12 | 2.2 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 13 | 2.2 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 14 | 2.2 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 15 | 2.2 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 16 | 2.2 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 17 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 18 | 2.21 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 19 | 2.2 | 0.59 | 8 | 0.37 | 159.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 20 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 21 | 2.2 | 0.6 | 8 | 0.37 | 162.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 22 | 2.21 | 0.64 | 8 | 0.37 | 173%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 23 | 2.2 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 24 | 2.22 | 1.02 | 8 | 0.37 | 275.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 25 | 2.2 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 26 | 2.2 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 27 | 2.2 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 28 | 2.21 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 29 | 2.24 | 1.38 | 8 | 0.37 | 373%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 30 | 2.21 | 0.62 | 8 | 0.37 | 167.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 31 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 32 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 33 | 2.21 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 34 | 2.2 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 35 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 36 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 37 | 2.21 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 38 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 39 | 2.2 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 40 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 41 | 2.21 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 42 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 43 | 2.21 | 0.63 | 8 | 0.37 | 170.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 44 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 45 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 46 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 47 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 48 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 49 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 50 | 2.22 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 51 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 52 | 2.21 | 0.39 | 8 | 0.37 | 105.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 53 | 2.21 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 54 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 55 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 56 | 2.21 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 57 | 2.21 | 0.62 | 8 | 0.37 | 167.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 58 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 59 | 2.21 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 60 | 2.21 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 61 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 62 | 2.22 | 0.67 | 8 | 0.37 | 181.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 63 | 2.22 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 64 | 2.21 | 0.41 | 8 | 0.37 | 110.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 65 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 66 | 2.21 | 0.59 | 8 | 0.37 | 159.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 67 | 2.22 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 68 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 69 | 2.22 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 70 | 2.23 | 0.39 | 8 | 0.37 | 105.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 71 | 2.22 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 72 | 2.22 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 73 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 74 | 2.2 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 75 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 76 | 2.22 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 77 | 2.21 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 78 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 79 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 80 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 81 | 2.21 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 82 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 83 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 84 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 85 | 2.21 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 86 | 2.21 | 0.63 | 8 | 0.37 | 170.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 87 | 2.21 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 88 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 89 | 2.21 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 90 | 2.21 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 91 | 2.21 | 0.61 | 8 | 0.37 | 164.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 92 | 2.21 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 93 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 94 | 2.21 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 95 | 2.2 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 96 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 97 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 98 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 99 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 100 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 101 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 102 | 2.21 | 0.68 | 8 | 0.37 | 183.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 103 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 104 | 2.21 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 105 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 106 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 107 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 108 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 109 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 110 | 2.21 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 111 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 112 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 113 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 114 | 2.21 | 0.42 | 8 | 0.37 | 113.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 115 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 116 | 2.21 | 0.41 | 8 | 0.37 | 110.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 117 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 118 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 119 | 2.21 | 0.41 | 8 | 0.37 | 110.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 120 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 121 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 122 | 2.22 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 123 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 124 | 2.22 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 125 | 2.2 | 0.41 | 8 | 0.37 | 110.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 126 | 2.22 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 127 | 2.21 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 128 | 2.23 | 0.35 | 8 | 0.37 | 94.59%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 129 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 130 | 2.2 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 131 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 132 | 2.2 | 0.42 | 8 | 0.37 | 113.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 133 | 2.21 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 134 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 135 | 2.21 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 136 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 137 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 138 | 2.21 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 139 | 2.21 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 140 | 2.21 | 0.46 | 8 | 0.37 | 124.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 141 | 2.21 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 142 | 2.21 | 0.63 | 8 | 0.37 | 170.3%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 143 | 2.21 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 144 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 145 | 2.21 | 0.53 | 8 | 0.37 | 143.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 146 | 2.21 | 0.47 | 8 | 0.37 | 127%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 147 | 2.21 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 148 | 2.21 | 0.56 | 8 | 0.37 | 151.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 149 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 150 | 2.21 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 151 | 2.2 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 152 | 2.2 | 0.5 | 8 | 0.37 | 135.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 153 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 154 | 2.21 | 0.65 | 8 | 0.37 | 175.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 155 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 156 | 2.2 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 157 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 158 | 2.2 | 0.54 | 8 | 0.37 | 145.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 159 | 2.2 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 160 | 2.21 | 1.27 | 8 | 0.37 | 343.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 161 | 2.2 | 0.55 | 8 | 0.37 | 148.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 162 | 2.2 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 163 | 2.2 | 0.6 | 8 | 0.37 | 162.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 164 | 2.2 | 0.58 | 8 | 0.37 | 156.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 165 | 2.2 | 0.61 | 8 | 0.37 | 164.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 166 | 2.2 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 167 | 2.2 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 168 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 169 | 2.21 | 0.86 | 8 | 0.37 | 232.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 170 | 2.2 | 0.45 | 8 | 0.37 | 121.6%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 171 | 2.2 | 0.57 | 8 | 0.37 | 154.1%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 172 | 2.21 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 173 | 2.21 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 174 | 2.2 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 175 | 2.21 | 0.43 | 8 | 0.37 | 116.2%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 176 | 2.2 | 0.49 | 8 | 0.37 | 132.4%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 177 | 2.2 | 0.52 | 8 | 0.37 | 140.5%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 178 | 2.2 | 0.48 | 8 | 0.37 | 129.7%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 179 | 2.2 | 0.51 | 8 | 0.37 | 137.8%
2026-01-28 | 한국전력기술 | BATTERY#4 | 180 | 2.2 | 0.44 | 8 | 0.37 | 118.9%
평균 |  |  |  | 2.2083 | 0.51933 |  |  | 140.4%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.38 |  |  | 373%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.35 |  |  | 94.59%
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 도래로 인한 편차 발생 3. 기대수명종료 도래로 인한 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS 400KVA(통신용)BATTERY
형 명 | NWEMAX(800) | 제조일자 | GD22A17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 1 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 2 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 3 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 4 | 2.24 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 5 | 2.24 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 6 | 2.23 | 0.34 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 7 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 8 | 2.24 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 9 | 2.24 | 0.36 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 10 | 2.24 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 11 | 2.24 | 0.37 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 12 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 13 | 2.24 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 14 | 2.24 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 15 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 16 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 17 | 2.24 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 18 | 2.23 | 0.37 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 19 | 2.24 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 20 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 21 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 22 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 23 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 24 | 2.23 | 0.34 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 25 | 2.23 | 0.34 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 26 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 27 | 2.23 | 0.34 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 28 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 29 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 30 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 31 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 32 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 33 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 34 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 35 | 2.23 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 36 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 37 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 38 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 39 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 40 | 2.23 | 0.46 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 41 | 2.23 | 0.44 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 42 | 2.23 | 0.43 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 43 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 44 | 2.23 | 0.39 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 45 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 46 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 47 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 48 | 2.23 | 0.44 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 49 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 50 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 51 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 52 | 2.23 | 0.38 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 53 | 2.24 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 54 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 55 | 2.24 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 56 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 57 | 2.23 | 0.39 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 58 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 59 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 60 | 2.23 | 0.38 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 61 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 62 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 63 | 2.24 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 64 | 2.23 | 0.39 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 65 | 2.23 | 0.43 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 66 | 2.23 | 0.37 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 67 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 68 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 69 | 2.24 | 0.34 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 70 | 2.23 | 0.34 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 71 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 72 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 73 | 2.24 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 74 | 2.23 | 0.36 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 75 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 76 | 2.24 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 77 | 2.24 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 78 | 2.24 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 79 | 2.24 | 0.37 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 80 | 2.24 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 81 | 2.23 | 0.44 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 82 | 2.23 | 0.37 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 83 | 2.23 | 0.43 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 84 | 2.24 | 0.44 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 85 | 2.23 | 0.43 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 86 | 2.19 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 87 | 2.24 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 88 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 89 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 90 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 91 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 92 | 2.24 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 93 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 94 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 95 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 96 | 2.23 | 0.4 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 97 | 2.23 | 0.42 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 98 | 2.23 | 0.39 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 99 | 2.23 | 0.44 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 100 | 2.23 | 0.41 | 11 | -
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 101 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 102 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 103 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 104 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 105 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 106 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 107 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 108 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 109 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 110 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 111 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 112 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 113 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 114 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 115 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 116 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 117 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 118 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 119 | 2.22 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 120 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 121 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 122 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 123 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 124 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 125 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 126 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 127 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 128 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 129 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 130 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 131 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 132 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 133 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 134 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 135 | 2.22 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 136 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 137 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 138 | 2.23 | 0.45 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 139 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 140 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 141 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 142 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 143 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 144 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 145 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 146 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 147 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 148 | 2.23 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 149 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 150 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 151 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 152 | 2.22 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 153 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 154 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 155 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 156 | 2.24 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 157 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 158 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 159 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 160 | 2.23 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 161 | 2.24 | 0.46 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 162 | 2.24 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 163 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 164 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 165 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 166 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 167 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 168 | 2.24 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 169 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 170 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 171 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 172 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 173 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 174 | 2.24 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 175 | 2.24 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 176 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 177 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 178 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 179 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 180 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 181 | 2.23 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 182 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 183 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 184 | 2.23 | 0.44 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 185 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 186 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 187 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 188 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 189 | 2.24 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 190 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 191 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 192 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 193 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 194 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 195 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 196 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 197 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 198 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 199 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 200 | 2.22 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 201 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 202 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 203 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 204 | 2.23 | 0.37 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 205 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 206 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 207 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 208 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 209 | 2.23 | 0.45 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 210 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 211 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 212 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 213 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 214 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 215 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 216 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 217 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 218 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 219 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 220 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 221 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 222 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 223 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 224 | 2.23 | 0.45 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 225 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 226 | 2.23 | 0.43 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 227 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 228 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 229 | 2.23 | 0.4 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 230 | 2.24 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 231 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 232 | 2.23 | 0.39 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 233 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 234 | 2.23 | 0.36 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 235 | 2.23 | 0.41 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 236 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 237 | 2.23 | 0.46 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 238 | 2.23 | 0.37 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 239 | 2.23 | 0.42 | 11 | - | #VALUE!
2026-01-28 | 한국전력기술 | UPS 400KVA(통신용)BATTERY | 240 | 2.23 | 0.38 | 11 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.2312 | 0.40804 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.46 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.34 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 시설관리용 1호기(150KVA)
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2014.11.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 1 | 2.16 | 0.78 | 10 | 0.47 | 166%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 2 | 2.17 | 0.7 | 10 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 3 | 2.17 | 0.74 | 10 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 4 | 2.17 | 0.71 | 10 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 5 | 2.16 | 0.79 | 10 | 0.47 | 168.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 6 | 2.17 | 0.75 | 10 | 0.47 | 159.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 7 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 8 | 2.17 | 0.8 | 10 | 0.47 | 170.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 9 | 2.17 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 10 | 2.16 | 0.83 | 10 | 0.47 | 176.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 11 | 2.16 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 12 | 2.17 | 0.74 | 10 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 13 | 2.16 | 0.94 | 10 | 0.47 | 200%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 14 | 2.16 | 0.81 | 10 | 0.47 | 172.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 15 | 2.16 | 0.81 | 10 | 0.47 | 172.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 16 | 2.17 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 17 | 2.17 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 18 | 2.16 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 19 | 2.16 | 0.76 | 10 | 0.47 | 161.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 20 | 2.17 | 0.74 | 10 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 21 | 2.16 | 0.88 | 10 | 0.47 | 187.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 22 | 2.16 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 23 | 2.16 | 0.8 | 10 | 0.47 | 170.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 24 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 25 | 2.17 | 0.74 | 10 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 26 | 2.16 | 0.75 | 10 | 0.47 | 159.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 27 | 2.16 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 28 | 2.16 | 0.85 | 10 | 0.47 | 180.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 29 | 2.17 | 0.7 | 10 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 30 | 2.16 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 31 | 2.16 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 32 | 2.17 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 33 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 34 | 2.16 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 35 | 2.17 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 36 | 2.17 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 37 | 2.16 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 38 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 39 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 40 | 2.18 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 41 | 2.17 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 42 | 2.17 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 43 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 44 | 2.17 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 45 | 2.17 | 0.71 | 10 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 46 | 2.17 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 47 | 2.17 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 48 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 49 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 50 | 2.17 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 51 | 2.19 | 0.78 | 10 | 0.47 | 166%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 52 | 2.18 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 53 | 2.17 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 54 | 2.17 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 55 | 2.17 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 56 | 2.17 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 57 | 2.17 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 58 | 2.17 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 59 | 2.17 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 60 | 2.18 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 61 | 2.18 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 62 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 63 | 2.19 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 64 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 65 | 2.18 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 66 | 2.19 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 67 | 2.18 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 68 | 2.19 | 0.92 | 10 | 0.47 | 195.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 69 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 70 | 2.17 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 71 | 2.2 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 72 | 2.2 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 73 | 2.17 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 74 | 2.17 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 75 | 2.17 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 76 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 77 | 2.17 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 78 | 2.18 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 79 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 80 | 2.19 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 81 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 82 | 2.17 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 83 | 2.19 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 84 | 2.17 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 85 | 2.19 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 86 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 87 | 2.17 | 0.52 | 10 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 88 | 2.19 | 0.71 | 10 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 89 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 90 | 2.17 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 91 | 2.18 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 92 | 2.18 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 93 | 2.19 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 94 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 95 | 2.17 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 96 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 97 | 2.18 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 98 | 2.17 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 99 | 2.17 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 100 | 2.18 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 101 | 2.19 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 102 | 2.2 | 0.68 | 10 | 0.47 | 144.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 103 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 104 | 2.19 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 105 | 2.18 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 106 | 2.18 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 107 | 2.17 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 108 | 2.18 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 109 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 110 | 2.2 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 111 | 2.18 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 112 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 113 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 114 | 2.18 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 115 | 2.18 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 116 | 2.19 | 0.73 | 10 | 0.47 | 155.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 117 | 2.18 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 118 | 2.18 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 119 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 120 | 2.18 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 121 | 2.18 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 122 | 2.17 | 0.7 | 10 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 123 | 2.2 | 0.77 | 10 | 0.47 | 163.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 124 | 2.19 | 0.74 | 10 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 125 | 2.17 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 126 | 2.17 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 127 | 2.17 | 0.69 | 10 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 128 | 2.15 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 129 | 2.17 | 0.75 | 10 | 0.47 | 159.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 130 | 2.17 | 0.72 | 10 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 131 | 2.17 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 132 | 2.17 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 133 | 2.17 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 134 | 2.17 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 135 | 2.17 | 0.79 | 10 | 0.47 | 168.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 136 | 2.18 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 137 | 2.18 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 138 | 2.18 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 139 | 2.18 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 140 | 2.18 | 0.66 | 28 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 141 | 2.17 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 142 | 2.17 | 0.66 | 28 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 143 | 2.17 | 0.64 | 28 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 144 | 2.17 | 0.68 | 28 | 0.47 | 144.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 145 | 2.17 | 0.72 | 28 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 146 | 2.15 | 0.55 | 28 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 147 | 2.17 | 0.82 | 28 | 0.47 | 174.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 148 | 2.17 | 0.71 | 28 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 149 | 2.16 | 0.89 | 28 | 0.47 | 189.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 150 | 2.18 | 0.68 | 28 | 0.47 | 144.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 151 | 2.17 | 0.7 | 28 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 152 | 2.17 | 0.61 | 28 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 153 | 2.16 | 0.71 | 28 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 154 | 2.16 | 0.68 | 28 | 0.47 | 144.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 155 | 2.16 | 0.7 | 28 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 156 | 2.17 | 0.65 | 28 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 157 | 2.17 | 0.71 | 28 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 158 | 2.16 | 0.77 | 28 | 0.47 | 163.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 159 | 2.16 | 0.75 | 28 | 0.47 | 159.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 160 | 2.17 | 0.72 | 28 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 161 | 2.16 | 0.72 | 28 | 0.47 | 153.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 162 | 2.16 | 0.73 | 28 | 0.47 | 155.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 163 | 2.16 | 0.77 | 28 | 0.47 | 163.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 164 | 2.16 | 0.87 | 28 | 0.47 | 185.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 165 | 2.16 | 0.78 | 28 | 0.47 | 166%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 166 | 2.17 | 0.64 | 28 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 167 | 2.17 | 0.66 | 28 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 168 | 2.17 | 0.74 | 28 | 0.47 | 157.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 169 | 2.16 | 0.73 | 28 | 0.47 | 155.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 170 | 2.16 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 171 | 2.16 | 0.66 | 28 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 172 | 2.17 | 0.65 | 28 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 173 | 2.17 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 174 | 2.17 | 0.73 | 28 | 0.47 | 155.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 175 | 2.18 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 176 | 2.18 | 0.62 | 28 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 177 | 2.17 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 178 | 2.16 | 0.8 | 28 | 0.47 | 170.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 179 | 2.16 | 0.77 | 28 | 0.47 | 163.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 180 | 2.17 | 0.74 | 28 | 0.47 | 157.4%
평균 |  |  |  | 2.1723 | 0.67211 |  |  | 143%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 0.94 |  |  | 200%
최소값 |  |  |  | 2.15 | 0.51 |  |  | 108.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 시설관리용 2호기(150KVA)
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2014.11.17 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 1 | 2.22 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 2 | 2.21 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 3 | 2.21 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 4 | 2.22 | 0.52 | 10 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 5 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 6 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 7 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 8 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 9 | 2.21 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 10 | 2.23 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 11 | 2.23 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 12 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 13 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 14 | 2.22 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 15 | 2.21 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 16 | 2.22 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 17 | 2.21 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 18 | 2.21 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 19 | 2.21 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 20 | 2.21 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 21 | 2.22 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 22 | 2.21 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 23 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 24 | 2.22 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 25 | 2.21 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 26 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 27 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 28 | 2.22 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 29 | 2.23 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 30 | 2.23 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 31 | 2.22 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 32 | 2.23 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 33 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 34 | 2.23 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 35 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 36 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 37 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 38 | 2.22 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 39 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 40 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 41 | 2.23 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 42 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 43 | 2.22 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 44 | 2.23 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 45 | 2.23 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 46 | 2.22 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 47 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 48 | 2.13 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 49 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 50 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 51 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 52 | 2.21 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 53 | 2.21 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 54 | 2.21 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 55 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 56 | 2.22 | 0.61 | 10 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 57 | 2.21 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 58 | 2.23 | 0.49 | 10 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 59 | 2.21 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 60 | 2.21 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 61 | 2.23 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 62 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 63 | 2.22 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 64 | 2.22 | 0.52 | 10 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 65 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 66 | 2.22 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 67 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 68 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 69 | 2.22 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 70 | 2.22 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 71 | 2.23 | 0.52 | 10 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 72 | 2.21 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 73 | 2.21 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 74 | 2.23 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 75 | 2.23 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 76 | 2.22 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 77 | 2.22 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 78 | 2.22 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 79 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 80 | 2.22 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 81 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 82 | 2.23 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 83 | 2.23 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 84 | 2.22 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 85 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 86 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 87 | 2.22 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 88 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 89 | 2.23 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 90 | 2.23 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 91 | 2.23 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 92 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 93 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 94 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 95 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 96 | 2.23 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 97 | 2.22 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 98 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 99 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 100 | 2.25 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 101 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 102 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 103 | 2.21 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 104 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 105 | 2.24 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 106 | 2.24 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 107 | 2.23 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 108 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 109 | 2.23 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 110 | 2.22 | 0.51 | 10 | 0.47 | 108.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 111 | 2.22 | 0.54 | 10 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 112 | 2.24 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 113 | 2.24 | 0.49 | 10 | 0.47 | 104.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 114 | 2.23 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 115 | 2.22 | 0.52 | 10 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 116 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 117 | 2.22 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 118 | 2.22 | 0.53 | 10 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 119 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 120 | 2.24 | 0.48 | 10 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 121 | 2.23 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 122 | 2.22 | 0.55 | 10 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 123 | 2.25 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 124 | 2.22 | 0.56 | 10 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 125 | 2.22 | 0.66 | 10 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 126 | 2.22 | 0.59 | 10 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 127 | 2.22 | 0.58 | 10 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 128 | 2.22 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 129 | 2.23 | 0.63 | 10 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 130 | 2.23 | 0.7 | 10 | 0.47 | 148.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 131 | 2.23 | 0.65 | 10 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 132 | 2.21 | 0.62 | 10 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 133 | 2.23 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 134 | 2.23 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 135 | 2.24 | 0.64 | 10 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 136 | 2.22 | 0.57 | 10 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 137 | 2.25 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 138 | 2.22 | 0.6 | 10 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 139 | 2.23 | 0.67 | 10 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 140 | 2.22 | 0.76 | 28 | 0.47 | 161.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 141 | 2.21 | 0.62 | 28 | 0.47 | 131.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 142 | 2.23 | 0.61 | 28 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 143 | 2.22 | 0.67 | 28 | 0.47 | 142.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 144 | 2.25 | 0.69 | 28 | 0.47 | 146.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 145 | 2.23 | 0.63 | 28 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 146 | 2.26 | 0.71 | 28 | 0.47 | 151.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 147 | 2.22 | 0.64 | 28 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 148 | 2.22 | 0.65 | 28 | 0.47 | 138.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 149 | 2.23 | 0.66 | 28 | 0.47 | 140.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 150 | 2.23 | 0.64 | 28 | 0.47 | 136.2%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 151 | 2.22 | 0.52 | 28 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 152 | 2.22 | 0.54 | 28 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 153 | 2.22 | 0.56 | 28 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 154 | 2.22 | 0.52 | 28 | 0.47 | 110.6%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 155 | 2.22 | 0.58 | 28 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 156 | 2.23 | 0.54 | 28 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 157 | 2.22 | 0.58 | 28 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 158 | 2.22 | 0.55 | 28 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 159 | 2.22 | 0.54 | 28 | 0.47 | 114.9%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 160 | 2.2 | 0.48 | 28 | 0.47 | 102.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 161 | 2.23 | 0.56 | 28 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 162 | 2.22 | 0.63 | 28 | 0.47 | 134%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 163 | 2.23 | 0.57 | 28 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 164 | 2.22 | 0.6 | 28 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 165 | 2.22 | 0.6 | 28 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 166 | 2.23 | 0.59 | 28 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 167 | 2.21 | 0.58 | 28 | 0.47 | 123.4%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 168 | 2.23 | 0.56 | 28 | 0.47 | 119.1%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 169 | 2.22 | 0.59 | 28 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 170 | 2.22 | 0.6 | 28 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 171 | 2.23 | 0.53 | 28 | 0.47 | 112.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 172 | 2.22 | 0.59 | 28 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 173 | 2.22 | 0.57 | 28 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 174 | 2.22 | 0.57 | 28 | 0.47 | 121.3%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 175 | 2.22 | 0.59 | 28 | 0.47 | 125.5%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 176 | 2.22 | 0.61 | 28 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 177 | 2.21 | 0.6 | 28 | 0.47 | 127.7%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 178 | 2.21 | 0.61 | 28 | 0.47 | 129.8%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 179 | 2.23 | 0.55 | 28 | 0.47 | 117%
2026-01-28 | 한국전력기술본부 | 시설관리용 1호기(150KVA) | 180 | 2.22 | 0.52 | 28 | 0.47 | 110.6%
평균 |  |  |  | 2.2228 | 0.57761 |  |  | 122.9%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.76 |  |  | 161.7%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.48 |  |  | 102.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진